Załącznik nr 1A do SWZ

pełna nazwa Wykonawcy:

(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwę Pełnomocnika oraz zaznaczyć, iż wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, a także wymienić wszystkich pozostałych wykonawców)

________________________________

adres siedziby Wykonawcy:

ulica _________________________

kod, miasto ___________________

NIP __________________________

REGON _______________________

Osoba do kontaktu w sprawie złożonej oferty: __________________

e-mail _______________________________

nr telefonu ___________________________

Zamawiający:

GMINA IWKOWA

32-861 IWKOWA 468

Numer sprawy: S.O.O.271.1.2026.PD

FORMULARZ CENOWY

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa agregatu prądotwórczego w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd” w Gminie Iwkowa”

1/ Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z załącznikami za całkowitą cenę:

- całkowita cena netto: ………………………………………………… PLN

- podatek VAT - ………...… % …………………………..……………… PLN

- cena brutto:  ……………………………………………… PLN (słownie złotych: ………………………….)

2/ Przedkładamy TABELĘ MINIMALNYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH:

UWAGA:

Wykonawcy zobowiązani są wykazać, że oferowany przedmiot umowy (agregat) spełnia wszystkie bez wyjątku parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego   i określone w poniższej Tabeli parametrów technicznych  w kolumnie trzeciej poprzez:

-	wpisanie konkretnej wartości parametru oferowanego przedmiotu umowy (agregatu) – w przypadku gdy parametr wymagany został określony przez Zamawiającego jako MINIMALNY lub/ i MAKSYMALNY  pozycje zaznaczone ( dwoma gwiazdkami **)

-	Zaznaczenie przy konkretnym parametrze w  treści ”TAK” lub przekreślenie „NIE”  (o ile spełnia) - w przypadku gdy parametr wymagany został konkretnie określony przez Zamawiającego pozycje oznaczone

(jedną gwiazdką*)

| Marka oferowanego agregatu | Model/Typ oferowanego agregatu |
| --- | --- |

Zaoferowany agregat posiada następujące parametry techniczne:

| Lp. | Tabela minimalnych parametrów technicznych | Parametry techniczne oferowanego agregatu [Zgodnie z powyższą Uwagą: *Zaznaczyć: „TAK” jeśli agregat spełnia wymagania Zamawiającego lub niepotrzebne skreślić czyli przekreślić „NIE” jeśli agregat spełnia wymagania Zamawiającego ** W wykropkowanych miejscach wpisać oferowane wartości parametrów] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Agregat fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzący z bieżącej produkcji (rok produkcji: nie starszy niż 2025) | TAK/NIE* |
| 2. | Parametry techniczne agregatu Moc i parametry elektryczne Minimalne wymagania: |  |
|  | - moc znamionowa PRP: min. 120 kW / 150 kVA | ………………** |
|  | - moc maksymalna LTP / ESP: min. 130 kW / 160 kVA | ………………** |
|  | - napięcie znamionowe: 400/230 V | TAK/NIE* |
|  | - częstotliwość: 50 Hz | TAK/NIE* |
|  | - liczba faz: 3 | TAK/NIE* |
|  | - współczynnik mocy: cos φ = 0,8 | TAK/NIE* |
|  | - praca zgodna z normą ISO 8528 | TAK/NIE* |
| 3. | Silnik spalinowy Minimalne wymagania: |  |
|  | - silnik wysokoprężny Diesel | TAK/NIE* |
|  | - chłodzenie cieczą | TAK/NIE* |
|  | - liczba cylindrów min. 6 | TAK/NIE* |
|  | - prędkość obrotowa 1500 obr./min | TAK/NIE* |
|  | - rozruch elektryczny | TAK/NIE* |
|  | - instalacja rozruchowa 12 V lub 24 V | TAK/NIE* |
|  | - akumulator rozruchowy min. 100 Ah | TAK/NIE* |
|  | - zużycie paliwa przy 75% obciążenia nie większe niż 26 l/h | TAK/NIE* |
|  | - silnik zgodny z normami ISO 3046 / BS 5514 / DIN 6271 lub równoważnymi | TAK/NIE* |
| 4. | Prądnica Minimalne wymagania: - prądnica synchroniczna - bezszczotkowa - samowzbudna - stabilizacja napięcia AVR - izolacja uzwojeń klasa H - stopień ochrony minimum IP23 Prądnica wyposażona w automatyczną regulację napięcia. Tolerancjanapięcia +/-1% Wymagane wykonanie, gdzie stojan prądnicy jest nawinięty z poskokiem 2/3 Prąd zwarciowy minimum 300% * In przez 10 sekund, wyprodukowana zgodnie z dyrektywami i standardami: tj. CEI 2-3, IEC 34-1, EN 60034-1, VDE 0530, BS 4999-5000 | TAK/NIE* |
| 5. | Obudowa agregatu Oświadczam, że agregat dostarczymy w obudowie wyciszonej przystosowanej do pracy na zewnątrz. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum w klasie C4H zgodnie z EN ISO 12944. Minimalne wymagania: - obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej - malowanie wielowarstwowe antykorozyjne - drzwi serwisowe zamykane na klucz - centralny uchwyt transportowy - amortyzatory drgań silnika i prądnicy - zabezpieczenie elementów gorących i wirujących - zewnętrzny przycisk awaryjnego zatrzymania - tłumik hałasu | TAK/NIE* |
| 6. | Wymiary i masa Maksymalne dopuszczalne wymiary urządzenia: |  |
|  | - długość: max. 3100 mm | ………………** |
|  | - szerokość: max. 1300 mm | ………………** |
|  | - wysokość: max. 1700 mm | ………………** |
|  | Masa agregatu z płynami eksploatacyjnymi (bez paliwa): - max. 2300 kg | ………………** |
| 7. | Poziom hałasu Dopuszczalny poziom hałasu: - maksymalnie 70 dB(A) z odległości 7 m | TAK/NIE* |
| 8. | Zbiornik paliwa Oświadczam, że dostarczymy agregat wyposażony w: - zintegrowany zbiornik paliwa - wskaźnik poziomu paliwa - instalację paliwową umożliwiającą bezpieczną eksploatację. Zbiornik umożliwi minimum 8 godzin pracy przy obciążeniu 75%. | TAK/NIE* |
| 9. | System sterowania Oświadczam, że dostarczymy agregat wyposażony w sterownik mikroprocesorowy umożliwiający co najmniej: - kontrolę napięcia - kontrolę częstotliwości - kontrolę prądu - kontrolę czasu pracy - sygnalizację stanów alarmowych - licznik motogodzin - zabezpieczenie przed: - przeciążeniem - spadkiem ciśnienia oleju - przegrzaniem silnika - nadmiernymi obrotami | TAK/NIE* |
| 10. | Normy i certyfikaty Oświadczam, że dostarczymy agregat spełniający wymagania: - Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE - Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej 2014/30/UE - Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE - Dyrektywa hałasowa 2000/14/WE Oświadczam, że urządzenie posiada: - oznakowanie CE | TAK/NIE* |
| 11. | Wymagania dotyczące producenta Oświadczam, że producent agregatu posiada wdrożone systemy zarządzania: - ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 45001 Agregat jest kompletnie wyprodukowany i przetestowany przez jednego producenta. | TAK/NIE* |
| 12. | Zakres dostawy W ramach realizacji zamówienia Wykonawca oświadcza, że zobowiązuje się do: - dostawy agregatu do miejsca wskazanego przez Zamawiającego, - posadowienia urządzenia, - uzupełnienia płynów eksploatacyjnych, - napełnienia zbiornika paliwa w stopniu umożliwiającym przeprowadzenie rozruchu i szkolenia - wykonania pierwszego uruchomienia, - przeprowadzenia testu działania agregatu. | TAK/NIE* |
| 13. | Dokumentacja Wykonawca oświadcza, że wraz z urządzeniem przekaże: - instrukcję obsługi w języku polskim, - dokumentację techniczną, - deklarację zgodności CE, - kartę gwarancyjną, - protokół uruchomienia | TAK/NIE* |
| 14. | Wykonawca oświadcza, że dostawca posiada autoryzację do obsługi serwisowej silnika oraz prądnicy (ASO – Autoryzowana Stacja Obsługi) i zobowiązuje się do jej okazania przy dostarczeniu urządzenia będącego przedmiotem zamówienia. | TAK/NIE* |

3/  Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (agregat) wynosi:

| Lp. | Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia (agregat) | Oświadczenie Wykonawcy |
| --- | --- | --- |
| 1. | 24 miesiące z limitem 1000 motogodzin | TAK/NIE* |
| 2. | 36 miesięcy z limitem 1500 motogodzin | TAK/NIE* |

* należy wybrać właściwe, a przekreślić lub usunąć niewłaściwe.

( W przypadku, gdy Wykonawca nie zadeklaruje żadnego okresu gwarancji Zamawiający przyjmie najkrótszy

okres gwarancji wynoszący 24 miesiące z limitem 1000 motogodzin).

4/ Oświadczamy, że zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie określonym w SWZ

wraz z załącznikami.

5/  Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SWZ wraz z załącznikami (w tym z projektowanymi postanowieniami umownymi) i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami                 i zasadami postępowania.

6/  Oświadczamy, że projektowane postanowienia umowne zostały przez nas zaakceptowane                         i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na podanych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

7/  Oświadczamy, że jesteśmy Wykonawcą z sektora:

  - mikroprzedsiębiorstw*

  - małych przedsiębiorstw*

  - średnich przedsiębiorstw*

  - jednoosobowa działalność gospodarcza*

  - osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej*

  - inny rodzaj*

*niepotrzebne skreślić.

Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR.

…………………………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców

osoby umocowanej do składania oświadczeń wiedzy i woli Wykonawcy)

Przez podpis należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany