SPIS TREŚCI

OPIS TECHNICZNY	7

1.	PRZEDMIOT OPRACOWANIA	7

2.	Podstawy opracowania	7

3.	Zakres opracowania	7

4.	INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ	7

4.1.	Obliczenie zapotrzebowania wody użytkowej	7

4.2.	Obliczenie hydrauliczne	7

4.3.	Wewnętrzna instalacja wody użytkowej	7

4.4.	Zestawienie długości  rur	8

4.5.	Izolacja rurociągów	8

4.6.	Próba szczelności	8

5.	WYTYCZNE REALIZACYJNE	9

5.1.	Przejście przez elementy konstrukcyjne	9

5.2.	Prowadzenie rurociągów.	9

5.3.	Zabezpieczenie przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego	9

6.	UWAGI REALIZACYJNE	9

7.	UWAGI OGÓLNE	10

SPIS RYSUNKÓW

| W01 | RZUT PIWNICY - INSTALACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ | Skala 1:100 |
| --- | --- | --- |
| W02 | SCHEMAT INSTALACJI CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ | ---- |

OPIS TECHNICZNY

- PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczący budowy wewnętrznej instalacji ciepłej wody (CWU) w piwnicy budynku administracyjnego ZCK przy ul. Rakowickiej 26 w Krakowie w ramach zadania pn.: „Podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków ZCK przy ul. Rakowickiej 26 i 41”,

- Podstawy opracowania

- Zlecenie  Inwestora.

- Podkłady architektoniczno-budowlane

- Obowiązujące normy i przepisy

- Warunki techniczne gestorów sieci

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Projekt techniczny węzła cieplnego wykonany przez firmę Instatd

- Projekt instalacji kanalizacji i wody użytkowej z grudnia 2022r.

- Zakres opracowania

W skład projektu wchodzą następujące instalacje:

- instalacje ciepłej wody użytkowej;

- INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ

  - Obliczenie zapotrzebowania wody użytkowej

Obliczenie zapotrzebowania na wodę zgodnie z projektem wody zimnej z grudnia 2022r.

  - Obliczenie hydrauliczne

Obliczeń hydraulicznych instalacji wody bytowej dokonano z użyciem programu Audytor H2O firmy Sankom.

  - Wewnętrzna instalacja wody użytkowej

Źródłem wody na cele bytowe jest miejska sieć wodociągowa.

Źródłem ciepłej wody użytkowej będzie projektowany węzeł cieplny.

Całość instalacji zimnej wody użytkowej zgodnie z odrębną dokumentacją projektową .

Źródło ciepłej wody użytkowej zgodnie z odrębną dokumentacją projektową. Początek instalacji na króćcach w korytarzu , za ścianą wymiennika. Parametry instalacji wyprowadzone z wymiennika -Cwu 28x1,2 dw=25,8mm. Cyrk 18x1,0 dw16mm.

Na króćcach należy wykonać zawory odcinające, gwintowane a następnie przejście PP/stal. Instalacja prowadzona po wierzchy ściany i stropów łukowych.

Woda doprowadzona będzie do wszystkich przyborów w budynku. Przewiduje się wykonanie instalacji cyrkulacyjnej . Pompa cyrkulacyjna zgodnie z projektem wymiennika.

Na odgałęzieniach instalacji wody użytkowej należy zainstalować zawory odcinające.

Niniejsza instalacja obejmuje część piwnicy. Należy przewidzieć wykonanie trójników ciepłej wody i cyrkulacji , dla wykonania w przyszłości instalacji na górnych poziomach. Trójniki zakończyć zaworami odcinającymi, gwintowanymi.

Główne rurociągi instalacji wody zimnej i ciepłej należy wykonać z rur PP-R PN20 (SDR6) jednorodne do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji ogrzewczych, Tmax = 90 °C, Pmax = 2,0 MPa (Trob = 20 °C) lub Pmax = 1,0 MPa (Trob = 60 °C) lub Pmax = 0,6 MPa (Trob = 80 °C). Typ połączeń - zgrzewanie mufowe.

Podejścia pod przybory wykonać z rur PE-RT (dn 14.. 20) z osłoną antydyfuzyjną EVOH i rur PE-RT/Al/PE-RT (dn 25.. 32) do instalacji wody zimnej i ciepłej oraz instalacji ogrzewczych. Typ połączeń – zaciskowe z nasuwaną osiowo tuleją tworzywową PVDF.

Główne rurociągi prowadzone będą pod stropem i rozprowadzone do poszczególnych grup przyborów. Przewody mocować należy do ścian oraz stropów i elementów konstrukcji za pomocą systemowych mocowań i zawiesi zgodnie z wytycznymi producentów rur. Należy stosować zawiesia typowe z dopuszczeniami do użytkowania oraz zgodne z obowiązującymi przepisami. Podejścia do przyborów prowadzone będą w ściankach działowych lub w posadzkach. Kompensacja wydłużeń termicznych zapewniona zostanie poprzez zmiany kierunków zgodnie z zaleceniami producenta rur. Na odgałęzieniach instalacji zabudowane będą zawory odcinające kulowe. Na podłączeniach wszystkich baterii umywalkowych zlewozmywakowych zainstalować należy kurki kulowe kątowe ½”, PN10. Należy stosować armaturę zgodną z systemem rurociągów. Przybory sanitarne, ceramika i baterie zgodnie z projektem architektury. Branża sanitarna zapewnia montaż przyborów i baterii. Branża sanitarna wyposaży przybory w syfony i zawory odcinające.

Przy przejściach przez ściany żelbetowe należy wykonać wiercenia o średnicy min. o jedną dymensję większą od rury przewodowej.

  - Zestawienie długości  rur

| Rury - przykładowe typy rur - tabela zbiorcza |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Typ | Symbol | dn | L |
|  |  | mm | m |
|  | ULTRALINE PERT2 | 25x2,5 | 5,6 |
|  | ULTRALINE PERT2 | 20x2,8 | 4,5 |
|  | ULTRALINE PERT2 | 16x2,2 | 39,4 |
|  | PP PPR SDR6 | 40x6,7 | 26,5 |
|  | PP PPR SDR6 | 16x2,7 | 28,9 |

  - Izolacja rurociągów

Instalację wody zimnej należy izolować przeciwroszeniowo gr9mm. Zgodnie z normą PN-B-02421 należy stosować izolację termiczną instalacji ciepłej wody niezależnie od otoczenia w jakim jest prowadzone. Grubości izolacji Dz.U. z 2008r. Nr 201 poz. 1239 winny być następujące:

| L.p. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/ m*K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22mm | 20mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22mm do 35mm | 30mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35mm do 100mm | Równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100mm | 100mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lu stropy, skrzyżowania przewodów | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji ciepłej wody użytkowej wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | ½ wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

1)-przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej.

Należy zastosować otulinę izolacyjną do rur z materiałów nierozprzestrzeniających ognia. Na rurociągach prowadzonych w przestrzeni garażu stosować izolację w okładzinie ze zbrojonej folii aluminiowej. Przewody zaprojektowanej instalacji wodociągowej powinny być wraz z kształtkami i armaturą zaizolowane na całej trasie ich prowadzenia.

  - Próba szczelności

Należy wykonać próby szczelność i odbiór rurociągów zgodnie z PN i przepisami szczegółowymi.

Po zakończeniu montażu instalacji należy wykonać próbę szczelności na ciśnieniu 0,6 MPa. Czas próby winien wynosić 30 minut. Próbę uważa się za pozytywną o ile manometr nie wykaże spadku ciśnienia.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku próby, należy oczyścić rurociągi oraz zaizolować izolacją ciepłochronną.

- WYTYCZNE REALIZACYJNE

  - Przejście przez elementy konstrukcyjne

Przy przejściu przez ściany i stropy należy rurociągi prowadzić w rurach stalowych ochronnych. Przestrzeń między rurą przewodową a rurą ochronną należy wypełnić materiałem izolacyjnym.

Branża budowlana wykona przepusty przez elementy żelbetowe. Nie wykonane przejścia należy wykonać metodą wiercenia.

Przekroczenia rurociągami przegród budowlanych o średnicy do DN200 włączenie należy wykonać poprzez wiercenia. Otwory w ścianach żelbetowych o większych rozmiarach wykonane będą na budowie zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej i zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej. Przebicia i otwory w ścianach murowanych należy wykonać na budowie w dostosowaniu do projektu branży sanitarnej i w koordynacji z branżą konstrukcyjną.

Branża budowlana wykona przepusty przez elementy żelbetowe. Nie wykonane przejścia należy wykonać metodą wiercenia.

  - Prowadzenie rurociągów.

Rurociągi prowadzone będą jako podwieszone pod stropem, za pomocą typowych zawiesi systemowych.

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie stałe i jedno mocowanie przesuwne. Rurociągi stalowe należy podwieszać do stropu lub do konstrukcji za pomocą uchwytów systemowych Niczuk.

  - Zabezpieczenie przejść przez przegrody oddzielenia pożarowego

Przekroczenie przegród oddzieleń stref pożarowych przez rurociągi należy zabezpieczyć. Należy stosować rozwiązania systemowe odpowiednie dla danego rodzaju rurociągu.

Dla rur niepalnych (stalowych, żeliwnych) przewidziano zabezpieczenie:

- przestrzeń między rurą przewodową, a otworem w przegrodzie należy wypełnić zaprawą ogniochronną, rurociąg i przegrodę wokół przejścia zabezpieczyć masą ogniochronną na długości min. 40cm.

Dla rur palnych (tworzywowych) przewidziano zabezpieczenie:

- dla średnic do 200mm włącznie – przestrzeń między rurą a ścianą w otworze należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową, na rurociągu po obydwu stronach przegrody należy zainstalować kołnierz ogniochronny. Kołnierz należy przymocować do przegrody i rurociągu zgodnie z wytycznymi producenta. Uwaga: dla rur powyżej 125mm należy montować po dwa kołnierze z każdej strony przegrody.

- dla średnic większych od 200mm - – przestrzeń między rurą a ścianą w otworze należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową, na rurociągu po obydwu stronach przegrody należy zainstalować kasetę ogniochronną.

Przebicia przegród budowalnych

Przekroczenia rurociągami przegród budowlanych o średnicy do DN200 włączenie należy wykonać poprzez wiercenia. Otwory w ścianach żelbetowych o większych rozmiarach wykonane będą na budowie zgodnie z projektem branży konstrukcyjnej i zgodnie z wytycznymi branży sanitarnej. Przebicia i otwory w ścianach murowanych należy wykonać na budowie w dostosowaniu do projektu branży sanitarnej i w koordynacji z branżą konstrukcyjną.

- UWAGI REALIZACYJNE

- Należy uwzględnić wytyczne konserwatorskie z uwagi na zabytkowy charakter obiektu

- Projekt stanowi całość, jako część rysunkowa, opisowa, zestawienia i dobory. Elementy przedstawione w jednej części muszą być uwzględnione w pozostałych częściach.

- Wszelkie zmiany należy przedstawić do uzgodnienia projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego

- Projekt rozpatrywać razem z projektem architektonicznym oraz projektami branżowymi.

- Wszystkie prace rozpatrywać łącznie z projektem architektury .

- Prace wykonywać zgodnie z wytycznymi COBRTI wykonania i odbioru instalacji wodociągowch oraz z obowiązującymi przepisami.

- Wszystkie przejścia rurociągów przez przegrody budowlane (ściany, stropy) i dylatacje należy wykonać w tulejach ochronnych umożliwiających swobodne przemieszczanie przewodu w przegrodzie.

- Przy przejściach instalacji przez stropy i ściany stanowiące oddzielenia stref ppoż. zastosować tuleje ochronne oraz przejścia ppoż. o wytrzymałości równej co najmniej wytrzymałości ogniowej przegrody.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prób szczelności oraz płukania instalacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Należy zapewnić możliwość samokompensacji rurociągów. Wykonanie podpór zgodnie z zaleceniami producenta układu

- Przebicia przez ściany i stropy, bruzdy oraz przejścia instalacji przez fundamenty wykonywać bezwzględnie w porozumieniu z branżą konstrukcyjną.

- Lokalizację mocowań przewodów do elementów konstrukcyjnych budynku bezwzględnie ustalić z branżą konstrukcyjną.

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać polskim normom, posiadać niezbędne atesty i spełniać obowiązujące przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy wchodzą próby urządzeń i instalacji wg obowiązujących norm i przepisów oraz oddanie ich do użytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowiązującą procedurą.

- Przewody należy mocować do elementów konstrukcji budynków za pomocą uchwytów lub wsporników. Konstrukcja uchwytów lub wsporników powinna zapewnić łatwy i trwały montaż instalacji, odizolowanie od przegród budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania się drgań i hałasów w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiędzy przewodem a obejmą uchwytu lub wspornika należy stosować podkładki elastyczne. Konstrukcja uchwytów stosowanych do mocowania przewodów poziomych powinna zapewniać swobodne przesuwanie się rur.

- Wszystkie izolacje w budynku z certyfikatem NRO

- UWAGI OGÓLNE

- Wymiary wszystkich elementów odnieść i sprawdzić dokładnie na budowie przed realizacją. W przypadku wystąpienia niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta

- rysunki rozpatrywać  łącznie z opisem technicznym; warstwy przegród pionowych i poziomych zostały określone w opisie technicznym

-wykonawca przed przystąpieniem do robót jest obowiązany do zapoznania się ze wszystkimi dokumentacjami branżowymi i budowlanymi w szczególności z projektami technicznymi.

-wymiary sprawdzać na budowie. W przypadku niezgodności powiadamiać projektanta.

-wytyczanie obiektu wykonać przy udziale projektanta i skoordynować z wytyczeniem uzbrojenia podziemnego.

-roboty budowlano instalacyjne muszą być prowadzone z równoległą, bieżącą koordynacją

międzybranżową.

-w sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują: warunki techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano montażowych (wg ministerstwa budownictwa i instytutu techniki budowlanej); normy polskiego komitetu normalizacyjnego (p.k.n); instrukcje, wytyczne, świadectwa, dopuszczenia, atesty instytutu techniki budowlanej; instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentów i dostawców materiałów budowlano-instalacyjnych; przepisy techniczne instytucji kontrolujących jakość materiałów i wykonywanych robót.

-ścianki działowe murowane, które są obudową przewodów instalacyjnych wymurować po wykonaniu instalacji.

-nie wolno brać wymiarów ze skali. Obowiązują wymiary podane. W przypadku rozbieżności pomiędzy stanem na budowie a rysunkami lub pomiędzy poszczególnymi rysunkami należy skonsultować się z inspektorem nadzoru lub inwestorem.

-wszystkie zmiany, które wykonawca zdecyduje się wprowadzić, również te, które służą jedynie zmianie technologii, muszą być przedstawione nadzorowi autorskiemu.

-wszystkie wbudowane i zastosowane w obiekcie materiały i urządzenia muszą posiadać odpowiednie

dopuszczenia, aprobaty techniczne, atesty, a wykonawcy robót muszą dawać gwarancje ich odbioru przez właściwe organy i dopuszczenia obiektu do użytkowania.

-każdy wykonawca powinien sprawdzić czy nie występują kolizje w usytuowaniu poszczególnych i wszystkich przewodów i urządzeń instalacyjnych oraz czy zachowane są wymagane odległości i prześwity. Wszystkie widoczne lub ukryte elementy powinny być określone i zaaprobowane przez inwestora przed montażem.

-wszelkie roboty powinny spełniać wymagania wszystkich urzędów stanowiących normy i przepisy

Opracował:

mgr inż. Piotr Tylka