Nazwa zamówienia

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

dla realizacji na terenie Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie        przy ul. Bielskiej 4 zadania inwestycyjnego pod nazwą:

ZAPROJEKTOWANIE ORAZ WYKONANIE REMONTU I PRZEBUDOWY CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DLA ODDZIAŁU REHABILITACJI USYTUOWANEGO NA IV PIĘTRZE PAWILONU ŁÓŻKOWEGO – CZĘŚĆ A I FRAGMENT CZĘŚCI B

Nazwa i adres Zamawiającego

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ul. Bielska 4

43 - 400 Cieszyn

Adres obiektu

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie

ul. Bielska 4

43 - 400 Cieszyn

Jednostka ewidencyjna: Cieszyn, obręb nr 45, działka  nr: 97/16

Nazwy i kody zamówienia według CPV

45200000-9	Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz obiekty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej,

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne,

45215100-8	Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych,

45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

45453000-7	Roboty budowlane remontowe i renowacyjne,

71220000-6  	Usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7  	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

79930000-2	Specjalne usługi projektowe,

SPIS  ZAWARTOŚCI:

A	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

2.	Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

3.	Ogólne warunki wykonania i odbioru dokumentacji projektowej i robót budowlanych

B	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Rzut IV piętra Pawilonu Łóżkowego z zaznaczeniem zakresu zadania inwestycyjnego 							       1 : 100

- Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI)

UWAGA:

W posiadaniu Zamawiającego pozostają protokoły pokontrolne Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, kominiarskie, ekspertyza techniczna z zakresu ochrony przeciwpożarowej i inne oraz książka obiektu budowlanego. Na etapie przygotowywania oferty cenowo - terminowej Wykonawca w siedzibie Zamawiającego będzie mógł zapoznać się z tymi dokumentami, jak również z umowami pomiędzy Zamawiającym a dysponentami mediów.

A	CZĘŚĆ OPISOWA

1.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Definicje:

Ilekroć w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym (zwanym dalej również: „opracowaniem” lub „PFU”) jest mowa o:

1.	Zamawiającym – należy przez to rozumieć  Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie;

2.	Projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną jednostkę projektową, działającą w ramach zamówienia, udzielonego Wykonawcy;

3.	Wykonawcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący przedmiot zamówienia, wyłoniony w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;

4.	Umowie – należy przez to rozumieć umowę, zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, której przedmiotem jest wykonanie zamówienia, określonego przez niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy;

5.	SWZ – Specyfikacji Warunków Zamówienia – należy przez to rozumieć materiał, w którym Zamawiający określa istotne dane, dotyczące zakresu, rodzaju, sposobu realizacji i parametrów zamierzenia; SWZ należy rozpatrywać łącznie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym;

6.	Rozwiązaniu równoważnym – należy przez to rozumieć rozwiązanie, umożliwiające uzyskanie efektu założonego przez Zamawiającego i sprecyzowanego w SWZ lub w PFU, za pomocą innych niż przewidziano rozwiązań, o parametrach technicznych i jakościowych nie gorszych niż wskazano w SWZ lub w PFU, odnoszących się do produktów, materiałów bądź technologii, których pochodzenie zostało określone przez Zamawiającego przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w warunkach dopuszczonych przez Prawo Zamówień Publicznych;

7.	Normach – należy przez to rozumieć odwołanie do Norm Polskich lub norm równoważnych, obowiązujących na terenie realizacji przedmiotu umowy;

10.	Zwroty użyte w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym, niezdefiniowane inaczej, mają znaczenie nadane w umowie, zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą;

11.	Wszelkie działania związane z pracami przygotowawczymi, projektowaniem, realizacją i oddaniem do użytku objęte są Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych RODO oraz innymi funkcjonującymi w polskim prawodawstwie ustawami o ochronie danych. Dotyczy to w szczególności dokumentów, korespondencji konwencjonalnej i elektronicznej oraz wszelkich form przesyłania, udostępniania i przechowywania danych wrażliwych.

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest:

Zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i przebudowy części pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji usytuowanego na IV piętrze Pawilonu Łóżkowego – część A i fragmentu części B wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem formalności administracyjnych, uzyskaniem odstępstw, uzgodnień, decyzji oraz postanowień jeżeli będzie wymagane.

Adres inwestycji: Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie położony przy ul. Bielskiej 4. Jednostka ewidencyjna: Cieszyn, obręb nr 45, działka  nr: 97/16

Zadanie inwestycyjne obejmuje:

- inwentaryzację budowlaną w zakresie niezbędnym do wykonania dokumentacji projektowej,

- sporządzenie koncepcji architektoniczno-technologicznej,

- opracowanie harmonogramu realizacji inwestycji,

- sporządzenie projektu budowlanego wraz projektem technologii i uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych (w razie potrzeby),

- sporządzenie projektów technicznych (wykonawczych) w pełnym zakresie (w razie potrzeby),

- opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

- sporządzenie przedmiarów robót,

- sporządzenie kosztorysów szczegółowych,

- wykonanie robót na podstawie tych projektów (po ich akceptacji przez Zamawiającego),

- uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w razie potrzeby).

Zamawiający wymaga, aby na każdym etapie opracowywania dokumentacji uzyskać Jego pisemną akceptację dla zaproponowanych rozwiązań.

Zakres przewidywanych robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego obejmuje w szczególności:

- roboty rozbiórkowe,

- demontaż istniejącej stolarki drzwiowej w obszarze opracowania  przewidzianej do wymiany,

- skucie odparzonych warstw tynku i naprawy tynków jeżeli będą wymagały,

- usunięcie istniejących posadzek wraz z warstwami podposadzkowymi (w razie potrzeby), a następnie wykonanie nowych warstw, położenie emulsji samopoziomującej i nowych posadzek z wykładzin zmywalnych PCW homogenicznych we wszystkich pomieszczeniach lub płytek gresowych (alternatywnie), a także w miejscach w których będzie to konieczne (np. przy usunięciu lub przesunięciu ścianek działowych, wymienianej lub wprowadzanej nowej stolarce drzwiowej, itp.),

- wprowadzenie nowych ścianek działowych, zamurowania otworów istniejących, wykonanie nowych otworów – zgodnie z uzgodnioną pisemnie przez Zamawiającego koncepcją technologiczno-funkcjonalną,

- wprowadzenie nowej zwykłej stolarki drzwiowej i wymiana stolarki drzwiowej zwykłej w obszarze opracowania tylko w przebudowywanych pomieszczeniach,

- wymiana sufitów podwieszanych w miejscach gdzie będzie to konieczne ze względu na nowy układ pomieszczeń i wprowadzane nowe ścianki działowe oraz wymiana wypełnień rastrów w sufitów podwieszanych kasetonowych w miejscach ewentualnych uszkodzeń lub zabrudzeń,

- wykonanie fartuchów ochronnych przy umywalkach i zlewozmywakach – płytki ceramiczne w przebudowywanych pomieszczeniach,

- uzupełnienie lub wymiana odbojnic, odbojoporęczy, zabezpieczeń naroży ścian, pochwytów w szczególności jeżeli kolorystyka jest nieodpowiednia

- wymiana i montaż zaworów odcinających dla wody użytkowej ciepłej i zimnej,

- wymiana pionów wody ciepłej i zimnej w razie stwierdzenia zbyt małych średnic pionów,

- wprowadzenie nowych i wymiana istniejących elementów wyposażenia sanitarnego w pomieszczeniach objętych remontem i przebudową w tym krzesełek prysznicowych pochwytów w remontowanych węzłach sanitarnych,

- oczyszczenie i malowanie grzejników istniejących jeżeli będą wymagały odświeżenia,

- wprowadzenie instalacji klimatyzacji w następujących pomieszczeniach,4.13 Gabinet Logopedy, 4.14 Sala terapii zajęciowej, 4.35 Sala ćwiczeń, 4.36 Gabinet psychologa, 4.58 Sala terapii zajęciowej,

- przeróbka istniejącej instalacji klimatyzacji typu Split  i podłączenie pomieszczenia nr 4.37 Gabinetu zabiegowego do istniejącej klimatyzacji typu Split,

- wykonanie robót z zakresu instalacji gazów medycznych, z wprowadzeniem paneli elektryczno-gazowych i ściennych punktów poboru oraz wymiana szafek zaworowych gazów medycznych,

- wprowadzenie nowych i wymiana istniejących instalacji elektrycznych wraz z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, z dostosowaniem do planowanej funkcji pomieszczenia, w zakresie okresowym w niniejszym opracowaniu,

- wykonanie robót z zakresu instalacji niskoprądowych, w tym, między innymi: uzupełnienia dostosowanie instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (SSP) do nowego układu funkcjonalnego pomieszczeń, w nowo utworzonych pomieszczeniach

- malowanie wszystkich pomieszczeń Oddziału zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

UWAGA:

W zakresie prac Wykonawcy będzie odtworzenie stanu pierwotnego, w tym – naprawa struktur budowlanych zlokalizowanych na innych piętrach budynku a uszkodzonych w trakcie wykonywanych prac związanych z dostosowaniem części piętra dla Rehabilitacji.

Wykonawca będzie realizował inwestycję zgodnie z wytycznymi zawartymi        w powyższym opracowaniu, z przygotowanym przez siebie i zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem realizacji inwestycji, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami i normami, w tym w szczególności następującymi aktami prawnymi:

- Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2023 poz. 682 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696),

- Standard dostępności szpitali, Warszawa marzec 2022.

W razie zmiany przepisów w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia, w tym szczególnie w zakresie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą, lub świadczeń gwarantowanych, Wykonawca zobowiązany będzie dostosować realizowane zadanie inwestycyjne do zmienionych przepisów.

Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych braków, rozbieżności, nieścisłości lub omyłek w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz innych uzyskanych materiałach, dla osiągnięcia dodatkowych korzyści, bądź dla działań na szkodę inwestycji i Zamawiającego. W razie stwierdzenia jakichkolwiek uchybień w treści Programu, lub powstania wątpliwości co do proponowanych rozwiązań, Wykonawca, przed złożeniem oferty przetargowej,  zobowiązany jest do niezwłocznego zadania pytań Zamawiającemu, celem umożliwienia wprowadzenia koniecznych poprawek, uzupełnień lub udzielenia stosownych wyjaśnień.

Wykonawca, przed złożeniem oferty przetargowej, zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej dla zakresu opracowania objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym.

Zapisy Programu Funkcjonalno-Użytkowego oraz pozostałych materiałów przetargowych nie zwalniają Projektanta i Wykonawcy z ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za przyjęte rozwiązania oraz zastosowane materiały, technologie i urządzenia, zwłaszcza w zakresie ich zgodności z obowiązującymi normami i przepisami oraz celami, którym mają służyć.

W razie konieczności uzyskania odstępstw od obowiązujących przepisów, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania wniosków skierowanych do organów lub instytucji właściwych dla udzielenia odstępstwa, zebrania niezbędnych materiałów, przygotowania wymaganych załączników oraz wykonania odpowiednich ekspertyz i na ich podstawie do uzyskania opinii, decyzji lub postanowień administracyjnych dopuszczających odstępstwa a także  opłacenia uzyskanych decyzji i postanowień.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu          i zakres robót budowlanych

W ramach realizacji zamówienia zostaną wykonane roboty budowlane:

- rozbiórkowe, wyburzeniowe, demontażowe i rozkucia,

- segregacji, załadunku, wywozu i utylizacji wszelkich odpadów,

- montażowe i wykończeniowe, w szczególności murarskie, tynkarskie, w zakresie okładzin ściennych i sufitowych, posadzkarskie,

- instalacyjne (w tym: w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, gazów medycznych, centralnego ogrzewania oraz instalacji elektrycznych i teletechnicznych).

Parametry określające wielkość zadania inwestycyjnego objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym:

powierzchnia użytkowa		–   ok.   658,79 m2

kubatura łącznie                      	–   ok. 1.930,25 m3

Zakres remontu i przebudowy strony A i części strony B czwartego piętra Pawilonu Łóżkowego   obejmuje przebudowę części pomieszczeń dla Oddziału Rehabilitacji oraz wykonanie remontu w zakresie robót instalacyjnych, w tym wentylacji i klimatyzacji, instalacji wod – kan i c.o. oraz instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych, jeżeli wystąpi konieczność ingerencji w rzeczony element instalacji, a także wykonanie robót malarskich i posadzkarskich.

Liczba łóżek w Oddziale wynosi 27.

1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia określają w szczególności:

- Archiwalna dokumentacja projektowa,

- Oświadczenie Zamawiającego o prawie do dysponowania nieruchomością,

- Aktualny Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego KRS nr 0000143545,

- Wstępna koncepcja architektoniczno – funkcjonalna,

- Obowiązujące przepisy i normy.

UWAGA:

W posiadaniu Zamawiającego pozostają protokoły pokontrolne Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, kominiarskie i inne oraz książka obiektu. Na etapie przygotowywania oferty cenowo - terminowej Wykonawca w siedzibie Zamawiającego będzie mógł zapoznać się z tymi dokumentami, jak również z umowami pomiędzy Zamawiającym a dysponentami mediów.

1.3. 	Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe

Planowane przez Zamawiającego opisane powyżej zadanie inwestycyjne powinno zostać zaprojektowane, a następnie zrealizowane zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów. W szczególności realizowane roboty budowlane muszą spełniać wymagania:

- Prawa Budowlanego,

- warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- sanitarno – higieniczne i ochrony zdrowia,

- warunków ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania,

- przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych,

- ochrony środowiska,

- aktualnych norm, w tym:

  - Polskich Norm przenoszących normy europejskie,

  - norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących normy europejskie,

  - europejskich ocen technicznych, rozumianych jako udokumentowane oceny działania wyrobu budowlanego względem jego podstawowych cech, zgodnie z odpowiednim europejskim dokumentem oceny,

  - norm międzynarodowych,

  - innych systemów referencji technicznych, ustanowionych przez europejskie organizacje normalizacyjne.

Zadanie inwestycyjne stanowiące przedmiot niniejszego opracowania  należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm          i przepisów. W szczególności realizowana przebudowa oraz elementy budowlano – instalacyjne muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno – higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych, a także aktualnych wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

Planowane przez Zamawiającego opisane powyżej zadanie inwestycyjne powinno zostać zaprojektowane, a następnie zrealizowane przy użyciu takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, usunięcie zanieczyszczeń, zapotrzebowanie mediów).

Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania przebudowanych części Szpitala, przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania.

Wymaganie to dotyczy zarówno etapu przebudowy i remontu jak i użytkowania.

Należy przewidzieć takie rozwiązania techniczne i technologiczne, aby zapewniona była prawidłowa izolacyjność przegród oraz oszczędność               w pobieraniu i wydatkowaniu energii, zarówno cieplnej jak i elektrycznej.

Należy w taki sposób zaprojektować, a następnie zrealizować  budowę, aby pobór wody oraz odprowadzenie ścieków sanitarnych i wód deszczowych          (w tym zanieczyszczonych, z powierzchni komunikacyjnych) był optymalnie dobrany  dla przewidywanych funkcji, przy zapewnieniu możliwości utrzymania właściwego stanu technicznego budynku, obiektów towarzyszących                    i zagospodarowania terenu.

Wyremontowany w ramach niniejszego zadania oddział szpitalny  musi być w pełni dostępny dla osób z różnymi niepełnosprawnościami.

Przebudowa i remont będzie realizowana w działającym szpitalu, tak więc przy planowaniu robót należy przewidzieć taką ich organizację, aby nie zakłócać pracy funkcjonujących oddziałów i pracowni szpitalnych.

Wykonawca jest zobowiązany do realizacji przedmiotu zamówienia w taki sposób, aby nie zakłócić pracy jakichkolwiek instalacji w obiektach Zamawiającego, a także komunikacji w obrębie prowadzenia robót. Dotyczy to w szczególności wydzielenia i zabezpieczenia placu budowy oraz bezkolizyjnego i bezpiecznego transportu materiałów budowlanych oraz usuwania materiałów rozbiórkowych. Wszelkie wyłączenia instalacji i inne ograniczenia, związane z trwającą budową muszą być z wyprzedzeniem pisemnie zgłaszane i uzgadniane z Zamawiającym.

W wyniku wykonania zamawianych robót budowlanych Zamawiający powinien uzyskać Oddział Rehabilitacji o zoptymalizowanym układzie funkcjonalnym, spełniającym obowiązujące przepisy.

1.4.	Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe

1.4.1.	Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji:

| Pawilon Łóżkowy IV piętro – zakres opracowania |  |  |
| --- | --- | --- |
| Oddział Rehabilitacji IV piętro strona A |  |  |
|  | Nazwa pomieszczenia | Powierzchnia użytkowa |
| 4.01. | pokój lekarzy | 21,92 |
| 4.02. | Sekretariat | 11,10 |
| 4.03. | Gabinet ordynatora | 19,98 |
| 4.04. | sala chorych | 21,56 |
| 4.05. | sala chorych | 21,91 |
| 4.06. | sala chorych | 21,56 |
| 4.07. | sala chorych | 21,53 |
| 4.08. | sala chorych | 21,25 |
| 4.09. | Sala chorych | 21,85 |
| 4.10. | sala chorych | 21,84 |
| 4.11. | sala chorych | 21,50 |
| 4.12. | sala chorych | 21,38 |
| 4.13. | Gabinet logopedy | 12,93 |
| 4.14. | Sala terapii zajęciowej | 30,32 |
| 4.15. | Łazienka | 3,56 |
| 4.16. | Łazienka | 3,46 |
| 4.17. | Łazienka | 4,42 |
| 4.18. | Łazienka | 5,11 |
| 4.19. | Łazienka | 4,52 |
| 4.20. | Łazienka | 4,57 |
| 4.21. | Łazienka | 4,65 |
| 4.22. | Pomieszczenie techniczne (szacht) | 1,31 |
| 4.23. | Pomieszczenie techniczne (szacht) | 1,30 |
| 4.24. | Przedsionek windy B3 | 7,32 |
| 4.25. | Kuchnia | 12,04 |
| 4.26. | Magazyn | 4,70 |
| 4.27. | Łazienka NPS | 10,28 |
| 4.28. | Łazienka | 3,08 |
| 4.29. | Przedsionek brudownika | 3,31 |
| 4.30. | Brudownik | 5,75 |
| 4.31. | Pomieszczenie techniczne (szacht) | 1,24 |
| 4.32. | Pomieszczenie techniczne (szacht) | 1,27 |
| 4.33. | Punkt pielęgniarski | 8,82 |
| 4.34. | Pom. pielęgniarki oddziałowej | 13,29 |
| 4.35. | Sala ćwiczeń | 43,46 |
| 4.37. | Gabinet zabiegowy | 20,05 |
| 4.38. | Przedsionek KE | 13,05 |
| 4.76. | Komunikacja - korytarz | 148,18 |
| Suma: 620,09 m2 |  |  |
| Oddział Rehabilitacji fragment strony B |  |  |
| 4.36. | Gabinet psychologa | 12,91 |
| 4.58. | Sala terapii zajęciowej | 25,79 |
| Suma: 38,70 m2 |  |  |
| Pawilon Łóżkowy IV piętro – zakres opracowania |  |  |
| Łącznie: 658,79 m2 |  |  |

1.4.3. 	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Dla planowanego zadania dopuszcza się różnicę powierzchni użytkowej netto o +/- 5%, a różnicę powierzchni ruchu +/- 10%, pod warunkiem zachowania obowiązujących przepisów.

Dopuszcza się pomniejszenie kubatury w powierzchni ruchu do 15%.

Nie dopuszcza się zmiany liczby łóżek na Oddziale.

2. 	OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO   PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wymaga, aby zakończenie robót budowlano – instalacyjnych dla planowanego zadania nastąpiło do upływu terminu 2 miesięcy od daty podpisania umowy.

Ponadto Zamawiający wymaga, aby standard wykonania robót był co najmniej średni wyższy. W uzgodnieniu z Zamawiającym standard ten może zostać przez Wykonawcę podwyższony, przy zachowaniu ceny ofertowej.

W organizacji placu budowy należy uwzględnić, że prowadzone roboty budowlano – montażowe i wykończeniowe nie mogą zakłócać pracy funkcjonujących części szpitala.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania odpowiednich uzgodnień                      i wymaganych decyzji administracyjnych dla zaprojektowanych rozwiązań.

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pisemnego uzgodnienia Zamawiającego dla proponowanego rodzaju, parametrów użytkowych i kolorystyki wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania przy realizacji niniejszego zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zainteresowany złożeniem oferty             w postępowaniu przetargowym, zapoznał się z dokumentacją archiwalną obiektu, będącą w posiadaniu Zamawiającego.

Zamawiający informuje, że używany w niniejszym programie zwrot „równoważny” oznacza produkt tożsamy z podanym w programie, tj. posiadający wszystkie cechy i parametry identyczne z produktem wymienionym w programie lub lepsze. Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań oraz produktów należy uzyskać akceptację Zamawiającego.

2.1.	Cechy obiektu dotyczące rozwiązań budowlano                           – konstrukcyjnych i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga, aby:

- przebudowywane elementy konstrukcyjne miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat,

- nowoprojektowane instalacje w zakresie orurowania i oprzewodowania zapewniły użytkowanie przez okres nie krótszy niż 30 lat, a osprzęt, wyposażenie i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie co najmniej 15 lat.

- rodzaj i kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych przewidzianych do zastosowania zostały pisemnie uzgodnione z Zamawiającym.

2.2.	Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy

Teren budowy, obejmujący stronę A i część strony B na IV piętrze Pawilonu Łóżkowego wymaga wykonania następujących prac przygotowawczych:

  - Inwentaryzacja budowlano – instalacyjna w niezbędnym zakresie;

  - Wykonanie dokumentacji projektowej (koncepcji) i uzyskanie dla niej akceptacji Zamawiającego;

  - Wydzielenie i ogrodzenie placu budowy oraz terenów składowych materiałów budowlanych, według przygotowanego wcześniej projektu organizacji placu budowy, uzgodnionego z Zamawiającym;

  - Oznakowanie terenu budowy i wykonanie prac zabezpieczających według wytycznych BIOZ;

  - Zapewnienie organizacji transportu materiałów budowlanych i wydzielenie dróg komunikacyjnych prowadzących na plac budowy w taki sposób, aby zabezpieczyć prawidłową pracę działających części szpitala, przylegających do części przebudowywanych;

  - Zapewnienie energii elektrycznej i wody do zasilania placu budowy (podpisanie i sfinansowanie stosownych umów jeżeli będą wymagane);

  - Przygotowanie zaplecza socjalnego budowy.

W celu zabezpieczenia terenu budowy Wykonawca wykona wydzielenie obszarów w których prowadzone będą prace budowlano – instalacyjne. Zaleca się wykonanie wydzielenia w taki sposób, aby niemożliwe było przedostanie się osób niepowołanych na teren budowy.

Wykonawca na czas prowadzenia robót zapewni ochronę mienia na przejętym placu budowy.

Wykonawca odpowiednio zagospodaruje plac budowy oraz wykona w razie potrzeby tymczasowe instalacje, niezbędne dla prawidłowej realizacji inwestycji.

W razie potrzeby Wykonawca zapewni również odpowiednie tymczasowe oświetlenie placu budowy oraz wyznaczy miejsca składowania materiałów              i wyrobów budowlanych oraz odpadów.

Wykonawca zabezpieczy istniejące elementy instalacji przeciwpożarowej (w szczególności czujki dymu) przed zniszczeniem i zapyleniem. Rozpoczęcie prac Wykonawca zgłosi Inspektorowi ds. ochrony przeciwpożarowej oraz koordynatora Ochrony.

Wykonawca przygotuje zaplecze budowy, w skład którego będą wchodzić:

przenośne kontenery mieszczące: biuro budowy, szatnie, umywalnie, jadalnię i magazyn sprzętu.

Zamawiający udostępni pomieszczenie dla potrzeb narad koordynacyjnych,             w których może uczestniczyć około 10 osób.

Wykonawca zapewni ilość niezbędnych kontenerów wg aktualnych potrzeb oraz wg przewidzianego zatrudnienia na budowie. Zaplecze budowy należy organizować z uwzględnieniem wytycznych zawartych w obowiązujących przepisach i użytkować zgodnie z przepisami BHP i ppoż.

Do zaplecza należy podłączyć energię elektryczną oraz wodę.

Materiały, które dostarczane będą na budowę jako zabezpieczone przed wodą opadową (zafoliowane palety), należy składować na wydzielonych placach składowych, wyznaczonych zgodnie z zaleceniami.

Zakazuje się składowania materiałów na drogach i przejściach ewakuacyjnych w szczególności na klatce schodowej ewakuacyjnej KE.

Materiały i urządzenia wymagające ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi należy przechowywać w kontenerach stalowych.

Materiały sypkie należy składować z uwzględnieniem ich maksymalnej wysokości składowania.

Odpady powinny być przechowywane w odpowiednich pojemnikach dostarczonych przez Wykonawcę. Ich wywozem i utylizacją będą zajmować się wyspecjalizowane w tym zakresie firmy posiadające odpowiednie uprawnienia. W procesie realizacji należy dążyć do minimalizacji ilości odpadów, a także do ograniczania ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Kierownictwo robót dążyć powinno również do minimalizowania hałasu uciążliwego dla realizatorów i otoczenia.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami BHP i ppoż. Pracownicy zostaną wyposażeni w sprzęt ochrony osobistej, odzież, obuwie robocze oraz odzież ochronną zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w tym zakresie.

Prace niebezpieczne pod względem pożarowym prowadzić zgodnie z Rozdziałem 8 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów.

Wszyscy pracownicy muszą mieć ważne badania lekarskie oraz posiadać aktualne szkolenie w zakresie BHP. Kierownicy robót zobowiązani są do przeszkolenia pracowników przed przystąpieniem do robót do szkolenia stanowiskowego BHP, które należy odnotować i potwierdzić podpisem osoby szkolącej i szkolonej.

Strefy niebezpieczne na budowie powinny być odpowiednio wyznaczone                      i oznakowane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszelkie prace należy prowadzić z uwzględnieniem obowiązujących przepisów BHP i ppoż.

Do realizacji robót stosować należy materiały i wyroby zgodnie  z zatwierdzoną dokumentacją techniczną, dopuszczone do stosowania w budownictwie, w tym w obiektach służby zdrowia, posiadające wymagane dokumenty jakościowe.

Na zastosowane materiały, wyroby budowlane, urządzenia techniczne i wyposażenie medyczne Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć, zgodnie z obowiązującymi przepisami, atesty, certyfikaty na znak bezpieczeństwa, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności z Polskimi Normami lub Aprobatami Technicznymi, świadectwa jakości, atesty, wymagane prawem opinie i oświadczenia. Wszystkie zastosowane materiały i wyroby powinny spełniać wymogi ochrony przeciwpożarowej.

Maszyny i urządzenia oraz narzędzia pracy powinny być wyposażone w certyfikaty na znak bezpieczeństwa i powinny być oznakowane znakiem bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma obowiązku wyposażenia maszyn i urządzeń pracy w certyfikat, wówczas producent, importer, dystrybutor lub inny dostawca mają obowiązek wydać deklarację zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

2.3.	Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury

Pawilony Łóżkowy położony na terenie działki 97/16 wchodzi w skład Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Cieszynie który zlokalizowany jest przy ul. Bielskiej 4.

Od strony północnej Pawilonu Łóżkowego znajduje się czterokondygnacyjny budynek Pawilonu III, natomiast od wschodu – Pawilon Diagnostyczno-Zabiegowy.

Pawilon Łóżkowy wybudowany został w latach 70. ubiegłego wieku. Budynek w całości podpiwniczony (dwie kondygnacje podziemne), o dwóch prostokątnych bryłach architektonicznych, które połączone są dwoma zespołami komunikacji pionowej wyposażonych w klatkę schodową i dwa dźwigi szpitalne w każdym zespole. Bryła  (część „B”) jest obiektem dziesięciokondygnacyjnym o wysokości ok. 35,80 m, natomiast bryła (część „A”) posiada dziewięć kondygnacji nadziemnych o wysokości ok. 32,40m.

W Pawilonie Łóżkowym na piętrach zlokalizowane są oddziały szpitalne i Blok Porodowy, na parterze znajduje się Centralna Sterylizatornia, zespół pomieszczeń przyjęcia posiłków ze zmywalnią, Izba Przyjęć Oddziału Kardiologicznego GCM oraz część administracyjna. W podpiwniczeniu zlokalizowane jest zaplecze techniczno-magazynowe, a nad najwyższą kondygnacją znajduje się wyniesione lądowisko dla helikopterów Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Budynek od strony wschodniej, w poziomie I i II piętra połączony jest przewiązkami z Pawilonem Diagnostyczno-Zabiegowym, a od strony północnej, w poziomie II piętra – z Pawilonem III.

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego na IV piętrze Pawilonu Łóżkowego – strona A i część strony B, należy wykonać remont i przebudowę części pomieszczeń wchodzących w skład Oddziału Rehabilitacji. Z pomieszczenia pokoju lekarzy nr 4.04 wykonanie Sali trzyosobowej. W Sali 4.14 wyburzenie części ścianki i wydzielenie pomieszczenia logopedy. Pomieszczenie logopedy nr 4.13 należy wykonać o zwiększonej izolacyjności akustycznej. W pomieszczeniu punktu pielęgniarskiego nr 4.33  należy wyburzyć ściankę i wykonać to pomieszczenie jako otwarte. Wyburzenie ścianki i wykonanie Sali ćwiczeń pomieszczenie nr 4.35. W Sali 4.58 wyburzenie  ścianki i wydzielenie pomieszczenia psychologa. Pomieszczenie psychologa nr 4.36 należy wykonać o zwiększonej izolacyjności akustycznej. We wszystkich ( z wyjątkiem korytarza) pomieszczeniach a także w  salach chorych, pomieszczeniu sekretariatu, gabinetu Ordynatora, pokoju lekarzy należy wymienić wykładzinę wraz z warstwami podposadzkowymi. We wszystkich salach chorych i korytarza należy zweryfikować istniejące zabezpieczenia ścian i ewentualnie należy uszkodzone i brakujące narożniki odbojnice –deski pcv uzupełnić i zamontować. Na korytarzu należy wymienić poręcze i deski – odbojnice. Kolorystykę odbojnic i poręczy należy dobrać zgodnie z istniejącą na salach chorych koloru popielatego. Na korytarzu należy wymienić fragmenty uszkodzonej wkładziny dobierając odpowiednią - zbliżoną kolorystykę wykładziny korytarza. Kasetony sufitu podwieszanego wraz z oświetleniem korytarza jeżeli są uszkodzone i zabrudzone to należy je wymienić. Wymianie podlega oświetlenie sal chorych, jeżeli na salach nie ma lamp sufitowych to należy wykonać instalację i zamontować nowe lampy. Należy przeprowadzić całkowity remont łazienki NPS, brudownika, wc personelu, kuchni oddziałowej, magazynku oddziałowego. We wszystkich salach chorych należy wymienić na nowe zestawy paneli elektryczno gazowych oraz w przebudowanych pomieszczeniach jeżeli jest to wymagane.  W pozostałych pomieszczeniach i nowo utworzonych jeżeli funkcja danego pomieszczenia wymaga zastosowania gazów medycznych to należy zaprojektować i wykonać punkty poboru gazów medycznych lub zestawów paneli. Wymianie podlegają wszystkie skrzynki zaworowe gazowe. Wszystkie pomieszczenia wraz z węzłami sanitarnymi należy pomalować odpowiednimi farbami. Łazienki przy salach chorych nie podlegają remontowi jedynie należy je odmalować w raz z stolarką drzwiową. W gabinecie zabiegowym nr 4.37 należy odpowiednio podłączyć istniejącą klimatyzację typu Split. W pozostałych wymienionych w punkcie nr  2.7.7. Instalacja klimatyzacji należy zaprojektować odpowiednią klimatyzację. Wszystkie szachty instalacyjne należy zamknąć odpowiednią roletą koloru popielatego – szarego. Piony kanalizacyjne poddać weryfikacji i w razie wymiany wymienić odcinkowo na pełną wysokość kondygnacji. We wszystkich salach chorych wprowadzić oświetlenie sufitowe odpowiednich lamp natynkowych.

Planowany oddział spełniać musi w pełnym zakresie wymagania obowiązujących przepisów, w tym świadczeń gwarantowanych.

Łączna ilość łóżek na oddziale wynosi 27 i nie przewiduje się zmiany ich ilości.

Przeszklenia w ścianach wydzielających pomieszczenia oddziału od dróg ewakuacyjnych należy szklić szkłem o odpowiedniej odporności ogniowej, dla innych przeszkleń przewiduje się szkło bezpieczne.

Zakres zadania inwestycyjnego i proponowany układ funkcjonalny pokazano na rysunku 4A wstępnej koncepcji architektoniczno – funkcjonalnej.

2.4.	Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji

Pawilon Łóżkowy wybudowany został w latach 1975 - 1990 ubiegłego wieku. Budynek o dwóch prostokątnych bryłach architektonicznych. Składa się z części „B” , która jest obiektem dziesięciokondygnacyjnym o wysokości ok. 35,80 m i części „A” dziewięciokondygnacyjnej o wysokości ok. 32,4 m. Obiekt o konstrukcji żelbetowej, wykonanej w poziomie piwnic jako wylewana na mokro, a od parteru jako konstrukcja prefabrykowana słupowa-ryglowa żelbetowa. Fundamenty żelbetowe, mury piwnic z betonu i cegły pełnej. Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych żelbetowe + gazobeton ocieplone wełną mineralną. Strop żelbetowy wylewany na mokro, częściowo strop Ackermanna, częściowo występują również żelbetowe płyty kanałowe. Klatki schodowe, szyby dźwigów i ściany dylatacyjne – żelbetowe, wylewane na mokro. Dach z płyt korytkowych na ściankach ażurowych – kryty wielowarstwowo papą o spadku 7%. Ścianki działowe murowane z cegły, bloczków betonu komórkowego oraz systemowe z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej.

W latach 2017 – 2019, nad najwyższą kondygnacją budynku wykonano lądowisko wyniesione dla śmigłowców ratunkowych. Lądowisko posiada konstrukcję żelbetową z zastosowaniem prefabrykowanych sprężonych płyt stropowych opartych na stalowych belkach nośnych, posadowionych na prefabrykowanych i monolitycznych słupach żelbetowych, stanowiących przedłużenie istniejącej konstrukcji słupowo-ryglowej budynku.

Lądowisko nie ma wpływu na zakres prac przewidywany w niniejszym programie funkcjonalno-użytkowym.

Ścianki działowe projektowane, o gr. 12 cm, należy wykonać z bloczków betonu komórkowego, lub (alternatywnie) jako systemowe gipsowo-kartonowe na stelażach systemowych zagęszczonych, z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowym, z dobraniem rodzaju płyt ściennych do wymogów ochrony przeciwpożarowej lub rodzaju pomieszczenia (dotyczy przede wszystkim dróg ewakuacyjnych oraz pomieszczeń mokrych).

Zamurowania i uzupełnienia ścian istniejących – cegła pełna na zaprawie cementowej.

Nadproża projektowane w ścianach istniejących należy wykonać jako stalowe, oparte na ścianach istniejących, obłożone siatką i otynkowane, lub, dla lekkich ścianek działowych – obłożone płytą gipsowo – kartonową. Nadproża i ścianki ponad nadprożami muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową.

W związku z wprowadzanymi zmianami funkcjonalnymi przewiduje się wyburzenie części istniejących ścianek działowych. Szczegółowy zakres wyburzeń będzie możliwy do określenia po zaakceptowaniu przez Zamawiającego koncepcji architektonicznej.

W razie konieczności wykonywania przebić o dużych rozpiętościach w ścianach nośnych należy przewidzieć wprowadzenie konstrukcji w formie ram stalowych        z zabezpieczeniem przeciwpożarowym lub zastosowanie słupów i podciągów żelbetowych. Proponowane rozwiązanie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Założenia dla przebudowywanych części budynku:

Zakładane obciążenia zewnętrzne dla powierzchni użytkowych przebudowywanych części budynku (w zależności od przewidywanej funkcji):

3,0 – 5,0 KN/1m2, o ile ciężar wprowadzanych urządzeń nie będzie przewyższał założonych wartości. W związku z powyższym, przed przystąpieniem do wykonania obliczeń statycznych, Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od Zamawiającego informacji na temat urządzeń przewidywanych do wprowadzenia w przebudowywanych częściach budynku, celem sprawdzenia nośności stropów i konstrukcji, a w razie konieczności – wzmocnienia istniejących stropów. Dotyczy to przede wszystkim sal zabiegowych.

2.5.	Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji elektrycznych

2.5.1 	Przedmiot zadania inwestycyjnego

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest zaprojektowanie oraz wykonanie remontu i przebudowy części pomieszczeń usytuowanych na IV piętrze – część A i fragmentu części B Pawilonu Łóżkowego wchodzących w skład Oddziału Rehabilitacji  w zakresie instalacji elektrycznych, wraz z przeprowadzeniem wymaganych prawem formalności administracyjnych, uzyskaniem odstępstw, uzgodnień, decyzji oraz postanowień jeżeli będą wymagały.

2.5.2. 	Istniejący układ zasilania budynku

Obecnie rozdzielnie piętrowe  Pawilonu Łóżkowego zasilane są  z rozdzielni 400/230V RGnN.

Rozdzielnia 400/230V RGnN   złożona   jest z trzech sekcji  i zasilana jest:

-  podstawowo z transformatora TR3  po przez sekcję RGnN I

-  rezerwowo   z transformatora TR4  po przez sekcję RGnN  II

Pomiędzy sekcjami RGnN I i RGnN II:

- pola zasilające i sprzęgowe wyposażone są wyłączniki typu APU z blokadą  przed pracą równoległą

- układ zasilania pracuje bez automatyki SZR przełączenia zasilania  wykonywane jest ręcznie przez obsługę.

Sekcja RGnN III  zasilana jest:

- podstawowo z sekcji RGN II

- awaryjnie z agregatu prądotwórczego załączanego ręcznie przez obsługę.

Przełączanie zasilania gwarantowanego z istniejącego agregatu na sekcję RGnN III odbywa się automatycznie przez układ automatyki SZR po zaniku napięcia sekcji RGnN II jeżeli jest czynny agregat [który załączany jest  ręcznie przez obsługę].

Tak zrealizowane zasilania sekcji RGnN III stanowi obecnie zasilania gwarantowane odbiorów w Pawilonie Łóżkowym.

Z sekcji RGnN III zasilane są Wlz nr 28 TR-14-84 oraz Wlz nr 33 TR-14-84  [ obwody transformatorów separujących ].

Szacowany  rzeczywisty czas przełączenie zasilania sekcji RGnN III  po zaniku napięcia  z sieci TAURON następuje automatycznie poprzez układ SZR na zasilanie z agregatu  uruchamianego ręcznie i wynosi 20-30 minut

2.5.5.  Ochrona przeciwporażeniowa

Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41 lub równoważną.

Instalacja pracować będzie w układzie TN-S, przewód PE należy połączyć z uziemieniem. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym.

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

- bezpieczników mocy typu zwłocznego

- bezpieczników instalacyjnych  typu zwłocznego w obwodach końcowych

- wyłączników instalacyjnych nadprądowych

- wyłączników różnicowoprądowych.

2.5.6. Instalacje elektryczne  piętra  IV – części A

2.5.6.1. Podstawa prawna

## 1. 	Rozporządzenie MI  z 12.04.2002 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, z późniejszymi zmianami

2. PN -HD 60364-5-52 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Część 5.52, lub równoważna

3. PN - 76/E - 05 125 - Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe lub równoważna

4. Norma SEP -E – 001  Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia . Ochrona

Przeciwporażeniowa, lub równoważna

5. Norma SEP -E – 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,  lub równoważna

6.	Rozporządzenie MSW  z 7. 06. 2010  w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów  budowlanych i terenów ” Tekst jednolity  z 2023r pozycja 822,

7.	PN-EN 1838:2013-11, PN-EN 50172:2005, PN-HD 60364-5-56:2010, PN-HD 60364-5-56:2010/A1:2012,  PN-HD 60364-5-56:2010/A11:2014-01, lub równoważne.

2.5.6.2. Wymagania  techniczne prowadzenia prac  instalacyjnych

Przy wykonaniu prac związanych z remontem części IV piętra należy uwzględnić technologię prowadzonych robót elektrycznych w obrębie budynku szpitala  w tym w szczególności:

- ograniczenie hałasu oraz wibracji przy prowadzenia prac rozbiórkowych i instalacyjnych

-  możliwość wykonywania prac  w godzinach popołudniowych

-  kolejność wykonywanych robót elektrycznych

-  ograniczony dostęp do budynku w godzinach porannych

- wykonania dodatkowych prac porządkowych [ mycie posadzek, wind, odkurzanie, wykonanie dodatkowych śluz oddzielających pomieszczenia

remontowane od klatek schodowych i korytarzy ]

-  zabezpieczenie wjazdu ludzi i sprzętu,  transport materiałów w budynku

-  zachowania szczególnych zasad ochrony pomieszczeń, klatek schodowych, wind

-	zachowania funkcji dostępu do pomieszczeń nie objętych pracami  modernizacyjnymi

-   zachowanie funkcji dróg ewakuacji.

Przy demontażach i pracach instalacyjnych  należy zapewnić ochronę:

- 	instalacji i urządzeń w tym wyposażenia pomieszczeń przed dewastacją i zniszczeniem

- 	instalacji elektrycznych zasilających  pomieszczenia i piętra poza zakresem prowadzonych prac.

Powyższe działania zabezpieczające i techniczne wchodzą w zakres Wykonawcy.

2.5.6.3  Warunki rozpoczęcia prac instalacyjnych piętra IV – części modernizowanej

W związku z prowadzeniem prac instalacyjnych  na piętrze IV – część A należy zapewnić prawidłowe warunki pracy w pomieszczeniach części B IV piętra.

Wyznaczyć nowe warunki:

- 	poruszania się  personelu medycznego

- 	transportu chorych

- 	ewakuacji.

Na okres demontaży przewidzieć możliwość całkowitego ograniczenia przebywania osób postronnych. W czasie przebudowy rozdzielni piętrowej w części A należy zapewnić zasilanie w pomieszczeniach nie objętych  remontem oraz na korytarzach.

UWAGA:

Warunkiem rozpoczęcia prac demontażowych oraz instalacyjnych jest przebudowa układu zasilania w celu zapewnienia zasilania gwarantowanego dla odbiorów II kategorii  na wszystkich piętrach budynku.

2.5.7. Instalacje elektryczne wewnętrzne

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

2.5.7.1. Instalacja oświetlenia

W pomieszczeniach podlegających przebudowie i remontowi należy zaprojektować i wykonać oświetlenie w oparciu o oprawy ze źródłami światła LED, których ilość i wielkość dobrać na podstawie obliczeń, obowiązujących norm i przepisów. W pomieszczeniach sanitarnych zastosować osprzęt oraz oprawy hermetyczne.

Należy przyjąć natężenia oświetlenia zgodnie z PN-EN 12464-1, lub równoważną:

sale zabiegowe - 500lx

pomieszczenia socjalne – 300lx

pomieszczenia techniczne – 200lx

magazyny – 200lx

ciągi komunikacyjne – 100lx

łazienki, WC, śluzy – 200lx

Dla wykonania instalacji  przyjęto następujące przewody :

- 	zasilanie urządzeń klimatyzacji i wentylacji w budynku  - dobrany kabel typu

[o przekroju dobranym do urządzenia] odporność B2ca-s1a,d0, a1;           poziom izolacji 0,6/1kV, żyła  wielodrutowa,

- 	zasilanie gniazd wtyczkowych - dobrano przewód , posiadający odporność     B2ca-s1b,d1, a1; poziom izolacji 0,3/0,5 kV,

- 	zasilanie obwodów oświetlenia - dobrany przewód  posiadający odporność           B2ca- s1b,d1, a1; poziom izolacji 0,3/0,5 kV,

- 	zasilanie urządzeń wymagających zasilania pożarowego - dobrany kabel  posiadający  odporność na ogień FE180/E90 ; poziom  izolacji 0,6/1kV,  żyła wielodrutowa.

Instalację elektryczną oświetlenia wraz z osprzętem elektroinstalacyjnym w pomieszczeniach wykonać jako podtynkową.

W komunikacji nie przewiduje się wymiany opraw oświetleniowych chyba że oprawy są uszkodzone to należy je wymienić.

Na korytarzach przewody elektryczne układać w korytkach kablowych nad sufitem podwieszonym. Łączniki oświetlenia należy zabudować na wysokości 1,2m od poz. posadzki. W pom. przystosowanych dla osób niepełnosprawnych na wys. 1.0m.

Oświetlenie ogólne – instalacja oświetlenia ogólnego w danych pomieszczeniach będzie zasilana z tablic obwodowych. Jako oprawy oświetleniowe zastosować  oprawy Led-owe.

Nowe oświetlenie przewiduje się w pomieszczeniach przebudowywanych oraz w salach chorych. W salach chorych brak oświetlenia sufitowego, należy zaprojektować i wykonać instalację podtynkową z lampami natynkowymi.

W pomieszczeniach mokrych i wilgotnych oprawy o stopniu ochrony min. IP44. Całość oświetlenia podzielona będzie na obwody oświetleniowe. Łączniki oświetlenia należy montować w pionie na wys. 120cm. W niektórych pomieszczeniach oprawy oświetleniowe będą załączane za pomocą czujników ruchu.

Oświetlenie awaryjne – W przebudowanych rejonach jeżeli jest wymagana to należy zaprojektować i wykonać w pozostałym zakresie  pozostaje bez zmian.

Znaki bezpieczeństwa dotyczące ewakuacji i znaki pierwszej pomocy powinny być tak oświetlone, aby w ciągu 5s osiągnęły luminancję o wartości 50% wymaganej luminancji, a w ciągu 60s osiągnęły luminancję o wartości wymaganej. W celu realizacji oświetlenia ewakuacyjnego dobrano oprawy oświetlenia awaryjnego wyposażone w źródła światła LED. Znaki bezpieczeństwa będą oświetlone wewnętrznie. Oprawy będą wyposażone w indywidualne rezerwowe źródła zasilania (akumulator) zamontowane w oprawie.

UWAGA:

1.	Zakres opracowania nie obejmuje klatek schodowych oraz halli przywindowych.

2.	Dla nadzoru nad instalacją opraw oświetlenia awaryjnego należy wykorzystać  centrale istniejące lub zastosować centralę monitoringu posiadającą wymagane przepisami dopuszczenia pożarowe.

3. Typ centrali zgodny z zastosowanymi oprawami  z możliwością rozbudowy oraz sygnalizacji  stanu pracy. Centrala zlokalizowana w pomieszczeniu służb

technicznych.

- Instalacja opraw oświetlenia awaryjnego winna oświetlać przestrzeń przed    drzwiami wejściowymi na Oddział  oraz wyjściem z wind – dotyczy to halli głównych do których wychodzi się z wind.

2.5.7.2.   Panele  nadłóżkowe

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Należy wymienić wszystkie panele elektryczno-gazowe nadłóżkowe w salach chorych (3 stanowiskowe) w ilości 8szt oraz należy wykonać instalację gazową  wraz z panelem elektryczno – gazowym (3 stanowiskowym = 1 szt) w pokoju lekarzy 4,04. Wymianie podlegają skrzynki zaworowe zlokalizowane na korytarzu. W pomieszczeniach w których będą demontowane „stare” panele gazowe należy pozostawić instalację gazów medycznych zakończając punktami poboru gazów medycznych lub zaślepić i zakończyć odpowiednią puszką instalacyjną.

Panele należy wyposażyć w oprawy ledowe:

- 	oświetlenie miejscowe o mocy minimum 8 W

- 	oświetlenie nocne o mocy minimum 2 W

oraz zestawy gniazd wtyczkowych:

- 	4 gniazda  białe

- 	4 gniazda czerwone

- 	zestawy  gniazd teletechnicznych 2 x RJ-12

2.5.7.3. Instalacja gniazd wtyczkowych

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W przebudowanych i nowych pomieszczeniach  należy zaprojektować i wykonać w pozostałym zakresie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Rodzaje instalacji elektrycznej:

- 	komunikacja: normalne / 230V

- 	administracja: normalne / hermetyczne w sąsiedztwie punktu poboru wody IP54 / 230V

- 	pomieszczenie socjalne: hermetyczne IP 44 / 230V

- 	łazienka : hermetyczne IP44 / 230V

- 	kuchnia: hermetyczna IP54 i IP44 / 230V

Gniazda dodatkowe mocowane 0,3 m nad posadzką dedykowane dla zasilania napędu łóżek pacjentów jeżeli będą występowały łózka z napędem.

W skład instalacji wchodzą:

- gniazda ogólnego przeznaczenia, zabudowane w pomieszczeniach objętych przebudową i remontem – zasilanie z obwodów gniazdkowych tablic rozdzielczych

- gniazda zasilania urządzeń medycznych wg. ustaleń ze służbami szpitala – zasilane z  wydzielonych obwodów elektrycznych tablic rozdzielczych.

W razie konieczności wymiany lub wykonania nowej instalacji elektrycznej gniazd wtyczkowych, należy ją wykonać jako podtynkową z zastosowaniem osprzętu  podtynkowego, w pomieszczeniach wykończonych glazurą przewody prowadzić w rurkach instalacyjnych, z zastosowaniem osprzętu instalacyjnego bryzgoszczelnego.

Przewody elektryczne w głównych ciągach na korytarzu prowadzić nad sufitem podwieszonym w korytkach kablowych metalowych.

2.5.8.  Ochrona  przeciwprzepięciowa

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W podrozdzielniach należy  zabudować skoordynowane  urządzenia instalacji ochrony przeciw przepięciowej.

2.5.9.  Ochrona przeciwporażeniowa

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z normą PN-IEC 60364-4-41, lub równoważną.

Instalacja pracować będzie w układzie TN-S, przewód PE należy połączyć z uziemieniem. Wszystkie urządzenia elektryczne powinny spełniać warunki ochrony podstawowej od porażeń prądem elektrycznym.

Jako dodatkową ochronę od porażeń zastosowano szybkie wyłączenie zasilania, które winno być zapewnione w czasie maksymalnym 0,4 sekundy.

Szybkie wyłączenie będzie zrealizowane za pośrednictwem:

- 	bezpieczników mocy typu zwłocznego

- 	bezpieczników instalacyjnych  typu zwłocznego w obwodach końcowych

- 	wyłączników instalacyjnych nadprądowych

- wyłączników różnicowoprądowych.

Styki ochronne gniazd wtyczkowych połączyć z przewodem ochronnym PE.

Po wykonaniu instalacji dokonać pomiarów skuteczności ochrony od porażeń prądem elektrycznym.

2.6. Instalacje teletechniczne

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania dla instalacji teletechnicznych powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

2.6.1. 	Sieć LAN i Instalacja komputerowa dedykowana

Na potrzeby sieci LAN należy ułożyć niezależne obwody pomiędzy szafą PD i pomieszczeniami administracyjnymi Oddziału oraz pracy lekarzy, punktem pielęgniarskim, pokoju przygotowawczym pielęgniarskim, gabinecie diagnostyczno-zabiegowym oraz sali zabiegowej  oraz zabudować gniazda RJ45 w ilości 3 szt dla każdego stanowiska (w każdym pomieszczeniu po 2 stanowiska), przykładowy zestaw: PEL  3xLAN + 4 zasilania +1 tel.

Szafę PD należy doposażyć w sprzęt aktywny:

1x Przełącznik Zarządzany 48xrj 4xsfp+
1x Przełącznik Zarządzany 48xrj 4xsfp+ z PoE 720W

2x kabel DAC
2x licencja do Przełącznika

Instalację zasilającą gniazda komputerowe wykonać jako oddzielne obwody z lokalnych tablic elektrycznych z zabezpieczeniem podtrzymania zasilania z zasilacza UPS. Do każdego stanowiska komputerowego wykonać 3 gniazda zasilające.

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

## 2.6.2.  	Instalacja przyzywowa (alarmowa)

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego i wymaganiami przepisów w zakresie bezpieczeństwa pacjentów, należy zaprojektować i zrealizować instalację  przyzywową, dźwiękowo - sygnalizacyjną w  przebudowywanych pomieszczeniach  w pozostałych remontowanych pomieszczeniach jeżeli instalacja przyzywowa jest sprawna nie podlega wymianie.

2.6.3.  Sieć WLan

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Na oddziale należy zaprojektować i wykonać w nowo utworzonych pomieszczeniach i przebudowanych.

Należy przewidzieć rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury WLan o dostawę i montaż punktów dostępowych Ubiquiti U7-PRO (lub rozwiązanie równoważne) w ilości odpowiednio mininimum 7 sztuk w obszarze opracowania.

Dla ostatecznych proponowanych rozwiązań należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

2.6.4.  Telefony IP DECT

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Na etapie projektu i realizacji należy przewidzieć rozbudowę posiadanej przez Zamawiającego infrastruktury o bazy DECT IP Yealink W90DM (lub rozwiązanie równoważne) - (2 sztuki na Oddziale) .

2.6.5.	 Instalacja kontroli dostępu (KD)

Poza zakresem opracowania.

2.6.6.  Instalacja wideodomofonów IP

Poza zakresem opracowania.

2.6.7.  System dozoru wizyjnego (CCTV)

Poza zakresem opracowania.

2.6.8.  System sygnalizacji pożaru (SSP)

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W ramach planowanej przebudowy i remontu części pomieszczeń  Oddziału przewiduje się przebudowę istniejącego systemu SSP Esser (lub rozwiązanie równoważne) z dostosowaniem do nowej funkcji pomieszczeń. W pozostałych pomieszczeniach należy zinwentaryzować istniejące okablowanie oraz elementy (czujki, moduły, ROPy) systemu SSP. Jeżeli ich stan (modułów, Ropów) będzie dobry to należy je powtórnie wykorzystać, natomiast jeśli będzie zły to należy zaprojektować i zainstalować nowe okablowanie wraz z innymi elementami systemu SSP. Elementy niesprawne takie jak  czujki, centrale, moduły sterujące, sygnalizatory, itp., które zostaną zdementowane należy zutylizować zgodnie z przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami, w tym odpadami elektrycznymi i elektronicznymi. Nowe czujki należy oznaczyć w sposób estetyczny i trwały na widocznej stronie czujki numerem identyfikacyjnym czujki w systemie SSP. Należy zastosować  wydruk  z drukarki do etykiet, nadruk laserowy lub podobne rozwiązania.

Podstawy prawne:

- Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. 2013 poz. 21 z późn. zm.)

- Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1688)

- Rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska dot. klasyfikacji odpadów i sposobu ich ewidencjonowania

Podstawą do opracowania zagadnień związanych z systemem SSP są normy dotyczące tego systemu:

- „Zasady projektowania instalacji sygnalizacji pożarowej", SITP WP-02:2021 (lub równoważna);

- PKN-CEN/TS 54-14:2020-09 Systemy sygnalizacji pożarowej. Wytyczne planowania, projektowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji (lub równoważna);

- PN-EN 54-1:2011 System sygnalizacji pożarowej. Wprowadzenie (lub równoważna);

- PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Centrale sygnalizacji pożarowej (lub równoważna);

- PN-EN 54-3 +A1:2019-06 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory akustyczne (lub równoważna);

- PN-EN 54-4:2001/A2:2007 System sygnalizacji pożarowej. Zasilacze (lub równoważna);

- PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła – Punktowe czujki ciepła (lub równoważna);

- PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła (lub równoważna);

- PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki płomienia – Czujki punktowe (lub równoważna);

- PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Ręczne ostrzegacze pożarowe (lub równoważna);

- PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu – Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego (lub równoważna);

- PN-EN 54-13+A1:2020-05 System sygnalizacji pożarowej. Ocena kompatybilności i możliwości przyłączenia podzespołów systemu (lub równoważna);

- PN-EN 54-16:2011 System sygnalizacji pożarowej. Centrale dźwiękowych systemów ostrzegawczych (lub równoważna);

- PN-EN 54-17:2007 System sygnalizacji pożarowej. Izolatory zwarć (lub równoważna);

- PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej. Urządzenia wejścia/wyjścia (lub równoważna);

- PN-EN 54-20:2006 + AC:2008 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki dymu zasysające (lub równoważna);

- PN-EN 54-21:2009 System sygnalizacji pożarowej. Urządzenia transmisji alarmów pożarowych i sygnałów uszkodzeniowych (lub równoważna);

- PN-EN 54-22+A1:2020-07 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła liniowe kasowalne (lub równoważna);

- PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej. Pożarowe urządzenia alarmowe – Sygnalizatory optyczne (lub równoważna);

- PN-EN 54-25:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej. Podzespoły wykorzystujące łącza radiowe (lub równoważna);

- PN-EN 54-28:2016-06 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki ciepła liniowe niekasowalne (lub równoważna);

- PN-EN 54-29:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe wielodetektorowe – Czujki punktowe wykorzystujące kombinacje detektorów dymu i ciepła(lub równoważna);

- PN-EN 54-31+A1:2016-06 Systemy sygnalizacji pożarowej. Czujki pożarowe wielodetektorowe – Czujki punktowe wykorzystujące kombinację detektorów dymu, tlenku węgla i opcjonalnie ciepła. (lub równoważna).

UWAGA:

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

2.6.9.  Dźwiękowy system ostrzegawczy (DSO)

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

W Szpitalu funkcjonuje system DSO zbudowany z komponentów Bosch Praesideo, który nie posiada już wsparcia technicznego producenta.

Należy zinwentaryzować istniejące okablowanie oraz elementy (głośniki DSO) Jeżeli ich stan będzie dobry to należy je powtórnie wykorzystać, natomiast jeśli będzie zły to należy zaprojektować i zainstalować nowe okablowanie wraz                        z innymi elementami systemu DSO.

Elementy istniejącego systemu należy zdemontować. Wszystkie zdemontowane elementy systemu DSO należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego dotyczącymi gospodarki odpadami, w szczególności w zakresie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (ZSEE) oraz, w przypadku obecności akumulatorów lub innych komponentów niebezpiecznych, zgodnie z zasadami utylizacji odpadów niebezpiecznych.

Dźwiękowy system ostrzegawczy projektuje się w oparciu o urządzenia systemu, całkowicie zgodnego z wymaganiami norm zharmonizowanych, dotyczących dźwiękowych systemów ostrzegawczych.

Wymagane normy prawne:

- Certyfikaty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w normach:

  - PN-EN 54-16	Centrala DSO (lub równoważna);

  - PN-EN 54-4	Urządzenia zasilające centrali (lub równoważna);

  - PN-EN 54-24	Głośniki DSO (lub równoważna).

- Świadectwo dopuszczenia do użytkowania wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową Państwowej Straży Pożarnej (CNBOP-PIB).

UWAGA:

W przypadku powołań normatywnych niedatowanych obowiązuje zawsze najnowsze wydanie cytowanej normy.

Wymagane cechy systemu:

- Możliwość tworzenia DSO o dowolnej architekturze: system autonomiczny, skupiony, rozproszony. Transmisja danych oraz dźwięku pomiędzy jednostkami kontroli oraz mikrofonami systemowymi będzie odbywała się w sposób cyfrowy, z wykorzystaniem protokołów TCP/IP. Nie dopuszcza się transmisji analogowej;

- W przypadku systemu rozproszonego punkty dystrybucyjne systemu DSO połączone będą ze sobą w sposób redundantny, z wykorzystaniem wbudowanych interfejsów sieciowych Urządzenia połączone będą za pomocą światłowodów, w topologii pierścienia. Nie dopuszcza się stosowania zewnętrznych urządzeń sieciowych;

- System będzie umożliwiał nadawania w trybie alarmowym min. 5 różnych komunikatów głosowych w jednym czasie, do różnych kombinacji stref rozgłoszeniowych;

- System będzie charakteryzował się architekturą typu master-master. Urządzenia kontroli będą posiadały równorzędny status. W przypadku uszkodzenia jednej z jednostek lub utraty połączenia pomiędzy jednostkami, wydzielone jednostki będą działać jako autonomiczne systemy. Nie dopuszcza się stosowania rozwiązań opartych o architekturę z centralnym urządzeniem kontroli, którego uszkodzenie powodowałoby awarię całego systemu;

- Każda z jednostek kontroli będzie przechowywała konfigurację dla całego systemu oraz zapisane komunikaty alarmowe w redundantnej pamięci nieulotnej. Co w efekcie pozwoli na samodzielnie realizowanie zaprogramowanych wcześniej scenariuszy pożarowych, niezależnie przez każdą z jednostek;

- Dostęp do konfiguracji oraz jednostki kontroli powinien być zabezpieczony za pomocą hasła lub kodu PIN;

- Jednostka kontroli będzie wyposażona w matrycę audio pracująca w pełnym paśmie muzycznym;

- System będzie umożliwiał realizację wieloetapową ewakuację sekwencyjną opartą o zaprogramowane interwały czasowe. Ewakuacja sekwencyjna będzie realizowana przez DSO (nie dopuszcza realizowania ewakuacji sekwencyjnej po stronie SSP);

- System będzie monitorował linie głośnikowe metodą pomiaru impedancji, z wbudowanym adaptacyjnym algorytmem pomiaru impedancji oraz możliwością ustawiania tolerancji impedancji linii głośnikowej dla każdej linii. Nie dopuszcza się stosowania innych metod kontroli linii głośnikowych;

- W systemie wykorzystywane będą wyłącznie wysokowydajne wielokanałowe wzmacniacze mocy klasy D; 8x80W, 8x160W, 4x160W, 2x650W, 1x650W;

- Wzmacniacze systemowe muszą mieć możliwość działania przy napięciu wyjściowym linii głośnikowej 50 V i/lub 100 V oraz możliwość mostkowania w celu zapewnienia wyższej mocy wyjściowej;

- Dynamiczne zarządzanie zasobami wzmacniaczy rezerwowych – wzmacniacz rezerwowy zastępuje uszkodzony wzmacniacz, którego praca wymagana jest w danym czasie. Po zakończonym nadawaniu komunikatu przy użyciu wzmacniacza rezerwowego, wzmacniacz ten powraca do grupy zasobów do ponownego przypisania według potrzeb – brak konieczności stosowania niezależnego urządzenia (wzmacniacza);

- System będzie umożliwiał podłączenie do każdego wyjścia wzmacniacza dwóch (AB) lub czterech (ABCD) izolowanych wyjść linii głośnikowej, tak, aby nawet w przypadku awarii obwodu nie nastąpiła całkowita utrata zasięgu w strefie (każda strefa powinna być zasilana nie mniej niż dwiema liniami głośnikowymi);

- Stan mikrofonu strażaka będzie monitorowany zarówno elektrycznie, jak i akustycznie, co pozwoli na detekcję uszkodzenia wkładki mikrofonowej;

- System będzie wyposażony w funkcję CPU-OFF, umożliwiającą bezpośrednie wywoływanie stref rozgłoszeniowych, z pominięciem systemowej matrycy audio i ustawień procesorów.

2.6.10.  System przywoławczy

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

O ile istniejący system spełnia wymagania obowiązujących przepisów nie należy przewidywać jego wymiany.

2.7.	Instalacje sanitarne

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania w ramach instalacji sanitarnych powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

2.7.1.  Instalacja ogrzewania

Wymianie podlega kaloryfer w łazience dla niepełnosprawnych. Należy zamontować kaloryfer drabinkowy koloru białego. Wymiary uzgodnić                                   z Zamawiającym. Należy zdemontować istniejący kaloryfer na korytarzu przy klatce ewakuacyjnej , a podejścia zaślepić.  Jeżeli we wszystkich pozostałych pomieszczeniach zamontowane kaloryfery mają uszkodzone powłoki malarskie to należy je odnowić. Pozostałe pomieszczenia bez zmian.

2.7.2.  Instalacja wodociągowa

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji wykonana jest w systemie pionów i prowadzona we wspólnym szachcie z kanalizacją – szachty instalacyjne. Instalacja prowadzona w szachtach wykonana jest w systemie tworzywowym PP i nie będzie wymieniana.

Zakresem remontu objęte jest wprowadzenie nowej armatury czerpalnej wraz z podejściami lub wymiana istniejącej armatury czerpalnej wraz z podejściami pod poszczególne punkty czerpane w przebudowywanych i remontowanych pomieszczeniach Oddziału. Podejścia wykonane będą z rur PP i prowadzone powinny być w bruzdach ściennych pod glazurą. Instalacja ciepłej wody i cyrkulacji wymaga izolacji termicznej zgodnie z WT.

Wymianie podlegają zawory wody użytkowej ciepłej ,zimnej i cyrkulacji. Jeżeli nie ma istniejących zaworów to należy wprowadzić nowe w instalacje i zamontować nowe zawory.

2.7.3.  Instalacja kanalizacyjna

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania w ramach instalacji sanitarnych powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Remont instalacji kanalizacyjnej dotyczy wymiany istniejących przyborów sanitarnych w obrębie przebudowywanych i remontowanych pomieszczeń. Odpływy z poszczególnych przyborów włączone są do pionów kanalizacyjnych, które prowadzone są w szachtach instalacyjnych przyległych do łazienek. Dostęp do szachtów od strony korytarza. Piony kanalizacyjne wykonane są z kształtek żeliwnych. Odpływy z poszczególnych przyborów włączone są  do istniejących trójników żeliwnych na pionie. Część włączeń wykonana jest z przewodów PVC.

Dla oceny zakresu ingerencji w istniejące piony należy przeprowadzić ocenę stanu technicznego każdego pionu wraz z przyłączami poszczególnych przyborów i na tej podstawie określić zakres remontu. Odpływy z poszczególnych nowych przyborów wykonywać z przewodów PVC/PP HT.

Wymianie (wymiana odcinkowa na pełną wysokość kondygnacji) podlegają te piony kanalizacyjne i podejścia które są w złym stanie technicznym, ze względu na ich znaczne zużycie  wraz z podejściami – odpływami , należy je wykonać w systemie kanalizacji niskoszumowej.

  - 2.7.4.  Armatura i przybory sanitarne

W remontowanych i przebudowywanych pomieszczeniach należy zastosować przybory wymagane przepisami ze względu na przeznaczenie tych pomieszczeń.

W pomieszczeniach remontowanych jeżeli występują  należy zastosować:

- umywalka – ceramiczna, z otworem i przelewem oraz półpostumentem,

- umywalka wpuszczana w blat – ceramiczna zgodnie z wytycznymi technologii,

- umywalka - ceramiczna, z otworem i przelewem z przystosowaniem dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym pacjentów bariatrycznych,

- zlew gospodarczy wraz z osłoną ściany i kratą, zgodnie z wytycznymi technologii,

- zlew jednokomorowy z ociekaczem, bez ociekacza, stalowy nierdzewny,

- zlew dwukomorowy stalowy nierdzewny,

- zlewy ze stali nierdzewnej zgodnie z wytycznymi technologii,

- miska ustępowa – ceramiczna, montowana na stelażu wraz z płuczką podtynkową,

- miska ustępowa – ceramiczna, stojąca z przystosowaniem dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym pacjentów bariatrycznych

- brodzik niskoprogowy lub wykonanie wyprofilowania posadzki z odwodnieniem liniowym; w łazienkach pacjentów ,w łazience NPS zasłony materiałowe lub ścianki przesuwne – do uzgodnienia z Zamawiającym,

- uchwyty i pochwyty we wszystkich węzłach sanitarnych i łazienkach (z wyjątkiem łazienek nieremontowanych)  oraz łazienkach dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, w tym dla pacjentów bariatrycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi,

- we wszystkich węzłach sanitarnych i łazienkach (z wyjątkiem łazienek nieremontowanych) krzesełka prysznicowe na zawiasie montowane do ściany w tym przypadku podparte dwoma nóżkami na zawiasie z możliwością regulacji nóżek lub krzesełka prysznicowe wolnostojące z możliwością regulacji wysokości nóżek do uzgodnienia                    z Zamawiającym

- we wszystkich węzłach sanitarnych i łazienkach (z wyjątkiem łazienek nieremontowanych)  należy wyposażyć odpowiednio w lustro, uchwyty: na papier toaletowy, na ręcznik papierowy na płyn do dezynfekcji, na mydło w płynie i szczotkę z podstawką,

- bateria umywalkowa stojąca, ze zintegrowanym ogranicznikiem wypływu do 5l/min, sitko higieniczne, głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury (mieszaczem), automatyczna blokada antyoparzeniowa, wężyki PEX, wnętrze korpusu i wylewki gładkie,

- bateria prysznicowa, wypływ 8l/min, głowica ceramiczna z ogranicznikiem temperatury i blokada na 38°C, termostatyczna, ze złączką samoopróżniającą – antystagnacyjną, baterii prysznicowych nie należy montować na ścianie wyposażonej w siedzisko,

- bateria zlewowa stojąca z ruchomą wylewką, wypływ ograniczony do 5l/min, podwójny regulator temperatury, z sitkiem higienicznym,

- bateria zlewowa wisząca z długą ruchomą wylewką – do zlewów w pomieszczeniach gospodarczych,

- bateria uruchamiana bez kontaktu z dłonią t.j. baterie łokciowe lub bezdotykowe elektroniczne (sterowane fotokomórką), zgodnie z wytycznymi technologii (sale zabiegowe i gabinety zabiegowe),

- kratki ściekowe ze stali nierdzewnej typu szpitalnego z możliwością czyszczenia,

- zawory kulowe,

- syfony z zaworem przeciwzassaniowym (napowietrzaczem).

UWAGA:

Przy projektowaniu instalacji oraz przy planowaniu robót montażowych należy uwzględnić konieczność prowadzenia prac w istniejącym i działającym obiekcie.

Przed rozpoczęciem robót należy przeprowadzić wizję lokalną na obiekcie.

Przejścia instalacji przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego otwory należy zabezpieczyć ppoż. zgodnie z przepisami do granicy odporności ogniowej danej przegrody.

2.7.5.  Wentylacja grawitacyjna

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Wentylacja sal chorych odbywa się grawitacyjnie. W każdej sali w jednym z okien zamontowany jest nawietrzak okienny natomiast wywiew zapewnia szacht wentylacyjny/komin murowany prowadzony przez wszystkie kondygnacje aż ponad płaszczyznę dachu. Zamknięcie otworu na dachu stanowi „podstawa” dachowa, na której zamontowany jest wentylator wywiewny – wentylator dachowy. Wentylator wytwarza w szachcie / kominie podciśnienie wyciągając powietrze z poszczególnych sali chorych oraz przyległych łazienek na każdej kondygnacji. W ścianie szachtu w każdej sali zamontowana jest kratka wentylacyjna fi 100 / 100x100. W łazienkach wywiew wspomagany jest przez wentylatory typy łazienkowego, które załączają się wraz z załączeniem światła w łazience. Wentylacja grawitacyjna jako system pozostaje bez zmian. Remontem należy objąć wymianę  kratek istniejących wywiewnych  na Ø 200 / 200x125.

W zakresie należy ująć również wymianę istniejących wentylatorów wywiewnych. Wydajność wentylatora w łazienkach powinna wynosić minimum 100m3/h przy sprężu 30Pa. Hałas pracującego wentylatora - ciśnienie akustyczne nie powinno przekraczać 35db(A).

2.7.6.  Wentylacja mechaniczna

Poza zakresem opracowania.

2.7.7.  Klimatyzacja

W pomieszczeniach wprowadzenie instalacji klimatyzacji w następujących pomieszczeniach: 4.13 Gabinet Logopedy, 4.14 Sala terapii zajęciowej, 4.35 Sala ćwiczeń, 4.36 Gabinet psychologa, ,4.58 Sala terapii zajęciowej, objętych zakresem opracowania przewiduje sią wykonanie  instalacji klimatyzacji – obecnie brak takiej instalacji. Projektowana klimatyzacja może być wykonana w systemie VRV z jednostkami wewnętrznymi typu ściennego lub typu Split. Zaleca się stosowanie systemów pracujących na czynniku R32. W przypadku 4.37 Gabinetu zabiegowego należy wykorzystać istniejącą klimatyzację typu Split i ją przebudować.

Proponowana lokalizacja jednostki klimatyzacji VRV zewnętrznej – na dachu budynku. Dla jednostki klimatyzacji typu Splitu na elewacji Pawilonu Łóżkowego.

Ostatecznego wyboru lokalizacji należy dokonać po  wizji lokalnej z udziałem przedstawiciela działu technicznego. Hałas emitowany przez pracującą jednostkę zewnętrzną na nominalnej wydajności – ciśnienie akustyczne nie powinno być większe niż 65dB(A) w odległości 1m od urządzenia.

Przewody ziębnicze z jednostki zewnętrznej prowadzone będą po ścianie elewacyjnej do wysokości piętra i dalej wewnątrz budynku pod stropem korytarzy w przestrzeni nad sufitami podwieszanymi. Przewody wymagają izolacji termicznej zgodnie z WT, a prowadzone na zewnętrz – dodatkowej obudowy zabezpieczającej przed działaniem warunków zewnętrznych.

Jednostki wewnętrzne ścienne przewiduje się zamontować nad drzwiami do każdego  pomieszczenia objętego klimatyzacją, podejście do jednostki od korytarza. Hałas emitowany przez pracujące jednostki wewnętrzne na nominalnej wydajności  – ciśnienie akustyczne nie powinno być większe niż 35dB(A)                         w odległości 1m od urządzenia.

Sterowanie klimatyzacją poprzez sterowniki przewodowe z możliwością  włączenia do centralnego  sterownika obiektowego.

Zasilania elektrycznego wymagają zarówno jednostki zewnętrzne 400V jak i wewnętrzne 230V.

UWAGA:

Wentylacja i klimatyzacja wykonywane będą w istniejącym i funkcjonującym obiekcie. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy przeprowadzić wizję lokalną przestrzeni poddawanej przebudowie oraz pomieszczeń na wyższych kondygnacjach. Należy zweryfikować możliwości techniczne dla przeprowadzenia kanałów nawiewnych i wywiewnych.

Wykonanie projektu technicznego poprzedzić koncepcją, którą należy uzgodnić pisemnie z Zamawiającym.

2.8.	Gazy medyczne

Określenie zakresu prac koniecznych do zrealizowania w ramach instalacji sanitarnych powinno nastąpić po wykonaniu inwentaryzacji instalacji istniejących. Dla wskazanego przez Wykonawcę zakresu prac należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowiązany jest sprawdzić czy istniejące źródła zasilania w gazy medyczne są wystarczające dla zabezpieczenia potrzeb remontowanego Oddziału i planowanego nowego układu funkcjonalnego.

Rozprowadzenia instalacji w obrębie Oddziału muszą być wyposażone w strefowe zespoły kontrolno-alarmowe oraz zewnętrze sygnalizatory alarmowe. Instalację należy zakończyć punktami poboru, zainstalowanymi podtynkowo lub w medycznych jednostkach zasilających (panele elektryczno-gazowe).

W Oddziale objętym niniejszym opracowaniem docelowo przewiduje się następujące wyposażenie i rodzaje punktów poboru:

- sala zabiegowa – dwa zespoły punktów poboru (gniazda podwójne) zainstalowane podtynkowo, odciąg gazów poanestetycznych,

- sale chorych – panele elektryczno-gazowe wyposażone w pojedyncze gniazda gazów medycznych dla każdego stanowiska,

- gabinet diagnostyczno-zabiegowy, inne pomieszczenia w których Użytkownik będzie wymagał instalacji gazów medycznych – punkty poboru zainstalowane podtynkowo.

Dla nowych paneli nadłóżkowych ich ostateczne wyposażenie należy uzgodnić z Zamawiającym.

Na etapie projektowania a następnie wykonania instalacji gazów medycznych należy wprowadzić również dodatkowe stanowiska rezerwowe, jeśli takie będą wymagania Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość ostatecznego uzgodnienia rodzaju wyposażenia i punktów poboru gazów medycznych dla danych pomieszczeń na etapie opracowywania przez Wykonawcę dokumentacji projektowej.

Punkty poboru gazów medycznych muszą odpowiadać wymaganiom określonym w PN-EN 737-1:2006 lub równoważnej. W przypadku sprężonego powietrza i tlenu, gniazda poboru należy zaopatrzyć w zawory zwrotne.

Wykonawca zobowiązany jest zainstalować urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta zawartymi w Dokumentacji Techniczno Ruchowej.

Zgodnie z PN-EN 737-1 lub równoważną instalacje gazów medycznych po zakończeniu montażu, a przed przekazaniem ich Zamawiającemu, muszą być poddane odpowiednim badaniom. Celem badania instalacji jest sprawdzenie czy spełniają one wszystkie wymagania bezpieczeństwa i eksploatacji.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia „Projekt rozruchu instalacji gazów medycznych”. W projekcie określony będzie niezbędny zakres badań, tryb postępowania wykonania rozruchu instalacji. Wykonawca dla zakresu wykonanych przez siebie prac zobowiązany jest wykonać próby zgodnie z normą PN-EN 737-3 lub równoważną.

Ponadto Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu do zatwierdzenia „Instrukcję eksploatacji instalacji gazów medycznych”. Instrukcja musi zawierać niezbędne schematy instalacji oraz określać podstawowe czynności konserwacyjne i obsługowe, a także tryb postępowania obsługi w trakcie normalnej pracy instalacji, w sytuacjach awaryjnych, w czasie pożaru itp.

Instalację należy poddać badaniom, odbiorowi końcowemu i atestacji zgodnie z obowiązującą PN-EN ISO 7396 lub równoważną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami instalacja gazów medycznych jest wyrobem medycznym. Zarówno Wykonawca jak i sama instalacja podlega szeregom procedur określonych w przepisach prawnych i normatywach. Dopiero spełnienie wszystkich powyższych wymagań pozwala na jej używanie.

2.9.	Wymagania Zamawiającego dotyczące robót wykończeniowych

Przedmiotem wykonania robót dla zadania inwestycyjnego objętego niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym w zakresie wykończenia jest:

- częściowe wykonanie tynków na nowych ścianach oraz wykonanie napraw tynków na ścianach pomieszczeń objętych opracowaniem,

- wprowadzenie nowej stolarki drzwiowej, w nowo utworzonych pomieszczeniach

- malowanie odtworzeniowe stolarki drzwiowej we wszystkich pomieszczeniach za wyjątkiem nowo powstałych,

- wymiana posadzek we wszystkich pomieszczeniach w tym w salach chorych na posadzki z wykładziny homogenicznej oraz (w razie potrzeby) warstw podposadzkowych w przebudowywanych pomieszczeniach. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym,

- częściowa wymiana posadzki na korytarzu na posadzki z wykładziny homogenicznej oraz (w razie potrzeby) warstw podposadzkowych. Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym,

- wprowadzenie okładzin ścian w nowych i przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych oraz w innych pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego na etapie opracowywania koncepcji i pozostających w zakresie opracowania,

- wprowadzenie fartuchów ściennych przy instalowanych przyborach sanitarnych (60 cm poza obrys przyboru i do min. 1,60 m od poziomu posadzki) w przebudowywanych pomieszczeniach,

- wymiana parapetów wewnętrznych w przebudowywanych pomieszczeniach,

- w razie możliwości i potrzeby – wymiana kasetonów w sufitach podwieszanych w komunikacji, z pozostawieniem istniejących rusztów systemowych oraz wprowadzenie sufitów podwieszanych w przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, a także w innych pomieszczeniach, pozostających w zakresie opracowania, o ile będzie to wymagane przez Zamawiającego (wraz z uzyskaniem odstępstw od obowiązujących przepisów – w razie potrzeby),

- malowanie odtworzeniowe ścian i sufitów we wszystkich pomieszczeniach objętych zakresem niniejszego opracowania, farbami o odpowiednich parametrach dla planowanej funkcji, z dopuszczeniem do stosowania w obiektach służby zdrowia,

- wprowadzenie pochwytów dla osób niepełnosprawnych, uzupełnienie pochwytów, odbojoporęczy,

- wymiana i montaż nowych taśm i płyt ochronnych na korytarzu i salach chorych na odpowiednich wysokościach. Kolorystykę uzgodnić                                         z Zamawiającym.

- Montaż płyt ochronnych o szerokości 30 cm tj. wejścia do sal chorych oraz na całej długości sali tj. naprzeciw paneli nadłóżkowych na dwóch  wysokościach tj. pierwsza płyta montowana od podłogi 60 cm oraz druga płyta 165 cm , uwaga wymiary podane w osi płyty o szerokości 30 cm. Druga ściana sali chorych tj . gdzie zamontowane są panele gazowe nadłóżkowe montaż płyty o szerokości 120 cm montowana nad cokolikiem aż pod panel gazowy. Płyta ochronna to ścienna okleina winylowa higieniczna o szerokości30 cm o parametrach chroniących ściany przed zarysowaniami i plamami (również substancjami chemicznymi), elastyczna. Okleina umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję.  Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

- Montaż zabezpieczeń naroży ścian w pomieszczeniach objętych zakresem niniejszego opracowania, Kolorystykę uzgodnić z Zamawiającym.

- montaż rolet zamykających szachty instalacyjne koloru popielatego

Prace odtworzeniowe, remontowe i wykończeniowe należy ponadto wykonać wszędzie tam gdzie będą wprowadzane lub wymieniane instalacje sanitarne, wentylacyjne, gazów medycznych lub elektryczne i teletechniczne, to znaczy we wszystkich pomieszczeniach przez które przebiegać będą wymieniane instalacje.

2.9.1.	Posadzki

Przewiduje się wymianę posadzek i wykładzin podłogowych we wszystkich pomieszczeniach objętych przebudową i remontem, gdzie przewiduje się dużą ingerencję w podłoże i ściany (między innymi – przesunięcia ścian działowych, wymiana lub wprowadzenie nowej stolarki drzwiowej, itp.) oraz w miejscach gdzie posadzka wymaga wymiany ze względu na znaczny stopień zużycia.

W razie stwierdzenia złego stanu warstw podposadzkowych lub ich zniszczenia w trakcie usuwania istniejącej posadzki, warstwy te należy usunąć do poziomu stropu, a następnie wykonać nowe warstwy, z ewentualnym dostosowaniem do poziomu warstw podposadzkowych które nie podlegają wymianie.

Wykładzina prądoprzewodząca

W  gabinecie diagnostyczno-zabiegowym jeżeli będzie wymieniana posadzka to należy zastosować – atestowana wykładzinę zmywalną homogeniczną PCW, prądoprzewodząca, o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm.

Parametry wykładziny:

- Grubość wg EN 428 lub równoważna,  – max 2,00 mm

- Warstwa użytkowa wg EN 429 lub równoważna,  – min. 2,00 mm

- Antypoślizgowość DIN 51130 lub równoważna,  R9

- Odporność chemiczna EN 423 lub równoważna,  wysoka

- Własności elektrostatyczne:

- Napięcie indukowane EN 1815 lub równoważna,  </=2kV

- Rezystancja elektryczna EN 1081 lub równoważna, 5x104 <=R<=106Ohm.

W pomieszczeniu gdzie wymieniana będzie wykładzina prądoprzewodząca należy sprawdzić prawidłowość wykonania odprowadzenia ładunków i, w razie potrzeby, wykonać nowe odprowadzenie, z dostosowaniem do obowiązujących przepisów.

Wykładzina zmywalna antyelektrostatyczna

Pozostałe pomieszczenia Oddziału objęte opracowaniem, poza przebudowywanymi pomieszczeniami higieniczno-sanitarnymi, pomieszczeniem porządkowym i innymi pomieszczeniami mokrymi – atestowana wykładzina zmywalna homogeniczna, o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm, PCW.

Parametry wykładziny:

- Grubość warstwy użytkowej (ISO 24340 (EN 429 lub równoważna,)) – 2,0 mm minimum

- Antypoślizgowość (EN 13893 lub równoważna,) ≥ 0.30

- Odporność na światło (EN ISO 105-B02 lub równoważna,) ≥ poziom 6

- Właściwości elektrostatyczne (EN 1815 lub równoważna,) <2kV

- Oddziaływanie kółek krzeseł ISO 4918 (EN 425 lub równoważna,) Brak uszkodzeń

- Grupa ścieralności (EN 660 lub równoważna,) Grupa P:≤4.00mm3

Cokoły wykonane z materiału identycznego jak posadzka, wyprowadzone min. 10 cm na ścianę, połączenie styku ściany z podłogą – bezspoinowe, szczelne, umożliwiające mycie i dezynfekcję. Wywinięcie na ścianę należy wykonać na systemowej listwie fasetowej, niwelującej załamanie wykładziny pod kątem prostym.

Kolorystyka posadzki – pastelowa. Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań (zarówno rodzaju, faktury jak i koloru) należy uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego.

Płytki gresowe

W przebudowywanych pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, pomieszczeniu porządkowym i innych pomieszczeniach mokrych przewiduje się wprowadzenie atestowanych płytek gresowych antypoślizgowych, w jasnych kolorach naturalnych (nie dopuszcza gładkich się płytek jednobarwnych), w formacie co najmniej 30 x 60 cm, o minimalnej grubości 0,8 cm, zastosowanie zgodne z normą PN-EN ISO 10545-3:7 lub równoważną.

Parametry płytek:

- płytka rektyfikowana, gres barwiony w masie, powierzchnia naturalna,

- płytka antypoślizgowa R 10 lub R11 (zgodnie z normą DIN 51 130)

- nasiąkliwość poniżej 0,1%

- wytrzymałość na zginanie 45 N/mm2

- siła łamiąca 2500 N

- maksymalne ścieranie wgłębne 135 mm3

- odporne na plamienie

- odporność chemiczna – ULA, UHA

- płytka fabrycznie zabezpieczona przed brudzeniem (zamknięta struktura powierzchni)

- szerokość fugi (z dodatkiem bakteriobójczym) dla posadzek gresowych - nie większa niż 2,0 mm.

Rozwiązanie alternatywne:

wykładzina zmywalna, antypoślizgowa o grubości min. 2 mm warstwy użytkowej, z cokolikiem wywiniętym na ścianę, wys. 10 cm, PCW.

Parametry wykładziny:

- Klasa użytkowa ISO 10874 (EN 685 lub równoważna,) Klasa komercyjna 34 Klasa przemysłowa 43

- Grubość całkowita: ISO 24346 (EN 428 lub równoważna,) 2 mm minimum

- Reakcja na ogień EN ISO 13501-1 EN ISO 9239-1 EN ISO 11925-2 lub równoważne,  Bfl-s1 ≥ 8 kW/m²  Zgodna

- Właściwości antystatyczne EN 1815 lub równoważna,  < 2 kV

- Antypoślizgowość EN 13893 BS 7976-2 lub równoważna,  ≥ 0,3 / niskie ryzyko poślizgu Antypoślizgowość DIN 51130 lub równoważna,  R10

- Ocena działania mikroorganizmów EN ISO 846 lub równoważna,: Nie sprzyja wzrostowi

- Odporność chemiczna ISO 26987 (EN 423 lub równoważna,) Dobra

- Ogrzewanie podłogowe - Spełnia wymagania – maks. 27°

2.9.2. 	Ściany

Tynki wewnętrzne: tynki cementowo – wapienne kat. IV, lub gipsowe, maszynowe.

Ściany pomieszczeń, po uprzednim przygotowaniu powierzchni                                           (jeżeli będzie wymagane szpachlowanie oraz wykonanie gładzi) i zagruntowaniu, malowane z krotnością odpowiednią dla rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.

W przebudowywanych pomieszczeniach malowanych farbami, w pobliżu umywalek i zlewozmywaków należy wykonać fartuchy ochronne z okleiny winylowej lub płytek ceramicznych, o wysokości min. 1,60 cm i szerokości 60cm poza obrys urządzenia.

Sala zabiegowa, gabinet diagnostyczno-zabiegowy, sale chorych (ściany sal zabezpieczone płytami ochronnymi. W Salach chorych wymianie podlegają uszkodzone narożniki i zabezpieczenia ścian – płyty PCV koloru zbliżonego do istniejących już zamontowanych Jeżeli nie występują zabezpiecznia ścian to należy zamontować nowe zabezpieczenia ścian  i narożników. W przypadku braku odbojnic ściennych na salach to nowe zabezpieczenia montujemy następująco:  Ściana za łóżkami płyta ochronna o szerokości 120 cm  i ściana przed łózkami oraz wejścia do sal płyta ochronna o szerokości 30 cm montowana  na dwóch wysokościach na wysokości 60 cm oraz wysokości 165 cm. Uwaga wymiary podane w osi płyty o szerokości 30 cm.   Płyta ochronna to ścienna okleina winylowa higieniczna o szerokości 30 cm o parametrach chroniących ściany przed zarysowaniami i plamami (również substancjami chemicznymi), elastyczna. Okleina umożliwiająca czyszczenie i dezynfekcję.

Parametry okleiny:

- klasa ogniotrwałości B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podłożu klasy A1 lub A2

- odporność spawów (N/50mm): ≥150

- wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów.

Przebudowywane pomieszczenia higieniczno-sanitarne przeznaczone dla pacjentów i personelu, magazyny, inne pomieszczenia mokre – płytki ceramiczne w formacie co najmniej 20 x 20 cm,

- nasiąkliwość  3% < E < 6%

- antypoślizgowość R > 11; sugerowane R = 13

- wytrzymałość na zginanie minimum 15 N/mm2

- odporność na ścieranie PEI II

- odporność na plamienie - 2 klasa

Rozwiązanie alternatywne – okleina ścienna winylowa higieniczna przeznaczona do pomieszczeń sanitarnych, odporna na zarysowania i plamy montowana na odpowiednich wysokościach.

Parametry okleiny:

- klasa ogniotrwałości B-s2, d0 na podkładzie gipsowym lub niepalnym podłożu klasy A1 lub A2

- odporność spawów (N/50mm): ≥150

- wysoka odporność na rozwój bakterii i grzybów;

lub:

atestowane farby powłokowe do pełnej wysokości pomieszczenia, pozwalające na wykończenie ścian o maksymalnej gładkości, trwałe, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych.

Parametry farby:

- Spoiwo: dyspersja akrylowa

- Stopień połysku: półpołysk

- Odporność na szorowanie na mokro (PN-EN 13300 lub rozwiązanie równoważne): nie gorsza niż klasa 1

- Dopuszczalna zawartość LZO: poniżej 100 g/l LZO.

Sale chorych oraz pozostałe remontowane pomieszczenia, niewykańczane okładzinami ściennymi lub farbami powłokowymi – atestowana farba zmywalna z dodatkiem bakteriobójczym, dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Parametry farby:

- Gęstość: 1,45 g/cm³ +/- 10%;

- Stopień połysku: matowy i półmatowy;

- Względna wilgotność powietrza: ≤80% +/- 5%;

- Odporność na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300 lub rozwiązanie równoważne) i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002 lub rozwiązanie równoważne).

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych należy uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego po przedstawieniu próbek na placu budowy.

2.9.3. 	Sufity

Tynki wewnętrzne: tynki cementowo – wapienne kat. IV, lub gipsowe, maszynowe, oraz systemowe, kasetonowe, higieniczne (co najmniej w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych i pomocniczych, w komunikacji Oddziału – wymiana co najmniej kasetonów).

Parametry systemowych kasetonowych sufitów podwieszanych:

- minimalne odbicie światła 84%

- odporność na przecieranie na mokro i mycie parą co trzy miesiące

- odporność na działanie pary nadtlenku wodoru

- odporność na stałą wilgotność powietrza do 95% przy temperaturze 30°C bez  ugięcia, wypaczenia czy też rozwarstwienia (EN 13964 lub rozwiązanie równoważne)

- rozwój mikrobiologiczny w klasie 0 zgodnie z ASTM G 21-96 lub rozwiązanie równoważne)

- spełnienie wymagań klasy B1, B5 oraz B10 w strefie 4, zgodnie z NF S90-351 lub rozwiązanie równoważne.

- spełnienie wymagań antykorozyjnych klasy C3 zgodnie z EN ISO 12944-2 przez konstrukcję i akcesoria  lub rozwiązanie równoważne

- płyty stanowią materiał niepalny wg badań i klasyfikacji EN ISO 1182 lub rozwiązanie równoważne

- maksymalne obciążenie użytkowe 50 N

- minimalna nośność 160 N

- klasa pochłaniania dźwięku A.

Sufity pomieszczeń niewykańczanych sufitami podwieszanymi, po uprzednim zagruntowaniu, malowane z krotnością odpowiednią dla rodzaju wyrobu, farbami zmywalnymi, dopuszczonymi do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Sale zabiegowe, gabinet diagnostyczno-zabiegowy – wykończenie sufitów o maksymalnej gładkości, trwałe, nienasiąkliwe, odporne na działanie środków dezynfekcyjnych, do pełnej wysokości pomieszczenia – atestowane farby powłokowe.

Parametry farby:

- Spoiwo: dyspersja akrylowa

- Stopień połysku: półpołysk

- Odporność na szorowanie na mokro (PN-EN 13300 lub rozwiązanie równoważne): nie gorsza niż klasa 1

- Dopuszczalna zawartość LZO: poniżej 100 g/l LZO.

Sale chorych oraz pozostałe remontowane pomieszczenia – atestowana farba zmywalna z dodatkiem bakteriobójczym, dopuszczona do stosowania w obiektach służby zdrowia.

Parametry farby:

- Gęstość: 1,45 g/cm³ +/- 10%;

- Stopień połysku: matowy i półmatowy;

- Względna wilgotność powietrza: ≤80% +/- 5%;

- Odporność na szorowanie na mokro minimalna: farba klasy I (wg normy PN-EN 13300 lub rozwiązanie równoważne) i klasy I (wg normy PN-C-81914: 2002 lub rozwiązanie równoważne).

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań materiałowych i kolorystycznych należy uzyskać pisemne zatwierdzenie Zamawiającego po przedstawieniu próbek na placu budowy.

UWAGA:

W zakresie prac wykończeniowych należy przewidzieć demontaż i utylizację istniejących, niedziałających elementów instalacji oraz naprawę i wykończenie powstałych uszkodzeń ścian, sufitów i posadzek jak w pozostałych częściach Oddziału.

2.9.4. 	Stolarka drzwiowa

W ramach przebudowy i remontu Oddziału nie przewiduje się wymiany istniejącej stolarki drzwiowej wewnętrznej. Przewiduje się pomalowanie istniejącej stolarki drzwiowej płycinowej – płytowej we wszystkich pomieszczeniach. Dla nowo utworzonych pomieszczeń  zastosowanie stolarki drzwiowej drewnianej, płytowej, aluminiowej pełnej i przeszklonej, zwykłej i przeciwpożarowej, malowanej proszkowo. Drzwi do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, w tym sali ćwiczeń, sal terapii zajęciowej, gabinetu psychologa i logopedy, gabinetu diagnostyczno-zabiegowego, sal chorych i tym podobnych – o podwyższonej izolacyjności akustycznej (min. 35 dB).

Nie przewiduje się wymiany drzwi przeciwpożarowych zamykających szachty instalacyjne oraz drzwi przeciwpożarowych wydzielających przedsionki przed dźwigami gospodarczymi.

Nie przewiduje się wymianę drzwi prowadzących z komunikacji ogólnej na Oddział.

Nowa stolarka drzwiowa drewniana jeżeli będzie montowana to  – płytowa, o następujących parametrach:

- Drzwi pełne, jednoskrzydłowe o wymiarach otworu w świetle 90 lub 110 x 200 cm.

- Rama skrzydła wykonana z klejonki drewna iglastego, wypełnienie z płyty wiórowej pełnej.

- Skrzydło posiada dodatkowe wzmocnienie wewnętrznym ramiakiem.

- Rama wraz z wypełnieniem jest dwustronnie obłożona płytą HDF.

- Wykończenie skrzydła okleiną HPL o grubości minimum 0,7 mm.

- Drzwi wyposażone w 3 zawiasy czopowe, uszczelkę gumową obwiedniową i co najmniej 6 dybli montażowych.

- Ościeżnica metalowa kątowa wykonana z blachy stalowej, dwustronnie ocynkowanej, o grubości minimum 1,2 mm.

- Ościeżnica lakierowana proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.

- Drzwi mają posiadać Aprobatę Techniczną ITB.

Stolarka przeciwpożarowa jeżeli będzie występowała – aluminiowa, pełna                      i przeszklona, atestowana, wyposażona w komplet wymaganych przepisami akcesoriów dla zapewnienia prawidłowych warunków ewakuacji, oddymiania                     i napowietrzania dróg ewakuacyjnych.

Parametry dla stolarki aluminiowej przeciwpożarowej:

- Drzwi aluminiowe pełne/przeszklone w górnej części skrzydła/przeszklone o odporności ogniowej EIS/EI 15 / 30 / 45 / 60.

- Profile aluminiowe z przegrodą termiczną.

- Wypełnienie skrzydła z szyby pojedynczej / zespolonej przeciwpożarowej, grubości 649 mm lub z panelu o odpowiedniej odporności ogniowej.

- Głębokość skrzydła 78 mm.

- Drzwi wyposażone w uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.

- Rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.

- Przepuszczalność powietrza klasy 2.

- Wodoszczelność 5A.

- Izolacyjność termiczna Uf = 1,6 W/m2K.

- Możliwość wykonania w wersji dymoszczelnej z uszczelką opadającą w klasach Sm lub Sa wg normy PN-EN 13501-2:2008, lub rozwiązanie równoważne.

Stolarka drzwiowa aluminiowa jeżeli będzie występowała i będzie zastosowana to należy założyć – przeszklona i pełna. Przeszklenia – szyba bezpieczna, laminowana, ze szkła float. W wejściach do sal chorych, gabinetów diagnostyczno-zabiegowych, pracowni, itp. Jeżeli będą wymieniane drzwi do sal chorych i zmieniane na przesuwne ze ścianką rozdzielającą to drzwi przesuwne z rozdzielającą ścianką aluminiową należy wpiąć do SSP.

Parametry dla stolarki aluminiowej jeżeli będzie wystepowała:

- Drzwi aluminiowe pełne/przeszklone w górnej części skrzydła/przeszklone.

- Profile aluminiowe zamknięte.

- Wypełnienie skrzydła z szyby zespolonej przeziernej/matowej grubości 5-50 mm lub z blach ocynkowanych ocieplonych izolacją 30 mm.

- Głębokość skrzydła 60 / 70 mm.

- Drzwi wyposażone w uszczelki przyszybowe oraz uszczelnienie gumowe na całym obwodzie.

- Rama i skrzydło malowane proszkowo na kolor do pisemnego ustalenia z Zamawiającym.

- Przepuszczalność powietrza klasy 4.

- Wodoszczelność E900 – E1200.

- Izolacyjność termiczna Uf = 2,8 – 1,5 W/m2K.

- Możliwość wykonania drzwi w 2 lub 3 klasie antywłamaniowej (wg PN-ENV 1627:2006 lub rozwiązanie równoważne).

Drzwi rewizyjne jeżeli będą wystepowały to:

Dopuszcza się, jako jedną z form zabezpieczenia przeciwpożarowego, wprowadzenie drzwi przeciwpożarowych o odpowiedniej odporności ogniowej do wydzielonych pionów instalacyjnych, w miejscach gdzie dotychczas nie występują (np. nowoprojektowane szachty elektryczne jeżeli będą występowały).

Parametry drzwi stalowych rewizyjnych przeciwpożarowych do szachtów instalacyjnych, o odpowiedniej odporności ogniowej:

- Grubość płyty drzwiowej – 65mm; grubość blachy – 1.5mm;

- Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i malowana proszkowo;

- Szczelna  przylga;

- Ościeżnica kątowa lub blokowa;

- Opadająca uszczelka progowa;

- Izolacja akustyczna skrzydła: Rw=37dB;

- Klamki przeciwpożarowe z polipropylenu;

- Zawiasy 3D – regulowane w trzech płaszczyznach – ocynkowane;  Trzpienie przeciwpożarowe.

Parametry pozostałych drzwi rewizyjnych:

- Grubość płyty drzwiowej – 45mm;

- Płyta drzwiowa i ościeżnica ocynkowane i malowana proszkowo;

- Przylga;

- Ościeżnica kątowa, grubość blachy – 1,5mm;

- Izolacja akustyczna skrzydła: Rw=37dB;

- Zawiasy 3D – regulowane w trzech płaszczyznach – ocynkowane.

W razie konieczności do zabezpieczenia szachtów instalacyjnych dopuszcza się wprowadzenie w miejsce drzwi przeciwpożarowych klap rewizyjnych o wymaganej klasie odporności pożarowej.

Dla skrzydeł drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i pomieszczeń pomocniczych należy przyjąć w dolnej części fabryczne podcięcia nawiewne lub otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,022 m2 dla dopływu powietrza do pomieszczenia. Drzwi do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych powinny otwierać się na zewnątrz, drzwi prowadzące do pomieszczenia izolującego ustęp oraz drzwi łączące je z dalszą częścią ustępu powinny zamykać się samoczynnie.

Stolarka drzwiowa drewniana wyposażona w klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej.

W razie konieczności zastosowania skrzydeł drzwiowych o wymiarach mniejszych niż wymagane obowiązującymi przepisami, Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania odstępstwa dla proponowanych rozwiązań.

Należy przewidzieć (szczególnie drzwi do sal chorych) możliwość wyposażenia drzwi narażonych na uderzenie wózkiem w odbojnice klejone – dla drzwi drewnianych.

Dla proponowanych ostatecznych rozwiązań należy uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.

Szachty instalacji sanitarnych dostępne od strony wejść do pomieszczeń należy wydzielić roletami aluminiowymi zamykanymi na klucz koloru popielatego. Kurtyna rolet wykonana z lameli aluminiowych wypełnionych pianką poliuretanową.

2.9.5. Stolarka okienna wewnętrzna

W razie potrzeby wprowadzenia okien wewnętrznych w pomieszczeniach objętych zakresem  opracowania, należy zaprojektować a następnie wykonać okna następujących parametrach:

- głębokość konstrukcyjna kształtowników: 45mm (ościeżnica), 54mm (skrzydło);

- uszczelki z kauczuku syntetycznego EPDM;

- siłowniki dla okien podawczych,

- okna wprowadzane w ścianach wydzielających drogi ewakuacyjne muszą posiadać odpowiednią odporność ogniową.

2.9.6.	Zabezpieczenia ścian i naroży oraz pochwyty

W komunikacji ogólnej – korytarzu należy wymienić istniejące pochwyty oraz zamontować zabezpieczenia ścian płyty PCV i narożniki PCV koloru zbliżonego jak na salach chorych (kolor popielaty). We wszystkich pomieszczeniach Oddziału gdzie nie występują okładziny lub zabezpieczenia ścienne lub są uszkodzone i zniszczone, należy uzupełnić lub wprowadzić atestowane, systemowe  odbojnice i zabezpieczenia kątowe ścian. Ponadto w komunikacji Oddziału należy wprowadzić systemowe i atestowane odbojoporęcze. We fragmentach komunikacji oraz w pomieszczeniach gdzie zabezpieczenia i naroża ścienne występują częściowo, należy uzupełnić brakujące fragmenty za pomocą identycznych elementów zarówno pod względem rodzaju zabezpieczenia, materiału i kolorystyki.

Parametry odbojoporęczy:

- Pochwyt o właściwościach bakteriostatycznych, wstrząsoodporny, o fakturze odpornej na zarysowania

- Osłona na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo żywic, wyposażonych w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne, montowana na profilu aluminiowym

- Pochwyt winien posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

- Produkt winien posiadać klasyfikację pożarową B – s2, d0.

Parametry odbojnic:

- Odbojnica do ochrony powierzchni ścian zbudowana z pokrywy elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo żywic wyposażonych w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne, montowana na aluminiowych uchwytach

- Odbojnica o szerokości 12 cm lub 20 cm

- Odbojnica winna posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

- Produkt winien posiadać klasyfikację pożarową B – s2, d0.

Dopuszcza się wprowadzenie odbojnic klejonych do ściany, w formie taśm ochronnych o grubości min. 3 mm, teksturowanych i barwionych w masie, o zaokrąglonych krawędziach i szerokości 30 - 50 cm (do uzgodnienia z Zamawiającym), montowanych 10 cm ponad cokołem posadzki.

Parametry narożników ochronnych:

- Naroża ochronne do ochrony narożników zewnętrznych ścian zbudowane z pokrywy elastycznej na bazie modyfikowanych przeciwuderzeniowo żywic, wyposażonych w stabilizatory U.V. i środki przeciwpalne, montowane na aluminiowych uchwytach.

- Wymiary narożnika 30 / 30 mm lub 50 / 50 mm lub 75 / 75 mm.

- Kąt narożnika wynosi 90o lub o zmiennym kącie, z możliwością montażu do naroży ścian o różnym kącie pomiędzy nimi.

- Naroże winno posiadać atest higieniczny, wydany przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

- Produkt winien posiadać klasyfikację pożarową B – s2, d0.

W  pomieszczeniu higieniczno-sanitarnym przeznaczonych dla osób z różnymi niepełnosprawnościami przewiduje się zastosowanie pochwytów stałych i ruchomych, wykonanych ze stali nierdzewnej, atestowanych. W pozostałych pomieszczeniach tj. we wszystkich łazienkach , węzłach sanitarnych zastosować odpowiednie pochwyty stałe.

Dla ostatecznych rozwiązań użytkowych i kolorystycznych należy uzyskać pisemne uzgodnienie Zamawiającego.

2.9.7.	Rolety okienne zewnętrzne

W ramach planowanego zadania inwestycyjnego nie przewiduje się montaż rolet zewnętrznych lub wewnętrznych sterowanych elektrycznie.

2.9.	Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu

Nie dotyczy

UWAGI OGÓLNE

- Elementy i materiały użyte do wykonania robót zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno – użytkowym powinny posiadać wymagane przepisami aprobaty, atesty i świadectwa dopuszczeniowe, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia.

- W zakresie prac Wykonawcy będzie odtworzenie stanu pierwotnego, w tym – naprawa struktur budowlanych zlokalizowanych na innych piętrach budynku a uszkodzonych w trakcie wykonywanych prac związanych z przebudową Oddziału objętego niniejszym opracowaniem.

- Zgodnie z treścią art. 29 ust.3 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, projekt realizuje konkretny ciąg technologiczny, więc dopuszcza się stosowanie urządzeń „równoważnych” co do ich cech i parametrów,        a wszelkie nazwy firmowe urządzeń i wyrobów użyte w dokumentacji projektowej powinny być traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy firmowe tych urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji.

- Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Zamawiającego na użycie i rozmieszczenie w obiekcie konkretnych materiałów i urządzeń, w tym ich kolorystyki.

3.	OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKTOWYCH  I BUDOWLANYCH

3.1. 	Zakres robót wg wspólnego słownika Zamówień (CPV)

- Zakres prac projektowych

71220000-6  	Usługi projektowania architektonicznego,

71320000-7  	Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

79932000-6	Usługi projektowania wnętrz

- Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu realizacji

45000000-7  	Roboty budowlane

45100000-8    Przygotowanie terenu pod budowę

- Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części, roboty w zakresie inżynierii lądowej  i wodnej.

45210000-2  	Roboty budowlane w zakresie budynków

45223000-6   	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

- Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

45330000-9   	Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45311200-2    Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45312000-7  		Instalowanie systemów alarmowych i anten

45314000-1   	Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych

45314100-2   	Instalowanie central telefonicznych

45316000-5  		Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45317000-2  		Inne instalacje elektryczne

45320000-6  		Roboty izolacyjne

45321000-3  		Izolacja cieplna

45323000-7		Roboty w zakresie izolacji dźwiękoszczelnych

45232460-4		Roboty sanitarne

45331000-6	Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych                     i klimatyzacyjnych

45343000-3  	  Roboty instalacyjne przeciwpożarowe

45350000-5    Instalacje mechaniczne

45351000-2  	  Mechaniczne instalacje inżynieryjne

- Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45400000-1  	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45410000-4  	Tynkowanie

45420000-7  	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4  	Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45422000-1  	Roboty ciesielskie

45432130-4    Pokrywanie podłóg

45431000-7  	Kładzenie płytek

45432000-4  	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

45440000-3  	Roboty malarskie i szklarskie

45441000-0  	Roboty szklarskie

45442000-7  	Nakładanie powierzchni kryjących

45450000-6  	Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3  	Dekorowanie

3.2	Zakres prac projektowych:

- Koncepcja architektoniczna wraz z WKI,

- Uzyskanie wszelkich wymaganych prawem uzgodnień i pozwoleń jeżeli będą wymagane,

- dokumentacja powykonawcza wymagana dla odbiorów Sanepidu.

- Wszelkie inne opracowania i projekty wymagane przez przepisami prawa lub przez Zamawiającego dla realizacji robót, w tym na przykład: plan BIOZ, operaty wodno – prawne i inne.

3.3.	Warunki odbioru prac projektowych jeżeli będą  występowały:

- Koncepcja architektoniczna wraz z WKI podlegać będzie pisemnemu uzgodnieniu Zamawiającego.

- Dla zaakceptowanego projektu budowlanego Wykonawca, na podstawie upoważnienia przez Zamawiającego, uzyska w razie potrzeby, stosowne decyzje administracyjne.

- Projekt techniczny/wykonawczy wraz  ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi musi zostać pisemnie zaakceptowany przez Zamawiającego pod względem funkcjonalnym, estetycznym i jakości proponowanych rozwiązań i materiałów.

- Wykonawca zapewni:

- uzgodnienie przez rzeczoznawców ds. sanepid, bhp i ppoż. projektu budowlanego i projektu wykonawczego, w pełnym zakresie dla poszczególnych branż;

- sprawdzenie dokumentacji projektowej w zakresie zgodności i kompletności z obowiązującymi przepisami i normami oraz warunkami technicznymi przez osobę uprawnioną (uprawnienia bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności) lub rzeczoznawcę budowlanego;

- dołączenie do każdego etapu dokumentacji wykazu opracowań oraz pisemnego oświadczenia o kompletności i wykonaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca dostarczy:

- koncepcja architektoniczna – 3 egzemplarze,

- projekt techniczny/wykonawczy – 3 egzemplarze,

    - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,

    - przedmiary robót – 2 egzemplarze,

    - kosztorysy inwestorskie – 2 egzemplarze

    - komplet dokumentacji w formie cyfrowej – 1 egzemplarz.

- Wykonawca uzyska wszelkie zezwolenia i decyzje administracyjne niezbędne do realizacji inwestycji jeżeli będą wymagane.

- Wykonawca zapewni na własny koszt sprawowanie, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, nadzoru autorskiego przez Projektanta w trakcie trwania realizacji inwestycji, aż do odbiorów końcowych i uzyskania przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektów (w razie potrzeby).

3.4.	Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych:

- Wymagania ogólne należy stosować w powiązaniu z ogólnymi                       i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

- Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane dalej SST), opracowane przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowić będą część projektu wykonawczego  i muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

- Wykonawca zrealizuje zadanie inwestycyjne zgodnie z zaakceptowaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami  prawa, programem funkcjonalno – użytkowym i warunkami ustalonymi w decyzjach administracyjnych oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca ze środków własnych zakupi i dostarczy materiały, konstrukcje i urządzenia niezbędne do realizacji inwestycji oraz wykona wszelkie towarzyszące czynności niezbędne do zrealizowania zadania,         z zastrzeżeniem możliwości dostaw inwestorskich.

- Wykonawca zapewni utrzymanie dróg dojazdowych do terenu budowy w stanie nie gorszym niż przed rozpoczęciem prac, a w przypadku ich uszkodzenia, naprawi na własny koszt.

3.5.	Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych

- Wykonawca opracuje oraz przekaże Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji placu budowy oraz harmonogram robót.

- Zamawiający w terminach określonych w umowie udostępni i przekaże Wykonawcy teren budowy oraz zapewni na czas budowy dostęp do terenu realizacji inwestycji.

- Wykonawca zapewni prowadzenie dokumentacji budowy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego.

- Wykonawca zorganizuje i zapewni kierowanie budową w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi przepisami, w tym przepisami BHP, Planem Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ), a także zapewnieni spełnienie warunków przeciwpożarowych określonych w obowiązujących przepisach.

- Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego i terenu budowy.

- Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren przed dostępem osób nieupoważnionych przez wykonanie wydzielenia placu budowy. Wykonawca zapewni utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich maszyn, urządzeń i materiałów, a także tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy      w stanie uporządkowanym.

- Wykonawca zapewni ochronę mienia znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przejęcia terenu budowy do daty przekazania obiektu do użytkowania.

- Wykonawca wykona we własnym zakresie i na swój koszt tablice informacyjne budowy, zgodne z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

- Teren budowy winien być wydzielony.

- Szczegółowe warunki związane z organizacją robót budowlanych, zabezpieczeniem interesów osób trzecich, ochroną środowiska, warunkami bezpieczeństwa pracy, zapleczem dla potrzeb Wykonawcy oraz wykonaniem prac towarzyszących i robót tymczasowych zawarte będą w Szczegółowej specyfikacji technicznej (SST), opracowanej przez Wykonawcę.

3.6.	Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń

- Wszelkie wyroby i materiały budowlane oraz urządzenia zastosowane przez Wykonawcę przy realizacji inwestycji, powinny odpowiadać, co do jakości wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania                       w budownictwie, w tym do stosowania w obiektach służby zdrowia, zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego, a w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane, jak i wymaganiom dokumentacji projektowej.

- Atesty i certyfikaty jakości materiałów i urządzeń. Przed wykonaniem badań i jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez specyfikacje techniczne, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu. Materiały posiadające atest, a urządzenia - ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości ze specyfikacjami technicznymi to takie materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone.

- Wykonawca zobowiązany jest przed wbudowaniem lub zamontowaniem materiałów lub urządzeń, uzyskać od Zamawiającego akceptację zastosowania tych materiałów, przedkładając próbki oraz dokumenty wymagane ustawą Prawo Budowlane. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji materiałów lub urządzeń jeżeli nie będą odpowiadały mu kolorystycznie, nie będą pasowały pod względem estetycznym lub funkcjonalnym do innych materiałów lub urządzeń, jak również jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione wątpliwości co do źródła ich uzyskania, ich jakości, trwałości, funkcjonalności, estetyki lub renomy producenta.

- Wykonawca zapewni odpowiednie oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz wymagane materiały do zbadania, na żądanie Zamawiającego, jakości wbudowanych materiałów i wykonanych robót, a także do sprawdzenia ilości zużytych materiałów.

- Źródła uzyskania materiałów: co najmniej jeden tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych oraz na żądanie próbki do akceptacji przez Zamawiającego. Zaakceptowanie wykorzystania pewnych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują akceptację. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z jakichkolwiek źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

- Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, lub złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do robót innych niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane   i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem  i niezapłaceniem.

3.7. 	Wymagania dotycząca sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.

- Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

- Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót. zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej i SST.

- Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

- Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków zlecenia, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

3.8.	Wymagania dotyczące środków transportu

- Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów.

- Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacjach technicznych.

- Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń na oś przy transporcie materiałów i sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Zamawiającego.

- Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na  osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy.

- Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

- Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na ukończoną część budowy. W przypadku spowodowania jakichkolwiek uszkodzeń, Wykonawca będzie zobowiązany do przywrócenia stanu pierwotnego na własny koszt.

3.9. 	Wymagania dotyczące wykonania robót

- Wszystkie wykonane roboty będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami obowiązującymi. W przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego. Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

- Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do nich.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robot zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Zamawiający może sprawdzić wytyczenie robót lub wyznaczenie wysokości, czynność ta nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

- Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, dokumentacji projektowej i  specyfikacjach technicznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważane kwestie.

3.10. 	Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i wyrobów budowlanych.

- Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniająca stwierdzeniem, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych.

- Zamawiający ma prawo zażądać świadectwa od Wykonawcy, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

    - Wszystkie  koszty  związane  z  organizowaniem i prowadzeniem  badań materiałów ponosi Wykonawca.

3.11.  	Dokumentacja budowy

- Dziennik budowy. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy.

- Pozostałe dokumenty budowy to w szczególności:

  - pozwolenie na budowę lub inna stosowna decyzja administracyjna (w razie potrzeby),

  - protokoły przekazania terenu budowy,

  - umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, protokoły odbioru robót,

  - protokoły z narad i ustaleń,

  - korespondencja budowy.

- Przechowywanie dokumentów budowy. Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Zamawiającego i przedstawione do wglądu na jego życzenie.

3.12. 	Odbiory

- Odbiorom podlegają zgłoszone Zamawiającemu zakończone etapy prac, robót i czynności, roboty zanikające i ulegające zakryciu, a także odbiór końcowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego nie później niż na 3 dni przed zdarzeniem (zaniknięcie, zakrycie) o terminach zakrycia robót ulegających zakryciu, oraz o terminach zaniknięcia robót zanikających. Jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach Zamawiającego zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać odpowiednie odkrywki niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego, na swój koszt.

- Gotowość do odbiorów kolejnych etapów prac, robót i czynności określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz robót zanikających i ulegających zakryciu Kierownik Budowy zgłasza Zamawiającemu wpisem do Dziennika Budowy. Zamawiający ma obowiązek przystąpić do odbioru w terminie 7 dni, a w przypadku robót zanikających i ulegających zakryciu 3 dni od daty dokonania wpisu do Dziennika Budowy. Potwierdzenie wpisu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od daty dokonania wpisu, oznaczać będzie osiągnięcie gotowości do odbioru w dacie dokonania potwierdzenia.

- Z czynności odbioru kolejnych etapów prac i robót sporządza się protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione w jego toku.

- W przypadku stwierdzenia przy odbiorze prac, robót, czynności, a także z czynności odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu wad, lub braków w wykonanych pracach, robotach, czynnościach, dokumentacji ich dotyczącej lub innego rodzaju usterek lub uchybień w stosunku do ich zamierzonego na dzień odbioru stanu, Zamawiający ma prawo odmówić odbioru i wyznaczyć termin do usunięcia tych wad.

- Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu ustalonego przedmiotu umowy do eksploatacji po sprawdzeniu jego należytego wykonania i przeprowadzeniu przewidzianych w przepisach badań, prób technicznych, rozruchów instalacyjnych i innych. Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłosi Zamawiającemu w formie pisemnej oraz wpisem do Dziennika Budowy, a także udostępni Zamawiającemu całość wymaganej prawem dokumentacji powykonawczej.

- Najpóźniej w dniu zgłoszenia zakończenia robót i gotowości do odbioru, Wykonawca przekaże Zamawiającemu całość wymaganej umową dokumentacji powykonawczej.

- Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru przez Inspektora nadzoru, zawiadamiając o tym Wykonawcę na piśmie.

- Z czynności odbioru końcowego, sporządzane są protokoły, zawierające opis przebiegu czynności danego odbioru oraz wszelkie ustalenia poczynione jego toku. Protokół odbioru podpisany przez Strony, Zamawiający doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru.

- Odbiór prac, robót, czynności wykonanych przy realizacji inwestycji następuje z chwilą dokonania odbioru końcowego inwestycji przez Zamawiającego od Wykonawcy.

- Zamawiający ma prawo odmówić odbioru, jeżeli w toku czynności odbioru zostanie stwierdzone, że przedmiot odbioru posiada wady, tj. nie osiągnie gotowości do odbioru z powodu nie zakończenia robót, prac lub czynności lub nie zostały właściwie wykonane roboty, prace lub czynności lub nie zostały przeprowadzone wszystkie sprawdzenia, próby, czy też niezbędne rozruchy technologiczne lub, gdy Wykonawca nie przedstawił wymaganych prawem i niezbędnych dokonania odbioru dokumentów powykonawczych lub przedmiot odbioru posiada inne usterki, uchybienia w stosunku do zamierzonego stanu. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia na piśmie Zamawiającego o usunięciu wad oraz do żądania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

- Zamawiający wyznaczy datę gwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu gwarancji oraz datę odbioru robót przed upływem okresu rękojmi. Zamawiający powiadomi o tych terminach Wykonawcę w formie pisemnej. Przy odbiorach tych stosowane będą zasady, jak dla odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru robót. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- Dokumentację projektową z naniesionymi zmianami,

- Uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,

- Dziennik Budowy i księgi obmiaru,

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów,

- Instrukcje obsługi i użytkowania wszelkich urządzeń wyposażenia technologicznego, schematy technologiczne, dokumentację techniczno – ruchową, instrukcję bezpieczeństwa eksploatacji, w tym instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

- Protokoły z przeprowadzonych przez Wykonawcę szkoleń personelu użytkownika (Zamawiającego) w zakresie obsługi urządzeń, wyposażenia i eksploatacji obiektu,

- protokoły nadzorów autorskich.

3.14. 	Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących.

- Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Jako roboty tymczasowe Zamawiający traktuje drogi tymczasowe, szalunki, rusztowania, dźwigi budowlane, odwodnienie robocze, roboty związane z urządzeniem placu budowy itd. Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych nie zaliczanych do robót tymczasowych, w szczególności wykonania geodezyjnego wytyczania i wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

3.15. 	Ochrona środowiska w czasie wykonywania  robót.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania,

  - Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na lokalizację warsztatów, magazynów, składowisk, wykopów oraz środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożarów, hałasem.

3.16. 	Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez jego personel.

3.17. 	Ochrona własności publicznej i prywatnej.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie naruszenia praw             i szkody wyrządzone Zamawiającemu, a także osobom trzecim poprzez wykonywanie inwestycji lub jej części.

- Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

- Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych. W przypadku uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego i właściwe władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

- Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót.

3.18. 	Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu BiOZ. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni       i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt     i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

3.19. Stosowanie się do przepisów prawa.

- Prawem umowy będzie prawo polskie. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy powszechnie obowiązującego, lokalne oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. W szczególności Wykonawca będzie przestrzegał przepisów wynikających z następujących aktów prawnych:

- Ustawa z 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późniejszymi zmianami);

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 poz. 1422 z późniejszymi zmianami),

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595) z późniejszymi zmianami,

- Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 03.07.2023r. w/s szczegółowego  zakresu i formy projektu budowlanego, z późniejszymi zmianami,

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z 20 grudnia 2021 r. w/s szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2021 poz. 2454),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,  z późniejszymi zmianami,

- Ustawa Prawo Ochrony Środowiska, z późniejszymi  zmianami.

- Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych oraz autorskich     i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając odnośne dokumenty.

3.20.	Dokumenty odniesienia

W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, przyjmuje się następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia:

- Umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

- Specyfikacja Warunków Zamówienia, w tym Program Funkcjonalno – Użytkowy.

- Oferta wykonawcy.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt budowlany.

- Zaakceptowany przez Zamawiającego projekt techniczny/wykonawczy.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

    - Aktualne normy techniczne.

    - Aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp.,

- Przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

- Inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji.

B	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Rzut IV piętra Pawilonu Łóżkowego z zaznaczeniem zakresu zadania inwestycyjnego 							                1 : 100

- Wartość Kosztorysowa Inwestycji (WKI)

UWAGA:

W posiadaniu Zamawiającego pozostają protokoły pokontrolne Inspekcji Sanitarno-Epidemiologicznej, Państwowej Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, kominiarskie i inne oraz książka obiektu. Na etapie przygotowywania oferty cenowo-terminowej Wykonawca w siedzibie Zamawiającego będzie mógł zapoznać się z tymi dokumentami, jak również z umowami pomiędzy Zamawiającym a dysponentami mediów.