Załącznik nr 1 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

# ZAMIERZENIE BUDOWLANE

Budowa sieci wodociągowej zasilającej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Czerlejnie dz. nr. ewid. 57/9 gmina Kostrzyn.

# INWESTOR

Gmina Kostrzyn, ul. Dworcowa 5, 62-025 Kostrzyn

# LOKALIZACJA INWESTYCJI.

Miejscowość Czerlejno gm. Kostrzyn, woj. Wielkopolskie. Inwestycja zlokalizowana będzie w ulicy Kostrzyńskiej, Wielkopolskiej i Topolowej stanowiących pas drogowy dróg powiatowych nr 2441P i 2443P.

Nr ewid. działek: 112, 132, 59/16, 62/4, 58, 57/10, 53/11 obręb Czerlejno, gmina  Kostrzyn.

# ZAKRES INWESTYCJI.

# Budowa sieci wodociągowej zasilającej punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w dz. nr. eid. 57/9. W zakresie przedsięwzięcia inwestycyjnego przewiduje się wykonanie nowej sieci wodociągowej ø160 i ø125mm z włączeniem do istniejącego rurociągu w ulicy Kostrzyńskiej, oraz przełączenie 3 istniejących przyłączy wodociągowych. Zadanie przewiduje również przebudowę istniejącego hydrantu przeniesienie z terenu prywatnego (dz. 112) na działkę drogową (dz. 132) oraz wyłączenie istniejącego wodociągu z eksploatacji.

- Rura przewodowa PE Ø160-rury z materiału PE100RC  Ø 160 PE SDR 11 z płaszczem „naddanym” ochronną z taśmą detekcyjną lub ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.6 MPa(PN16) w realizacji wykopu otwartego, przewiertów sterowanych i przewiertów poziomych w rurach ochronnych – długość: 228,65 [m];

- Rura przewodowa PE Ø125-rury z materiału PE100RC  Ø 125 PE SDR 11 z płaszczem „naddanym” ochronną z taśmą detekcyjną lub ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.6 MPa(PN16) w realizacji wykopu otwartego, przewiertów sterowanych i przewiertów poziomych w rurach ochronnych – długość:  282,81 [m];

- Rura przewodowa PE Ø90- rury z materiału PE100 Ø 90 PE SDR 11 z ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.6 MPa(PN16) w realizacji wykopu otwartego – długość: 33,00 [m];

- Rura przewodowa PE Ø50- rury z materiału PE100 Ø 50 PE SDR 11 z  ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.6 MPa(PN16) w realizacji wykopu otwartego- długość: 9,14 [m];

- Rura przewodowa PE Ø32-rury z materiału PE100 Ø 32 PE SDR 11 z  ułożonym wzdłuż rury przewodem YKY2x1,5mm2 o ciśnieniu roboczym nie mniejszym niż 1.6 MPa(PN16) w realizacji wykopu otwartego, i przewiertu poziomego w rurze ochronnej– długość: 9,14 [m];

- Zasuwa kołnierzowa DN 150-miękouszczelniająca zasuwa klinowa dla wody, PN16, z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem i skrzynka do zasuw-ilość 6 [szt].

- Zasuwa kołnierzowa DN 100 - miękouszczelniająca zasuwa klinowa dla wody, PN16, z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem i skrzynka do zasuw-ilość 1 [szt].

- Zasuwa kołnierzowa  DN 80 - miękouszczelniająca zasuwa klinowa dla wody, PN16, z żeliwa sferoidalnego wraz z trzpieniem i skrzynka do zasuw-ilość 6 [szt].

- Hydrant nadziemny DN 80 hydranty nadziemne DN 80 koloru czerwonego z pojedynczym zamknięciem wg normy PN-EN 1074-1 i PN-EN 1074-6 oraz PN-EN 14384 TYP A z łukiem kołnierzowym ze stopkąWymiary kołnierzy i ich odwiercenie zgodnie z Polską Normą, na ciśnienie robocze 1,0 MPa(PN10). Ciśnienie nominalne hydrantów nie mniejsze niż 1,6 MPa (PN16).Dopuszcza się wykonanie kolumny hydrantu z: żeliwa sferoidalnego minimum EN-GJS-400-15 wg. DIN GGG 40, stali ocynkowanej ogniowo, ze stali nierdzewnej – ilość 4 [kmpl].

- Nawiertka DN 1¼” wraz z zasuwą typu NWZ do przyłączy domowych wraz z zasuwą dla rur PE Ø 32 PN 16 – ilość 1 [kmpl].

- Nawiertka DN 2” wraz z zasuwą typu NWZ do przyłączy domowych wraz z zasuwą dla rur PE Ø 50 PN 16 – ilość 1 [kmpl].

- Studnia wodomierzowa DN 1500 dla przyłącza z rur PE Ø 90, z  elementów prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, włazem kanałowym Ø 600 D 400 obetonowanym wraz z pierścieniem betonowym, kompletem armatury tj zestawem wodomierzowym z zasuwami odcinającymi i zaworem zwrotnym przygotowanym pod montaż wodomierza DN 50 (dostarczanym przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Kostrzyna) - ilość 1 [kmpl].

- Studnia wodomierzowa DN 1200 dla przyłącza z rur PE Ø 50, z  elementów prefabrykowanych betonowych lub żelbetowych z fabrycznie zamontowanymi stopniami złazowymi, włazem kanałowym Ø 600 D 400 obetonowanym wraz z pierścieniem betonowym, kompletem armatury tj zestawem wodomierzowym z zasuwami odcinającymi i zaworem zwrotnym przygotowanym pod montaż wodomierza DN 20 (dostarczanym przez Zakład Komunalny Sp. z o.o. z Kostrzyna) - ilość 1 [kmpl].

Do obowiązków Wykonawcy należy m.in.:

- Geodezyjne wytyczenie trasy sieci wodociągowej;

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu jest w trakcie procedowania i będzie dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. Po stronie Wykonawcy będzie złożenie wniosku 
i uzyskanie decyzji na zajęcie pasa drogowego oraz koszty związane z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu a także opłata za zajęcie pasa drogowego;

- Oznakowanie i zabezpieczenie robót prowadzonych w pasie drogowym;

- Wykonanie prób szczelności, dezynfekcji oraz płukania sieci, wykonanie analiz bakteriologicznych oraz badań ciśnienia i wydajności hydrantów, montaż tabliczek informacyjnych z domiarami;

- Wykonanie i załączenie protokołów z wykonania zagęszczenia gruntu;

- Wykonanie dokumentacji powykonawczej - 2 egz;

- Wykonanie inwentaryzacji urządzeń podziemnych – 5 egz.;

- Przywrócenie nawierzchni do stanu pierwotnego. Załączenie protokołu odbioru dróg potwierdzonego przez gestora drogi.