Zał. nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji energetycznej budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Sulejówku, polegającej na wykonaniu prac dociepleniowych posadzki, wymianie stolarki drzwiowej, dostarczeniu oraz zamontowaniu pomp ciepła wraz z modernizacją instalacji C.O. oraz C.W.U., a także rozbudowie instalacji fotowoltaicznych wraz z montażem magazynu energii.

- Zakres prac obejmuje:

- Prace dociepleniowe posadzki – ok. 60m2. Zakres robót obejmuje:

- rozbiórka i demontaż istniejącej powierzchni wraz z usunięciem warstw podposadzkowych oraz wybraniem gruntu w zakresie niezbędnym do wykonania docieplenia posadzki oraz dostosowania do poziomu pozostałej części podłogi;

- zagęszczenie podłoża;

- wykonanie warstwy podkładowej (wylewki) zgodnie z obowiązującymi normami i zasadami sztuki budowlanej;

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzki z materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie;

- wykonanie warstwy termoizolacyjnej z płyt styropianowych o parametrach nie gorszych/ mniejszych niż:

- grubość 10 cm,

- wytrzymałość na ściskanie: min EPS 100,

- współczynnik przewodzenia ciepła λ ≤ 0,038 W/mK,

- wykonanie docelowej posadzki wraz z odpowiednimi warstwami konstrukcyjnymi;

- ułożenie płytek podłogowych oraz cokołu: kolorystyka, faktura i wymiar – identyczna lub maksymalnie zbliżona do płytek zastosowanych w pozostałej części sali, z zastosowaniem fugi w kolorze dopasowanym do istniejącej posadzki;

- jeżeli w czasie prac zaistnieje konieczność przerobienia instalacji – np. elektrycznej, C.O. itp. aby nie kolidowały z wykonywanymi robotami budowlanymi to prace te leżą po stronie Wykonawcy;

- wykonanie wszystkich prac wykończeniowych oraz porządkowych niezbędnych do prawidłowego i estetycznego zakończenia robót, w tym odtworzenie ścian, jeżeli zostaną uszkodzone w czasie rozbiórki posadzki;

- ewentualne uszkodzenia, których miejsce zaistnienia datuje się na czas remontu Wykonawca zobowiązuje się naprawić;

- jeżeli w czasie robót budowlanych zaistnieją czynniki nieprzewidziane w zakresie robót to każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Wymiana stolarki drzwiowej. Zakres robót obejmuje:

Prace polegają na wymianie drzwi zewnętrznych na nowe, aluminiowe, kolor, wzór, walory estetyczne (rodzaje przeszklenia lub wypełnienie panelem) do ustalenia z Zamawiającym na etapie realizacji.

Wymiary otworów oraz wymagane współczynniki:

1296 x 2006 mm – Uw= 1,1 W/m²·K,

1325 x 2000 mm – Uw= 1,1 W/m²·K,

878 x 2053 mm – Uw= 1,2 W/m²·K,

865 x 2039 mm – Uw= 1,1 W/m²·K,

926 x 2013 mm – Uw= 1,1 W/m²·K,

- Wykonawca jest zobowiązany do wykonania niezbędnych pomiarów otworów drzwiowych na miejscu realizacji zamówienia, niezbędnych do prawidłowego doboru wymiarów nowych drzwi.

- Demontaż istniejącej stolarki drzwiowej,

- Przygotowanie	otworów do osadzenia drzwi (oczyszczenie, uzupełnienie ubytków itp.),

- Montaż drzwi zgodnie z zaleceniami producenta, obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej.

- Wykonanie robót naprawczych i wykończeniowych po wymianie drzwi, w szczególności:

- uzupełnienie i wyrównanie ubytków w tynkach,

- szpachlowanie powierzchni

- malowanie ościeży i ścian w obrębie wymienianych drzwi farbą kolorystycznie dopasowaną do istniejących powierzchni, po uprzedniej impregnacji,

- dopasowanie oraz regulacji zamontowanych drzwi,

- Jeżeli w czasie wymiany stolarki drzwiowej zaistnieją czynniki nieprzewidziane w zakresie robót to każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Dostarczenie oraz montaż pompy ciepła wraz z modernizacją instalacji C.O. i C.W.U. Zakres prac obejmuje:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż powietrznej pompy ciepła jako nowego źródła ciepła dla części budynku, wraz z dostosowaniem pomieszczenia do jej montażu, montażem zasobnika ciepłej wody użytkowej, montażu niezbędnych urządzeń towarzyszących z dostosowaniem istniejącej instalacji centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej oraz instalacji elektrycznej w celu prawidłowego działania całej instalacji.

Pompa ciepła:

- Dostawę i montaż powietrznej pompy ciepła (powietrze–woda) o parametrach technicznych nie gorszych niż:

- moc grzewcza: minimum 16 kW,

- klasa efektywności energetycznej: minimum A+,

- urządzenie ma być przystosowane do:

- ogrzewania budynku,

- przygotowania ciepłej wody użytkowej,

- moc grzewcza przy 55°C ≥ 16,0 kW,

- możliwość pracy do temperatury zewnętrznej min. –20°C,

- hałas:

- poziom mocy akustycznej jednostki wewnętrznej: ≤ 52 dB,

- poziom mocy akustycznej jednostki zewnętrznej: ≤ 75 dB,

- urządzenie musi posiadać:

- regulator pogodowy,

- kolorowy wyświetlacz,

- wbudowaną wysokoefektywną pompę obiegową,

- czujnik temperatury zewnętrznej,

- ogranicznik prądu rozruchowego,

- Uruchomienie pompy ciepła oraz przeprowadzenie prób i regulacji instalacji, konfiguracja regulatora pogodowego, testy poprawności pracy systemu oraz przeszkolenie użytkownika z obsługi urządzenia.

- Montaż urządzeń towarzyszących zgodnych z wytycznymi producentów urządzeń, w tym:

- montaż zasobnika ciepłej wody użytkowej o pojemności min. 200 l;

- montaż niezbędnej armatury (zawory, pompy obiegowe, naczynie zbiorcze, zawory bezpieczeństwa, filtry itp.),

- wykonanie rurociągów technologicznych i podłączeń hydraulicznych,

- zapewnienie wymaganych przestrzeni serwisowych i dostępu do urządzeń.

- Wykonanie instalacji elektrycznej niezbędnej do zasilania i sterowania pompą ciepła oraz urządzeniami towarzyszącymi, podłączenie do istniejącej instalacji elektrycznej budynku.

- Doprowadzenie pomieszczenia kotłowni do stanu umożliwiającego bezpieczną i prawidłową eksploatację kotłowni.

- Jeżeli w czasie montażu zaistnieją czynniki nieprzewidziane w zakresie robót to każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

Modernizacja instalacji C.O. i C.W.U.

- Dostosowanie istniejącej instalacji C.O. oraz C.W.U. w zakresie niezbędnym do prawidłowej i efektywnej współpracy z nowym źródłem ciepła.

- Wymianę elementów instalacji, jeżeli jest to konieczne dla prawidłowego działania systemu.

- Nowe elementy instalacji powinny posiadać odpowiednią izolację termiczną zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami prawa,

- obowiązującymi normami,

- wytycznymi producentów urządzeń,

- zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- wykonania wszystkich niezbędnych prób szczelności, regulacji i uruchomień,

- przeszkolenia użytkownika w zakresie obsługi pompy ciepła i instalacji,

- przekazania dokumentacji powykonawczej.

Materiały i urządzenia muszą być nowe, nieużywane, dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiadać wymagane certyfikaty, atesty lub deklaracje zgodności. Po zakończeniu robót pomieszczenia objęte zamówieniem muszą zostać przywrócone do stanu nie gorszego niż przed realizacją prac, uporządkowane i przekazane Zamawiającemu w stanie czystym i gotowym do użytkowania. Poza pomieszczeniem kotłowni instalacje powinny być ukryte w ścianie lub zabudowie, powierzchnie ścian powinny być wykończone w stylu dopasowanym do reszty pomieszczenia.

Jeżeli w czasie modernizacji C.O. i C.W.U.  zaistnieją czynniki nieprzewidziane w zakresie robót to każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

- Rozbudowa instalacji PV wraz z magazynem energii.

Przedmiotem zamówienia jest:

- Rozbudowa istniejącej instalacji fotowoltaicznej o dodatkowe moduły PV o łącznej mocy zainstalowanej ok. 16 kWp.

- Wymiana istniejącego falownika na nowy falownik trójfazowy hybrydowy (z funkcją współpracy z magazynem energii).

- Dostawa i montaż magazynu energii elektrycznej o pojemności użytkowej ok. 24 kWh.

- Integracja nowych urządzeń z istniejącą instalacją PV oraz z wewnętrzną instalacją elektryczną budynku.

- Wykonanie niezbędnych prac projektowych, montażowych, pomiarowych, konfiguracyjnych oraz zgłoszeniowych do OSD.

- Instalacja ma pracować w trybie on-grid z możliwością współpracy z magazynem energii oraz opcjonalnie w trybie zasilania rezerwowego.

Stan istniejący:

- W budynku funkcjonuje instalacja fotowoltaiczna przyłączona do sieci elektroenergetycznej operatora systemu dystrybucyjnego (OSD).

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wizji lokalnej, weryfikacji możliwości, sprawdzenia przekrojów przewodów, zabezpieczeń, rozdzielnic oraz konstrukcji montażowej.

Wymagania techniczne – moduły fotowoltaiczne: Dostarczone i zamontowane moduły PV muszą spełniać następujące wymagania:

- Łączna moc zainstalowana nowych modułów: ok. 16 kWp (±5%).

- Sprawność modułu: min. 20%.

- Stopień ochrony puszki przyłączeniowej: min. IP68.

- Gwarancja produktowa: min. 12 lat.

- Gwarancja liniowej wydajności: min. 25 lat.

- Spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne certyfikaty.

Wymagania techniczne – falownik:

Zamawiający przewiduje wymianę istniejącego falownika na trójfazowy falownik hybrydowy, dopasowanego do rozbudowanej instalacji PV oraz magazynu energii o parametrach nie gorszych niż:

- Moc znamionowa AC: dostosowana do całkowitej mocy instalacji (istniejącej 8kWp + 16 kWp).

- Liczba faz: 3.

- Sprawność europejska: min. 97%.

- Możliwość współpracy z magazynem energii.

- Stopień ochrony: min. IP65.

- Możliwość monitoringu online.

- Zabezpieczenia przeciwzwarciowe, przeciążeniowe, antywyspowe zgodne z wymaganiami OSD

- Spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne certyfikaty.

Wymagania techniczne – magazyn energii:

Magazyn energii musi posiadać:

- Pojemność użytkową: ok. 24 kWh (±10%).

- Technologię akumulatorów: litowo-jonową.

- Napięcie nominalne: kompatybilne z oferowanym falownikiem.

- Możliwość rozbudowy modułowej.

- Sprawność cyklu ładowanie–rozładowanie: min. 90%.

- Stopień ochrony: min. IP65.

- Spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać stosowne certyfikaty.

Minimalne wymagania dla konstrukcji wsporczej:

Konstrukcja nośna powinna być kompatybilna z zastosowanymi modułami fotowoltaicznymi oraz zaakceptowana przez producenta modułów fotowoltaicznych pod względem utrzymania warunków gwarancyjnych na moduły fotowoltaiczne. Wykonana z aluminium, elementy mocujące aluminiowe bądź ze stali nierdzewnej.

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Rozbudowy zabezpieczeń DC i AC,

- Zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej typu I+II (jeżeli wymagane),

- Dostosowania rozdzielnicy głównej,

- Wykonania pomiarów powykonawczych zgodnie z PN-HD 60364.

- Jeżeli w czasie montaż magazynu energii zaistnieją czynniki nieprzewidziane w zakresie robót to każdorazowo Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Zamawiającego.

Dokumentacja i odbiory:

Wykonawca zobowiązany jest do:

- Opracowania dokumentacji projektowej (jeżeli wymagana).

- Wykonania pomiarów elektrycznych.

- Przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej do OSD.

- Przeprowadzenia szkolenia użytkownika.

- Wykonawca musi posiadać uprawnienia SEP E i D.

- Instalatorzy powinni posiadać certyfikat UDT dla instalatorów OZE.

- Wszystkie zastosowane urządzenia muszą być fabrycznie nowe i posiadać oznakowanie CE.

Wszelkie wskazania parametrów technicznych należy traktować jako minimalne wymagania jakościowe i funkcjonalne.