TOM IV

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

| Nazwa elementu projektu budowlanego: | PROJEKT TECHNICZNY - ARCHITEKTURA |
| --- | --- |
| Nazwa zamierzenia budowlanego: | PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU DAWNEJ KOTŁOWNI NA MIEJSCE UKRYCIA I MAGAZYN OBRONY CYWILNEJ WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ |
| Adres obiektu budowlanego: | Dz.nr ewid. 288/51, 288/39 obr. 0007 Nowa Sarzyna |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XVIII |
| Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt budowlany jest usytuowany | 180805_4.0007.288/51, 180805_4.0007.288/39 |
| Imię i nazwisko Inwestora lub nazwa Inwestora, adres: | GMINA NOWA SARZYNA ul. Mikołaja Kopernika 1, 37 – 310 Nowa Sarzyna |

| Zakres opracowania: | Pełnione funkcje projektanta: | Imię i nazwisko, specjalność i numer uprawnień budowlanych: | Data opracowania | Podpis: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| INST. ELEKTRYCZNE BUDYNKU: | Główny Projektant: Spec. uprawnień, numer uprawnień: | mgr inż. Tomasz Siwiec elektryczna do projektowania bez ograniczeń, PDK/0252/PWOE/18 | grudzień 2025 |  |
|  | Sprawdzający Spec.uprawnień, numer uprawnień: | mgr inż. Paweł Majda elektryczna do projektowania bez ograniczeń, PDK/0129/PWOE/25 | grudzień 2025 |  |

# OPis DO PROJEKTU TECHNICZNEGO WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

- PRZEDMIOT  OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznych dla budynku dawnej kotłowni na miejsce ukrycia i magazynu obrony cywilnej wraz z infrastrukturą techniczną.

# PODSTAWA  OPRACOWANIA

###### zlecenie Inwestora;

###### Architektura i Konstrukcja;

###### wytyczne – Technologia;

###### wytyczne - Inwestora;

###### uzgodnienia z autorami w/w opracowań;

###### normy, przepisy i literatura techniczna.

- Inwentaryzacja i wizja lokalna

# ZAKRES  OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje wykonanie:

- rozdzielnia główna niskiego napięcia RG;

###### rozdzielnie elektryczne lokalne  TE;

###### wewnętrznych linii zasilających WLZ;

###### instalacji oświetleniowej;

###### instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

###### instalacji siłowej;

###### instalacji gniazd 230V ogólnych;

###### instalacji zasilania urządzeń technicznych;

###### ochrony przeciwporażeniowej;

###### ochrony przeciwprzepięciowej;

###### instalacji odgromowej;

- monitoring wizyjny

# PARAMETRY  ELEKTRYCZNE

###### napięcie zasilania				3x230/400 V - 50Hz

###### współczynnik mocy				tg φ ≤ 0,4

###### instalacje wewnętrzne:				TN-S

# INSTALACJE ELEKTRYCZNE silnoprądowe

## ZASILANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Projektowany budynek zasilony będzie z istniejącego przyłącza elektrycznego znajdującego się na terenie.  Na elewacji budynku należy wybudować złącze kablowe typu ZK, zgodnie z rzutem dołączonym do projektu. Nad złączem należy umieścić obudowę głównego wyłącznika prądu wraz z obudową ochronników przepięciowych. Obok złącza należy zamontować gniazdo dla potrzeb podłączenia zewnętrznego agregatu.

- POŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU PWP.

Funkcja, jaką pełni przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) w obiektach budowlanych, została określona w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 1065). Zgodnie z wymaganiami urządzenie to powinno odcina dopływ energii elektrycznej do wszystkich odbiorników z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru. W §183 ust. 3 ww. rozporządzenia określono miejsce instalowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu: „Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany”. Załącznik do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku, w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym określa, że przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP) składa się z następujących elementów:

- urządzenia wykonawczego.

Aparat wykonawczy PWP, którym zazwyczaj jest rozłącznik lub wyłącznik stanowiący element mechanicznego odłączenia dopływy energii elektrycznej do budynku, umieszczony w oddzielnej obudowie instalowany w pomieszczeniu technicznym lub w złączu kablowym lub przy wejściu do budynku.

- urządzenia uruchamiającego,

Przycisk sterowania zdalnego PWP pozwala na podanie sygnału łącznikiem mono lub bistabilnym do automatyki PWP lub bezpośrednio na cewkę urządzenia wykonawczego PWP.

- urządzenia sygnalizującego,

Sygnalizator optyczny wskazujący jednoznacznie o wyłączeniu zasilania na budynku poprzez świecenie ciągłe, sterowany za pośrednictwem automatyki PWP lub bezpośrednio ze styków krańcowych urządzenia wykonawczego PWP.

Zestaw przeciwpożarowego wyłącznika prądy CX2004 składa się z urządzenia sygnalizującego oraz urządzenia wykonawczego w myśl w/w rozporządzenia, przeznaczonych do współpracy z urządzeniami uruchamiającymi innych producentów, które to dostępne są na rynku i posiadają stosowne certyfikaty.

Wewnętrzne linie zasilające:

Z projektowanego wyłącznika głównego, zlokalizowanego na elewacji budynku należy  wyprowadzić wewnętrzną linię zasilającą WLZ do rozdzielni głównej elektrycznej budynku TE. Linie wlz’t projektuje się wykonać kablami miedzianymi układanymi w rurach instalacyjnych i korytach instalacyjnych.

Zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdział 5 § 258. 2 "Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione." Zał. nr 3: "Stosowanym w rozporządzeniu określeniom (...) odpowiadają klasy reakcji na ogień zgodnie z Polską Normą PN-EN 13501-1".

W projekcie przyjęto, że przewody w izolacji polwinitowej nie stanowią materiału łatwozapalnego (wskaźnik LIO>24).

Dobór przekroju kabla został dokonany zgodnie z PN-IEC 60364-4-43. Należy upewnić się, że w przypadku zamiany, wybrany typ przewodu/kabla nie posiada niższych parametrów obciążalności znamionowej Idd (dotyczy w szczególności głównych linii zasilających).

- TABLICA ODBIORÓW OGÓLNYCH W BUDYNKU.

W budynku projektuje się umieszczenie tablicy zasilającej TE. Tablice należy wykonać jako natynkową z drzwiami pełnymi montaż na wysokości 1,5m od posadzki, zamykana na zamek. Z tablic zostaną zasilone projektowane instalacje elektryczne wewnętrzne wydzielonych obszarów. W tablicy będą zainstalowane zabezpieczenia obwodowe instalacji elektrycznych, oświetleniowych, gniazdkowych i innych. Tablice zasilającą T.. należy wyposażyć:

- w wyłącznik (rozłącznik izolacyjny) główny tablicy,

- w ogranicznik przepięć, klasy I+II,

- lampki sygnalizacyjne obecność napięcia,

- wyłączniki zabezpieczające (nadmiarowo prądowe i różnicowoprądowe)

- zabezpieczenia detektory iskrzenia przewodów.

W miejscach przewidzianych na rezerwę należy zamontować zaślepki, obudowa po otwarciu drzwi przednich szachtu powinna posiadać, co najmniej IP20. Należy w sposób trwały oznaczyć wszystkie aparaty modułowe tak aby umożliwić szybką identyfikację poszczególnych obwodów zasilających. Należy zastosować większą tablice na ewentualną późniejszą rozbudowę. Od strony wewnętrznej rozdzielni umieścić rozpiskę dotyczącą numeracji obwodów i przynależnym im grupom odbiorczym w tym nr pomieszczeń i ilość urządzeń.

- TRASY KABLOWE.

Dla projektowanego budynku przyjmuje się minimalne wymogi dla instalacji elektrycznej  wynikające z normy N-SEP-E 002.

Budynki zostaną wyposażone w instalacje elektryczna oświetlenia, gniazd wtyczkowych 230VAC w układzie L+N+PE i 230/400VAC w układzie L1,L2,L3+N+PE. Przewiduje się oddzielne obwody do zasilenia oświetlenia, gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia, gniazd wtyczkowych do urządzeń odbiorczych oraz obwody do odbiorników wymagających indywidualnego zabezpieczenia. Projektuje się zbudowanie instalacji w oparciu o przewody z żyłami miedzianymi o przekroju dla obwodów jednofazowych 3x…mm2 oraz dla obwodów trójfazowych 5x…mm2, zgodnie z schematem elektrycznym dołączonym do projektu. Instalację gniazd wtykowych należy prowadzić podtynkowo w peszlach elektroinstalacyjnych lub w posadzce w rurach elektroinstalacyjnych o zwiększonej wytrzymałości typu RKLS. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych YDYt, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdział 8 § 187).  Przekroje przewodów instalacyjnych zostały dobrane z uwzględnieniem norm dotyczących dopuszczalnej długotrwałej obciążalności prądowej i wytrzymałości zwarciowej, dopuszczalnego spadku napięcia i ochrony od porażeń, grupa norm PN-IEC60364. Osprzęt elektryczny standardowy podtynkowy, w pomieszczeniach wilgotnych osprzęt instalacyjny o stopniu szczelności IP44.

Głównym sposobem prowadzenia instalacji będzie układanie przewodów w dedykowanych korytach kablowych. W budynku zaprojektowano układ metalowych korytek instalacyjnych i drabinek kablowych. Główne ciągi instalacji 230/400V należy prowadzić na drabinkach i korytkach kablowych. Koryta i drabinki kablowe mocować na zawiesiach do dachu i konstrukcji wsporczych oraz częściowo do ścian budynku.

Instalacje należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Przejścia tras kablowych pomiędzy poszczególnymi strefami pożarowymi należy zabezpieczyć odpowiednimi materiałami odpowiadającymi odporności ogniowej ściany przez którą przechodzi. Należy stosować certyfikowane przegrody (certyfikacja CNBOP), każdą przegrodę należy opisać tabliczką znamionową zawierającą nazwę oraz producenta wartość odporności ogniowej, datę wykonania, numer certyfikacji. Trasy kablowe należy wykonać w porozumieniu z wykonawcami części sanitarnej. W miarę możliwości unikać prowadzenia koryt poniżej rur wodno-kanalizacyjnych.

Zgodnie z PN-EN 62305 na budynku została zaprojektowana instalacja odgromowa. Przyjęto IV klasę ochrony odgromowej budynku – siatka zwodów 10x10 m.

Instalację odgromową wykonać jako siatkę zwodów niskich oraz iglic odgromowych połączonych przewodami odprowadzającymi z uziomem  budynku.

Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy wykonać w postaci drutu dFe/Zn Ø8 i prowadzić pod zewnętrzną warstwą izolacji w rurach instalacyjnych.

Połączenie przewodów odprowadzającego z uziomem budynku należy wykonać stosując zaciski kontrolne w studzienkach probierczych montowanych na elewacji lub w terenie wokół budynku.

Od uziomu należy wyprowadzić przewody uziemiające z płaskownika Fe/Zn 30x4 w celu uziemienia słupów konstrukcyjnych oraz rozdzielnic i urządzeń technicznych.

- INSTALACJA OŚWIETLENIA

## Instalacja oświetlenia administracyjnego i ogólnego.

Instalacje obwodów oświetlenia administracyjnego będą zasilane z tablicy  elektrycznej T. Natężenia oświetlenia w poszczególnych pomieszczeniach zgodnie z normą PN-EN12464-1 oraz z wytycznymi inwestora. Instalacja podtynkowa, osprzęt elektryczny typowy, w pomieszczeniach wilgotnych IP44. Lokalizacja zgodnie z warunkami PN i wymaganiami inwestora. Przykładowe natężenia oświetlenia dla wybranych pomieszczeń zgodne z PN-EN12464-1 wynoszą:

- wejścia do budynku				150 lx;

- klatki schodowe				150 lx;

- komunikacja					100 lx;

- pomieszczenia techniczne			200 lx;

- pomieszczenia biurowe 			500 lx;

Instalację oświetlenia należy prowadzić w rurach elektroinstalacyjnych typu RKLS w tynku. Dopuszcza się prowadzenie przewodów elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwą tynku o grubości co najmniej 5 mm (zgodnie z Warunkami Technicznymi Rozdział 8 § 187).

Typ zabezpieczeń obwodów oświetleniowych oraz ilość przewodów i sposób ich układania podano na schematach instalacji. Do wszystkich opraw doprowadzić należy przewód ochronny PE koloru żółto-zielonego.

Wysokość montażu osprzętu ( od posadzki ) :

- łączniki 		  	       	–   1,3 m.

- wypusty oświetleniowe ścienne   	–   2,1 m

Rozmieszczenie opraw, wypustów i łączników oświetleniowych, pokazano na planach instalacji.

## Instalacja oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego i bezpieczeństwa

W budynku projektuje się oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne. W przyjętym systemie przewidziano minimalny czas działania oświetlenia awaryjnego na 1h, co jest zgodne z PN. Średnie natężenie oświetlenia na podłodze wzdłuż drogi ewakuacyjnej o szerokości do 2m nie powinno być mniejsze niż 1 lx. Na poziomie podłogi strefy otwartej natężenie oświetlenia  musi wynosić min. 0,5 lx. Stosunek maksymalnego natężenia oświetlenia do minimalnego nie powinien być większy niż 40:1. Jeżeli punkty pierwszej pomocy oraz urządzenia przeciwpożarowe i przyciski alarmowe nie znajdują się na drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny one być oświetlone w taki sposób, aby natężenie oświetlenia na podłodze w ich pobliżu wynosiło minimum 5 lx. W celu zapewnienia odpowiedniego natężenie oświetlenia ewakuacyjnego, oprawy awaryjne ewakuacyjne powinny być rozmieszczone:

- przy każdych drzwiach prowadzących do wyjścia ewakuacyjnego

- w pobliżu schodów i na klatce schodowej,

- przy każdej zmianie przebiegu drogi ewakuacyjnej,

- w pobliżu każdego wyjścia końcowego,

- w pobliżu każdego hydrantu,

Zgodnie z PN, 50% wymaganego natężenia oświetlenia powinno być wytworzone w ciągu 5s a pełny poziom natężenia w ciągu 60s, czas pracy oprawy awaryjnej (w przypadku zaniku napięcia w instalacji) wynosi 1 godzinę.

W częściach komunikacyjnych budynku, a także na drogach ewakuacyjnych z budynku zamontować należy znaki bezpieczeństwa podświetlane wewnętrznie.

Znaki przy wszystkich wyjściach awaryjnych i wzdłuż dróg ewakuacyjnych powinny być tak podświetlone, aby jednoznacznie wskazywały drogę ewakuacji do bezpiecznego miejsca.

Jako w/w znaki bezpieczeństwa zastosowano oprawy kierunkowe ewakuacyjne wbudowane w sufit, naścienne oraz zwieszane.

Zastosowano oprawy atestowane małej mocy o stopniu ochrony minimum IP40. Zależnie od lokalnych warunków montażu opraw, należy przewidzieć możliwość instalowania opraw na ścianie prostopadle lub równolegle oraz na suficie. W tym celu stosować należy fabryczne uchwyty montażowe, wsporniki ścienne i zwieszaki.

Wszelkie wykorzystane urządzenia powinny posiadać certyfikaty (CNBOP) zezwalające na ich stosowanie i użytkowanie w ochronie przeciwpożarowej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

- INSTALACJA POŁĄCZEŃ WYRÓWNAWCZYCH

Zgodnie z postanowieniami normy dotyczącej ochrony od porażeń należy w budynku wykonać instalację połączeń wyrównawczych.

Ochronie podlegać będą wszystkie elektryczne urządzenia technologiczne wyposażone w przewodzące części (obudowy metalowe), konstrukcje wsporcze tablic elektrycznych, korytka kablowe i metalowe konstrukcje wsporcze do prowadzenia kabli i przewodów instalacji wewnętrznych oraz styki ochronne gniazd wtyczkowych w całym obiekcie. Wsporcze konstrukcje elektryczne, obudowy urządzeń należy podłączyć do szyny wyrównawczej przy pomocy przewodów LgYżo. W pomieszczeniach technologicznych i łazienkach instalować lokalne szyny wyrównawcze (uziemiające) do których łączyć przewodem LgY wszystkie elementy metalowe. Miejscowe szyny wyrównawcze przyłączyć przewodami LgY do głównej szyny wyrównawczej.

- INSTALACJA OCHRONY ODGROMOWEJ I UZIEMIENIA

Zgodnie z PN-EN 62305 na budynku została zaprojektowana instalacja odgromowa. Przyjęto IV klasę ochrony odgromowej budynku – siatka zwodów 20x20 m.

Instalację odgromową wykonać jako siatkę zwodów niskich oraz iglic odgromowych połączonych przewodami odprowadzającymi z uziomem  budynku.

Przewody odprowadzające instalacji odgromowej należy wykonać w postaci drutu dFe/Zn Ø8 i prowadzić na uchwytach po zewnętrznej elewacji metodą naciągową.

Z instalacją odgromową nie łączyć central klimatyzacyjnych i wentylacyjnych, wyrzutni powietrza i kanałów wentylacyjnych.

Budynek zostanie wyposażony w instalację uziemienia. Uziom będzie wspólny dla instalacji piorunochronnej i wewnętrznej instalacji elektrycznej (uziemienie robocze i ochronne). Projektuje się wykonanie uziomu typu A (uziom otokowy). Uziom będzie zbudowany w oparciu o płaskownik stalowy FeZn 25x4mm ułożony szerszym bokiem pionowo w ławie fundamentowej. W miejscach wskazanych na rzucie (rysunek instalacji uziemienia) od uziomu należy wyprowadzić płaskownik FeZn25x4 i pozostawić zapas ok. 1m ponad poziom ostatecznej rzędnej terenu – dla instalacji odgromowej i ok. 1m nad poziom posadzki dla instalacji wewnętrznych – pomieszczenie rozdzielni niskiego napięcia. Podczas prac budowlanych należy wykonać pomiary uziemienia. W przypadku przekroczenia wymaganych wartości rezystancji uzmiennia należy lokalnie wykonać dodatkowe uziemienia prętowe.

Zgodnie z postanowienia normy dotyczącej ochrony od porażeń należy budynku wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. W związku z tym przewiduje się wykonanie takiej instalacji w każdym pomieszczeniu, w którym istniej możliwość pojawienia się na urządzeniach/instalacjach różnych potencjałów napięciowych.

W związku z tym w pomieszczeniach tych należy zamontować szynę LPW i podłączyć do niej wszystkie metalowe części instalacji (woda, c.o. itp.) oraz urządzenia. Połączenia wykonać przewodem smin=4mm2. LPW połączyć z przewodem magistralnym DY6mm2 podłączonym do szyny GPW PE w RG.

Izolacja przewodów połączeń wyrównawczych w kolorze żółto zielonym. Przewody należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

- OCHRONA PRZECIWPRZEPIĘCIOWA.

Instalacje elektryczne w budynku zgodnie z przepisami, wymagają zastosowania ochrony przeciwprzepięciowej. Odgromniki i ograniczniki przepięć muszą być tak skoordynowane, aby skutecznie zredukować zagrożenie przepięciowe do poziomu wytrzymałości udarowej urządzeń chronionych. Przy złączach kablowych należy zainstalować ochronniki typu 1 , a we wszystkich tablicach na parterze ochronniki typu 2.

- OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochrona przed porażeniem powinna spełniać wymagania normy „PN-HD 60364-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napięcia Część 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przed porażeniem elektrycznym.”

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w normalnych warunkach pracy instalacji elektrycznej zapewniona będzie przez środki ochrony podstawowej, a ochrona w warunkach pojedynczego uszkodzenia zapewniona będzie przez środki ochrony przy uszkodzeniu.

Ochrona przeciwporażeniowa podstawowa, zrealizowana będzie poprzez:

- izolowanie części czynnych niebezpiecznych

- zastosowanie obudów urządzeń ze stopniem ochrony co najmniej IP4X.

Ochrona przeciwporażeniowa przy uszkodzeniu zrealizowana będzie poprzez:

- Samoczynne wyłączenie zasilania

Ochrona przeciwporażeniowa uzupełniająca zrealizowana będzie poprzez:

- wyłącznik różnicowoprądowy o znamionowym prądzie różnicowoprądowym nie przekraczającym 30 mA (IΔN<30 mA), będący

Uzupełnieniem ochrony podstawowej oraz ochrony przy uszkodzeniu

- dodatkowe połączenia wyrównawcze ochronne

- USZCZELNIENIE POŻAROWE

Przy wykonywaniu przejść koryt i przewodów przez strefy pożarowe i/lub pomieszczenia wydzielone pożarowo projektuje się wykonanie przepustów ognioodpornych w sposób gwarantujący odporność ogniową, która jest wymagana dla danego typu przegrody, posiadającej odpowiednią aprobatę techniczną.

Do uszczelnień stosować masy posiadające odpowiednie dopuszczenia CNBOP.

- SIEĆ OKABLOWANIA LAN.

W budynku projektuje się wykonanie sieci okablowania strukturalnego. Sieć LAN należy wykonać w oparciu o ekranowaną skrętkę UTP kat. 6. W osłonie LSZH. Gniazda końcowe należy umieścić w skulnej ramce z gniazdami elektrycznymi (PEL – punkt elektryczno logiczny). Sieć okablowania strukturalnego będzie wspólna dla sieci komputerowej i telefonicznej w budynku.

Okablowanie strukturalne zaimplementowane w obiekcie opiera się na ekranowanym modularnym module przyłączeniowym kat.6e. Całość okablowania poziomego zostanie wykonana w oparciu o ekranowany kabel U. Kable krosowe i kable krosownicze muszą pochodzić od tego samego producenta co system okablowania strukturalnego. Projektowane okablowanie strukturalne obejmuje punkty logiczne montowane w PEL-ach kat.6e zbiegające się do głównego dystrybucyjnego GPD, zlokalizowanego w budynku na piętrze (pomieszczenie serwerowni).

- INSTALACJA PRZYZYWOWA

W budynku projektuje się instalację przyzywową w pomieszczeniach WC dla niepełnosprawnych. Zasilanie do w/w instalacji prowadzone będzie poprzez zasilacz zlokalizowany przy każdym WC na korytarzu w puszcze instalacyjne fi 60mm z tablicy T. budynku.

System składa się z przycisku sznurkowego i kasownika umieszczonego w pom. WC dla niepełnosprawnych oraz lampki sygnalizacyjnej umieszczonej nad drzwiami do pom. WC.

- MONITORING WIZYJNY

System monitoringu oparty został na technologii IP.

Dozorowi poddane zostały: najbliższe otoczenie budynku i ciągi komunikacyjne wewnątrz.

Zgodnie z instrukcjami Inwestora – projekt zakłada jedynie dobór oraz rozlokowanie kamer w obiekcie. Kamery muszą posiadać możliwość zasilania PoE.

Typy kamer:

1. Kamera kopułkowa wewnętrzna.

2. Kamera tubowa zewnętrzna.

Rejestrator IP należy umieścić w szafie GPD w pomieszczeniu technicznym.

Rejestrator z dyskami do zapisu materiału z kamer na 14 dni.

- OŚWIETLENIE ZEWNĘTRZNE.

Oświetlenie zewnętrzne dróg komunikacyjnych na terenie inwestycji  zaprojektowano w oparciu o normy i raporty techniczne. Jako główne oświetlenie ciągów jezdnych projektuje się oprawy oświetleniowe LED montowane na słupach stalowych o wysokości siedmiu metrów (oznaczone jako LO… na dołączonym planie zagospodarowania terenu). Oprawy montowane będą na wysięgnikach o długości 0,5m, kąt nachylenia oprawy 15st. Oświetlenie zasilane będzie liniami kablowymi ziemnymi typu YKY 4x6mm². Zasilanie oświetlenia zewnętrznego z projektowanej rozdzielni głównej niskiego napięcia zlokalizowanej w budynku. Lokalizacja opraw oświetlenia oraz przebieg linii zasilających zgodnie z planem zagospodarowania terenu dołączonym do projektu.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie z projektowanej rozdzielni. W rozdzielni głównej umieszczony będzie zegar sterujący (programator) dla załączania oświetlenia zewnętrznego. Dodatkowo jako element sterujący przewiduje się zastosowanie elementu światłoczułego zamontowanego na elewacji. Dobór nastaw programatora po uzgodnieniu z inwestorem na etapie realizacji. Przewiduje się również możliwość ręcznego załączania oświetlenia.

- SPOSÓB UKŁADANIA I ZABEZPIECZANIA KABLI NA TERENIE INWESTYCJI

Wszystkie kable należy ułożyć w rowie kablowym wg trasy, zgodnie z załączoną  mapą zagospodarowania terenu. Kabel ułożyć na głębokości 0,7 m między dwiema warstwami piasku (o grubości 10 cm każda). 25 cm nad kablem na całej długości należy ułożyć pas folii koloru niebieskiego o szerokości 20cm. Przy przejściu kabla przez drogę należy zastosować rury osłonowe grubościenne SRS 75, przy skrzyżowaniu z innymi instalacjami zastosować przepust z rury osłonowych karbowanych giętkich typu DVK 75, na istniejących sieciach w miejscu skrzyżowań należy stosować rury osłonowe dzielone A110PS,  zgodnie z załączonym planem zagospodarowania terenu. Odległość pionowa kabli elektroenergetycznych ułożonych bezpośrednio w ziemi z rurami wodociągowymi i gazowymi powinna wynosić nie mniej niż 25cm plus średnica rurociągu. Końce rur zabezpieczyć przed dostępem wilgoci stosując kaptury termokurczliwe lub taśmę izolacyjną. Na całej długości należy zastosować oznaczniki kablowe (opaski kablowe) rozmieszczone na kablu w odstępach nie mniejszych niż 10m oraz przy miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach (opaskach kablowych) należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej:

•	numer ewidencji linii,

•	typ kabla,

•	znak użytkownika kabla,

•	rok ułożenia kabla,

•	symbol wykonawcy,

•	długość kabla,

Po wykonaniu  przeprowadzić inwentaryzację przez uprawnionego geodetę. Całość robót wykonać zgodnie z normą N-SEP-E-004.

- UWAGI.

- Całość prac należy wykonać z obowiązującymi normami i przepisami

- Wszelkie zmiany lub niezgodności z projektem należy uzgodnić z Inwestorem                       i Projektantem

- Stosować się do przepisów BHP, roboty elektryczne należy wykonać pod nadzorem osób uprawnionych

- Prace wykonawcze należy realizować zgodnie z Prawem Budowlanym z obowiązującymi i zalecanymi normami oraz przepisami oraz opracowaniami SEP

- Wszelkie odstępstwa od projektu należy zgłaszać Inwestorowi, a uzgodnione zmiany wprowadzać wpisem do dokumentacji technicznej i dziennika budowy

- W trakcie wykonywania instalacji wykonywać na bieżąco pomiary, a po wykonaniu przeprowadzić szczegółowe pomiary. Wyniki pomiarów wpisać do protokołu pomiarowego

- Wykonawca w trakcie robót powinien nanosić zmiany i poprawki na dokumentacji technicznej, a po zakończeniu prac powinien opracować projekt powykonawczy do którego powinny zostać dołączone protokoły pomiarów

Projektant:.............................................................

Instalacje elektryczne wewnętrzne

mgr inż. Tomasz Siwiec

PDK/0252/PWOE/18

| CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |  |
| --- | --- | --- |
| NUMER RYSUNKU: | TYTUŁ RYSUNKU | SKALA: |
| E-1 | RZUT PIWNICY – INST. ELEKTRYCZNE | 1:100 |
| E-2 | RZUT PARTERU – INST. ELEKTRYCZNE | 1:100 |
| E-3 | RZUT PIĘTRA – INST. ELEKTRYCZNE | 1:100 |
| E-4 | RZUT DACHU – INST. ODGROMOWA | - |