Znak sprawy: Or.271.6.2026                                                                                 Załącznik nr 1 OPZ do SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunki i sposób jego realizacji:

W ramach zadania należy wykonać zewnętrzny, żelbetowy szyb windowy z montażem windy osobowej jako rozbudowa istniejącego budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Torowej 14A  w Czarnej Białostockiej, na części działki o nr ew. gr. 915/17 położonej w obrębie geod. Czarna Białostocka, gm. Czarna Białostocka. Realizacja inwestycji usprawni funkcjonowanie Urzędu Miejskiego i zwiększy dostępności do wszystkich urzędów mieszczących się na wszystkich kondygnacjach dla osób sprawnych, leciwych, z niepełnosprawnościami ruchowymi, niedowidzących i niewidomych.

W zakres robót związanych z przedmiotem inwestycji wchodzą:

A. Roboty branży budowlanej w tym konstrukcyjnej w postaci:

- roboty demontażowe stolarki okiennej (bez naruszenia ramy witryny szklanej), przekrycia ostatniej kondygnacji (poddasza) z płyt korytkowych do ponownego wbudowania oraz wyprawy utwardzeń placu miejskiego (częściowo do ponownego wbudowania).

- roboty ziemne i fundamentowe szybu windowego i przedsionka szybu

- posadowienie szybu windowego i wiatrołapu na płycie fundamentowej grubości h=30cm.

- fundamenty z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą w sposób ciągły na warstwie chudego betonu C8/10 (B10) grubości 10cm z wyprowadzeniem prętów pionowych w miejscach ściany żelbetowej, słupów i trzpieni żelbetowych.

- wykonanie żelbetowej konstrukcji szybu windowego i przedsionka  z dowiązaniem do istniejącej konstrukcji budynku – 4 przystanki (poziom przyziemia, parter, I piętro, poddasze)

- ściany żelbetowe grubości 20 i 25cm wylewane na budowie z betonu C20/25 (B25), zbrojone stalą,

- słupy i trzpienie żelbetowe monolityczne zbrojone stalą, wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25),

- nadproża żelbetowe monolityczne zbrojone stalą, wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25),

- wieńce żelbetowe zbrojone stalą w sposób ciągły, 4x 12 jako zbrojenie podłużne, strzemiona ze stali 6 w rozstawie co 25cm, z betonu C20/25 (B25),

- ściany szybu windowego grubości 20cm jako żelbetowe monolityczne zbrojone stalą wykonane na budowie z betonu C20/25 (B25),

- docieplenie  ścian szybu windowego, przedsionka windy oraz nadbudowy poddasza styropianem  EPS 70-040 grubości 20 cm, wykończone płaskimi panelami kompozytowymi  grubości min. 4 mm składającymi się z dwustronnej okładziny z blachy aluminiowej grubości min. 0,5 mm i rdzenia z kompozytu polietylenu z wypełniaczem mineralnym, płyty w kolorze szarym-popielatym (zbliżonym do RAL 7000) zabezpieczone na stronie licowej ochronną powłoką  grubości min. 0,25µm (tożsame z zamontowanymi na pozostałej części budynku),  mocowanymi  na podkonstrukcji systemowej za pomocą nitów aluminiowych.

- nadbudowa ściany pomieszczenia technicznego na III kondygnacji – poddasze             (nawiercenia w istniejącym wieńcu i wykonanie ciągłości zbrojenia rdzeni ścian za pomocą kotew chemicznych, domurowanie ściany grubości 25cm do wymaganej wysokości i wykończenie żelbetowym wieńcem opaskowym),

- wykonanie płyt stropowych o grubości 16cm nad wiatrołapem i 20cm nad szybem windowym (z uwzględnieniem mocowań, haków technologicznych zgodnych  z wytycznymi producenta windy), wylewane z betonu C20/25 (B25), zbrojone krzyżowo stalą, oparty na wieńcu opaskowym wylanym na ścianach konstrukcyjnych.

- wykonanie wyłazu serwisowego/klapy wyjścia awaryjnego szybu windowego,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz termicznej stropu szybu windowego wełną twardą grubości 30 cm ułożoną ze spadkiem,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz termicznej stropu poddasza styropianem twardym grubości 30 cm ułożonym ze spadkiem,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej oraz termicznej stropu przedsionka windy wełną twardą grubości 30 cm ułożoną ze spadkiem,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowych fundamentów wraz z ich izolacją termiczną styropianem ekstrudowanym grubości 15 cm z wyprawą części cokołowej cienkowarstwowym tynkiem mineralnym w kolorze melanży szarego z czarnym na warstwie szczepnej,

- wykonanie wentylacji przestrzeni zamkniętej nad wiatrołapem i szybu windowego,

- wykonanie obróbek blacharskich oraz pokrycia połaci dachowych z papy termozgrzewalnej na podkładzie z wywinięciami na ścianki attyk zgodnie z kartą techniczną producenta pokrycia dachów płaskich – spadek 2° szybu windowego, przedsionka szybu windowego oraz poddasza,

- dostawa i montaż stolarki otworowej przedsionka szybu windowego.

- dostawa i montaż rynien o średnicy 10 cm i rur spustowych o średnicy 8 cm  z blachy stalowej ocynkowanej , powlekanej w kolorze szarym (zbliżonym do RAL 7000) wraz z dekoracyjnym, polietylenowym zbiornikiem na deszczówkę pojemności 1000 l w kolorze szarym/grafitowym z zestawem do podciśnieniowego poboru wody ze zbiornika,

- wykonanie tynków cementowo-wapiennych na ścianach i sufitach,

- wykonanie dwuwarstwowych gładzi gipsowych na ścianach i sufitach, z gruntowaniem i min. 2 krotnym wykonaniem powłok malarskich,

- wykonanie warstw posadzkowych w przedsionku szybu windowego z systemową wycieraczką szczotkowo-gumową o wymiarach 160x80cm, wyprawa posadzki z płyt gres koloru szarego o min. wymiarach 60x60 cm oraz 60x30 cm

- dostawa i montaż zadaszenia (2,00x1,50m) wejścia do przedsionka szybu windowego ze szkła bezbarwnego, laminowanego i hartowanego z polerowanymi krawędziami

- dostawa i montaż windy osobowej z napędem i sterowaniem.

- kabina dźwigu osobowego dostępna dla osób niepełnosprawnych o szerokości co najmniej 1,4 m i długość 1,4 m oraz wysokości 2,2 m z poręczą na wysokości 0,9 m oraz tablicą przyzywową na wysokości od 0,8 m do 1,2 m w odległości nie mniejszej niż 0,5 m od naroża kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osób niewidomych i informacją głosową.

- dźwig spełniający wymogi normy EN 81-20/50.

- udźwig min.800 kg (10 osób),

- ilość przystanków 4 – przelot kątowy,

- napęd elektryczny bezreduktorowy,

- wewnętrzne minimalne wymiary szybu: szer. 1800 mm x gł. 2150 mm,

- wymiary kabiny - 1400 x 1400 x 2200 mm,

- prędkość - 1 m/s - regulowana w całym zakresie,

- drzwi kabinowe - drzwi wewnętrzne windowe ppoż. zgodnie z klasą odporności normy EN/PN 81-58,

- kabina dźwigu - przelot kątowy,

- wyposażenie kabiny:

- panel dyspozycji na ścianie bocznej (wykonany ze stali nierdzewnej o wysokiej odporności na uszkodzenia, wyposażony w:

- elektroniczny cyfrowy wyświetlacz pięter i strzałki kierunku jazdy,

- wyświetlacz LCD,

- podświetlane przyciski z grafiką Braille’a,

- świetlną i dźwiękową sygnalizację przeciążenia kabiny,

- przycisk zamykania i otwierania drzwi,

- VOX – system informacji głosowej w kabinie,

- gong – sygnalizacja dojazdu na przystanek,

- sufit – płaski,

- monitoring wizyjny – kamera kopułowa IR,

- ryglowanie drzwi windy przy uruchomionym alarmie systemu włamania i napadu obiektu, powrót do funkcji po odblokowaniu systemu alarmowego,

- oświetlenie  umieszczone w suficie, energooszczędne panele LED,

- wykonanie – stal nierdzewna – satyna,

- częściowe odtworzenie wypraw placu miejskiego z materiałów zdemontowanych lub nowych (w przypadku zniszczenia podczas demontażu) z dostawą i montażem systemowej wycieraczki metalowej o wymiarach 160x80 cm, niewykorzystane materiały rozbiórkowe  wyprawy placu zmagazynowane na palecie do przekazania Inwestorowi.

B. Roboty branży elektrycznej w postaci:

- wykonanie instalacji elektroinstalacyjnych zasilających, sterowniczych, oświetlenia podstawowego i awaryjnego.

- wykonanie zasilania nowo projektowanej windy(zgodnie z zaleceniami jej producenta) z istniejącego złącza kablowego. Zabezpieczenie C63A umiejscowić poza złączem kablowym w obudowie plastikowej o szczelności IP56. Zasilanie projektowanej windy wykonać kablem YKXs 5x16mm2 . Wybudować nową trasę kablową w rurze instalacyjnej ϕ50mm pod sufitem w korytarzu piwnicy, następnie po ścianie szybu windowego na poddasze pionowo wzdłuż ściany do pomieszczenia serwisowego windy i zakończyć rozdzielnicą TBW (natynkową, 72 modułową, szczelności IP 56). Linię zasilającą zabezpieczyć wyłącznikiem S303C32A i rozłącznikiem FR100A. W rozdzielnicy TBW wykonać szynę wyrównawczą LSW do której podłączyć wszystkie projektowane urządzenia elektryczne i technologiczne. Wykonać ochronę przeciwporażeniową wyłącznikiem różnicowo-prądowym z samoczynnym wyłączeniem w sieci TN-S za pomocą wyłączników nadmiarowo-prądowych,

- wykonanie oświetlenia LED w pomieszczeniach towarzyszących tj. w wiatrołapie oraz strefie poddasza a także przed wejściem do wiatrołapu,

- wykonanie zasilania drzwi automatycznych wiatrołapu z manualnym wyłącznikiem zasilania po godzinach pracy obiektu oraz w dni wolne od pracy usytuowanym w zamykanej skrzynce zlokalizowanej w korytarzu parteru,

- rozbudowa istniejącego systemu napadu i włamania obiektu o czujnik ruchu w pomieszczeniu przedsionka windy z ryglowaniem drzwi kabiny windy.

C. Roboty branży sanitarnej w postaci:

- wykonanie instalacji c.o. z rur warstwowych z włączeniem do istniejącej instalacji c.o. budynku oraz montażem grzejnika stalowego, płytowego z podejściem bocznym z zaworem grzejnikowym i głowicą termostatyczną  w pomieszczeniu przedsionka szybu windowego.

Do zadań Wykonawcy należy również:

-	opracowanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej - 3 egz.,

- rejestracja w imieniu  inwestora windy (dźwigu) w UDT przed oddaniem jej do eksploatacji (złożenie wniosku do właściwego oddziału UDT, zgromadzenie dokumentacji (DTR, certyfikaty, poświadczenie montażu) oraz pozytywne przejście badania technicznego z udziałem inspektora UDT),

- uzyskaniu w imieniu zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie  w tym przygotowanie powiadomień do SANEPID i Straż Pożarna, uczestniczeniu w kontrolach obiektu, usuwania stwierdzonych wad i uchybień , poniesienia kosztu i uzyskania pozytywnych protokołów kontroli,

- Zamawiający przewiduje etapowe - kwartalne rozliczenie robót uzależniając płatność za konkretny etap realizacji robót zgodny z przedstawionym i zaakceptowanym harmonogramem rzeczowo-finansowym, ich faktycznym wykonaniem potwierdzonym przez Inspektorów nadzoru inwestorskiego, pisemnym zgłoszeniem zakończenia etapu robót złożonym Zamawiającemu oraz po protokolarnym potwierdzeniu tego faktu,

- Zamawiający informuje, że koszty związane z poborem energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz zabezpieczeniem sanitarnym ponosi Wykonawca w oparciu o odrębne umowy z gestorami sieci bądź ze specjalistycznymi firmami realizującymi takie usługi,

- Wykonawca dokona:

- przeprowadzenie ruchów próbnych windy, oświetlenia w tym awaryjnego i ewakuacyjnego, instalacji c.o.,

Z ww. ruchów próbnych należy sporządzić stosowne protokołu. Ruchy próbne prowadzić do czasu uzyskania pozytywnych, zakładanych projektem efektów ( np. załączanie oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne itp.),

- złożenie przed podpisaniem umowy kosztorysu ofertowego a po wykonaniu zadania kosztorysu powykonawczego,

Inwestycję należy wycenić i wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiar robót jest jedynie elementem pomocniczym do przygotowania oferty.

Zamawiający zgodnie z art. 101 ust. 4 prawa zamówień publicznych informuje, że ilekroć w dokumentacji zamówienia wskazane zostały normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych dopuszcza się również rozwiązania równoważne z opisywanymi w powyższych dokumentach. Tym samym do wymaganych cech materiału, produktu lub usługi, dopuszczalne są rozwiązania wskazane w tych dokumentach „ lub równoważne”.