## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY na przebudowę ul. Sadkowskiej w Radomiu - b. elektryczna - III
Lp. | Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (zł) | Razem cena robót netto /kol.4x5/ (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. | Demontaż szafy oświetleniowej wraz z fundamentem i utylizacja | szt. | 1
2. | Demontaż istniejących słupów wraz z oprawą i zdanie na magazyn MZDiK | szt. | 1
3. | Ręczne lub mechaniczne kopanie rowu kablowego, nasypanie warstwy piasku na całej głębokości rowu kablowego, ułożenie folii, zasypanie wykopu, zagęszczenie, usunięcie nadmiaru ziemi. | m. | 290
4. | Przewierty mechaniczne - rura o średnicy do 125 mm pod obiektami – rura 110 mm grubościenna. | m | 60
5. | Układanie rur ochronnych z pcw o średnicy do 140 mm – rura DVK Φ110 mm. | m | 60
6. | Ułożenie bednarki o przekroju do 120mm²), FeZn 25x4 mm wraz z wprowadzeniem do wnęk słupowych i podłaczeniem (łączenie odcinków bednarki przez spawanie, zabezpieczenie taśmą denso lub masą bitumiczną). | m | 390
7. | Układanie kabla YAKXs 4x35 mm² w rowie, rurach i na słupach oraz wykonanie znaczników. | m | 390
8. | Montaż wyposażonej szafy oświetleniowej 3 segmentowej wraz z fundamentem. W części oświetleniowej - 8 polowa wyposażona w stycznik mocy o klasie co najmniej AC3 o prądzie łączeniowym min 63A załączający odpływy, listwy zaciskowe do obwodów odbiorczych, wyłączniki 1 f D16 3x6, zabezpieczenie automatyki wył inst. B10, przełącznik trybu pracy 0-R-A-P i ograniczniki przepięć. W części pomiaru podstawa licznikowa i zabezpieczenia. Drzwi szafy min 0,5 m nad gruntem, podłączenie kabli przez listwy zaciskowe podstawa licznikowa 3f oraz komplet zamków i wykonanie opisów szafy aparatów i kabli.• Zabudować system umożliwiający grupowe monitorowanie i sterowanie oświetleniem wykorzystujący do komunikacji cyfrowy modem telefonii komórkowej . Sterownik powinien być kompatybilny ze stosowanym na terenie Radomia systemem CPAnet, posiadać analizator sieci oraz posiadać miejsce na zamontowanie kompesatora mocy biernej. | kpl. | 1
9. | Humusowanie i obsianie trawą skarp i trawników (ziemia urodzajna dowieziona do miejsca wybudowania przez Wykonawcę). | m2 | 40
10. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokość max. h=5m, o przekroju okrągłym, prosty grubość ścianki min. 4mm z wnęką bezpieczników + złącza IZK - Bezpiecznikowe + Fundament F 150/200. Montaż wysięgników 1x1m, 10°. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w słup – YKY 3x2,5mm. Wykonanie numeracji słupów. | szt | 6
11. | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokość max. h=7m, o przekroju okrągłym, prosty grubość ścianki min. 4mm z wnęką bezpieczników + złącza IZK - Bezpiecznikowe + Fundament F 150/200. Montaż wysięgników 1x1m, 10°. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w słup – YKY 3x2,5mm. Wykonanie numeracji słupów. | szt | 8
12. | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego do 50W wraz ze sterownikiem lokalnym systemu sterowania na wysięgnikach – oprawa LED powinna posiadać deklarację ENEC lub innego niezależnego laboratorium, zasilacz z wbudowanym układem redukcji natężenia (interfejs 1-10V DC lub DALI), ze sterownikiem lokalnym do redukcji, z ochronnikiem przeciwprzepięciowym min. 10kV, skuteczność świetlna całej oprawy min. 130lm/W, sprawność zasilacza min 95%, współczynnik oddawania barw Ra>70 wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla zastosowanych opraw oświetlenia ulicznego (zgodnie z PN EN 13201). | szt. | 8
13. | Montaż opraw oświetlenia asymetrycznych dedykowanych dla przejść dla pieszych oprawa LED do 50W wraz ze sterownikiem lokalnym systemu sterowania na wysięgnikach – oprawa LED powinna posiadać deklarację ENEC lub innego niezależnego laboratorium, i, z ochronnikiem przeciwprzepięciowym min. 10kV, skuteczność świetlna całej oprawy min. 130lm/W, sprawność zasilacza min 95%, współczynnik oddawania barw Ra>70 wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla zastosowanych opraw oświetlenia ulicznego (zgodnie z PN EN 13201). | szt. | 6
14. | Montaż muf kablowych ZRM-2 | szt | 3
15. | Opłata serwerowa na 5 lat | kpl. | 1
16. | Porealizacyjne pomiary oświetlenia (natężenie, luminancja, pasy ruchu, chodniki, strefy konfliktowe). | kpl. | 1
17. | Pomiary izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień. | kpl. | 1
18. | Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) - również w wersji elektronicznej). | kpl. | 1
19. | Uzupełnienie danych programu inwentaryzacyjnego (zdjęcia słupów i szaf ośwetleniowych, geolokalizacja słupów i szaf oświetleniowych, schemat szaf, schemat obwodów, dane opraw, dane słupów, wartości zabezpieczeń) | kpl. | 1
RAZEM: III - branża elektryczna