Opis zaprojektowanych działań.

W celu wentylowania pomieszczeń niebieskiego pokoju (pom. 2023 i pom. 203a) zaprojektowano wentylację z napływem powietrza zewnętrznego z zewnątrz poprzez napowietrzniki okienne oraz wywiew powietrza do istniejących kanałów wentylacyjnych z wyrzutem powietrza na zewnątrz , nad dach. Ciepło do podgrzania powietrza zewnętrznego zostanie podgrzane w okresie zimowym przez istniejące grzejniki członowe, żeliwne typu T1 o wysokości 600mm.

Pom. 203 niebieski pokój.

Powietrze będzie nawiewane do Niebieskiego pokoju nr 2 w ilości do 60 m3/h (przez dwa napowietrzniki okienne) i wywiewane przez nowy wentylator kanałowy w wykonaniu wyciszonym zamontowany z wylotem do wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu poczekalni nr 204 z wyrzutem powietrza do kanału wentylacji grawitacyjnej o średnicy 150mm po potwierdzeniu, że jest drożny i że obsługuje wyłącznie pomieszczenie nr 204.

Zaprojektowano wyrzut powietrza do kanału wentylacji grawitacyjnej po potwierdzeniu, że jest drożny i że obsługuje wyłącznie pomieszczenie nr 204. Kanał wymaga uszczelnienia np. rękawem alu-fol. Na dachu otwory wylotowe należy uszczelnić i zamontować wyrzutnię dachową typu C o średnicy 150mm.

Ilość powietrza w okresie zimowym pozostała wzięta do obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i ujęta w sprawdzeniu istniejącego grzejnika typu T1 h=600mm 7 członowego- grzejnik nie wymaga zmiany.

Dla okresu letniego zaprojektowano nowe urządzenie chłodzenia freonowego typu split naścienny o mocy chłodniczej nominalnej 3,5kW z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz. Jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej pomieszczenia. Prowadzenie przewodów freonowych pomiędzy jednostką wewnętrzną pod sufitem, z zejściem na poziom podłogi przy ścianie zewnętrznej. Maksymalna zgodna z prawem liczba osób przebywających w pomieszczeniu: 2 osoby.

Pom. 203a pomieszczenie techniczne.

Powietrze będzie nawiewane do pomieszczenia technicznego nr 203a w ilości 60 m3/h przez jeden napowietrznik okienny, następnie transferowane do pomieszczenia poczekalni nr 204 (układ kanału transferowego z tłumikiem przesłuchu, nawiewnikiem i wywiewnikiem), skąd wywiewane będzie przez nowy wentylator kanałowy w wykonaniu wyciszonym zamontowany w pom. nr 204 i kierujący powietrze wyrzutowe do kanału wentylacji grawitacyjnej o średnicy 150mm w pomieszczeniu nr 203a.

Zaprojektowano wyrzut powietrza do kanału wentylacji grawitacyjnej po potwierdzeniu, że jest drożny i że obsługuje wyłącznie pomieszczenie nr 203a. Kanał wymaga uszczelnienia np. rękawem alu-fol. Na dachu otwory wylotowe należy uszczelnić i zamontować wyrzutnię dachową typu C o średnicy 150mm.

Ilość powietrza w okresie zimowym pozostała wzięta do obliczenia zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania i ujęta w sprawdzeniu istniejącego grzejnika typu T1 h=600mm 7 członowego- grzejnik nie wymaga zmiany.

Dla okresu letniego zaprojektowano nowe urządzenie chłodzenia freonowego typu split naścienny o mocy chłodniczej nominalnej 3,5kW z odprowadzeniem skroplin na zewnątrz. Jednostka zewnętrzna montowana na ścianie zewnętrznej pomieszczenia. Prowadzenie przewodów freonowych pomiędzy jednostką wewnętrzną pod sufitem, z zejściem na poziom podłogi przy ścianie zewnętrznej. Maksymalna zgodna z prawem liczba osób przebywających w pomieszczeniu: 2 osoby.

Pom. 204 poczekalnia.

Pomieszczenie poczekalni nr 204 będzie wentylowane pośrednio przez pomieszczenie nr 203a. Pomiędzy pomieszczeniem nr 203a i 204 przewiduje się użycie kanału transferowego o średnicy 125/160mm z tłumikiem hałasu o długości 1 mb,  nawiewnikiem i wywiewnikiem. Od wywiewnika w pom. 203a prowadzony będzie kanał wywiewny z wentylatorem kanałowym kierującym powietrze do kanału wentylacji grawitacyjnej w pomieszczeniu nr 203a. Ilość powietrza transferowanego z pom. nr 203a i wywiewanego z pomieszczenia nr 204 wynosi 60 m3/h.