| TOM 3/8 | PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| --- | --- |

KATEGORIA XI OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

| Inwestor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE Ul. Rzepnikowskiego 20 14-260 Lubawa |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |
|  |  | AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20, e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl |  |
| Projektant: |  |  |  |
| Instalacje elektryczne: |  | mgr inż. Pawel Bołtromiuk | PDL/0140/PWBE/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |
| Sprawdzający: |  |  |  |
| Instalacje elektryczne: |  | mgr inż. Jacek Grochowski | Wa-203/94 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych |

| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 1. |  | # OPIS TECHNICZNY |  |
| Rozdział 2. |  | # ZAŁĄCZNIKI |  |
| Nr zał. |  | # Nazwa załącznika |  |
| 1.1 |  | # Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej |  |
| 1.2 |  | # Warunki tymczasowego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej |  |
| 2.1 |  | Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta. |  |
| 2.2 |  | Zaświadczenie wydane przez izby o wpisie projektanta na listy członków okręgowych izb samorządu zawodowego. |  |
| 2.1 |  | Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez sprawdzającego. |  |
| 2.2 |  | Zaświadczenia wydane przez izby o wpisie sprawdzającego na listy członków okręgowych izb samorządu zawodowego. |  |
| 2.5 |  | Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej |  |
| 3 |  | Symulacje natężenia oświetlenia |  |
| Rozdział 3. |  | # CZĘŚĆ RYSUNKOWA |  |
| Nr rys. |  | # Nazwa rysunku | # Skala |
| E-S-01 |  | # Schemat główny zasilania | # - |
| E-S-02 |  | # Schemat rozdzielnicy RPP | # - |
| E-S-03 |  | # Schemat rozdzielnicy RUP | # - |
| E-S-04 |  | # Schemat rozdzielnicy RP0 | # - |
| E-S-05 |  | # Schemat rozdzielnicy RU0 | # - |
| E-S-06 |  | # Schemat rozdzielnicy RP1 | # - |
| E-S-07 |  | # Schemat rozdzielnicy RU1 | # - |
| E-S-08 |  | # Schemat rozdzielnicy RP2 | # - |
| E-S-09 |  | # Schemat rozdzielnicy RU2 | # - |
| E-S-10 |  | # Schemat rozdzielnicy RAP | # - |
| E-S-11 |  | # Schemat kasety sterowania oświetleniem TSO | # - |
| E-S-12 |  | # Schemat rozdzielnicy RUPS | # - |
| E-S-13 |  | # Schemat rozdzielnicy RW | # - |
| E-S-14 |  | # Schemat rozbudowy rozdzielnicy R1 – etap 0 | # - |
| E-S-15 |  | # Schemat okablowania rozdzielnicy RTG – etap 0 | # - |
| E-R-0 |  | # Legenda | # - |
| E-R-PZT |  | # Plan zagospodarowania terenu | # 1:500 |
| E-R-01 |  | # Instalacja uziomu – rzut piwnicy | # 1:100 |
| E-R-02 |  | # Instalacja oświetleniowa – rzut piwnicy | # 1:100 |
| E-R-03 |  | # Instalacja oświetleniowa – rzut parteru | # 1:100 |
| E-R-04 |  | # Instalacja oświetleniowa – rzut I piętra | # 1:100 |
| E-R-05 |  | # Instalacja oświetleniowa – rzut II piętra | # 1:100 |
| E-R-06 |  | # Instalacja gniazd wtykowych i siłowa – rzut piwnicy | # 1:100 |
| E-R-07 |  | # Instalacja gniazd wtykowych i siłowa – rzut parteru | # 1:100 |
| E-R-08 |  | # Instalacja gniazd wtykowych i siłowa – rzut I piętra | # 1:100 |
| E-R-09 |  | # Instalacja gniazd wtykowych i siłowa – rzut II piętra | # 1:100 |
| E-R-10 |  | # Instalacje elektryczne – rzut dachu | # 1:100 |
| E-R-001 |  | # Instalacja oświetleniowa – rzut II piętra – etap 0 | # 1:100 |
| E-R-002 |  | # Instalacja gniazd wtykowych i siłowa – rzut I piętra – etap 0 | # 1:100 |

1. OPIS TECHNICZNY

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji elektrycznych rozbudowy i przebudowy budynku Miejskiego Ośrodka Zdrowia przy ul. Rzepnikowskiego 20 w Lubawie.

1.2. Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

- zlecenia Inwestora

- wytycznych Inwestora

- założeń architektonicznych

- inwentaryzacji istniejących instalacji

- uzgodnień międzybranżowych

- obowiązujących norm i przepisów.

1.3. Zakres projektu

Niniejszy projekt obejmuje instalacje elektryczne w następującym zakresie:

- układ rozdzielczy,

- instalacja oświetleniowa,

- instalacja zasilająca siłowe i 230V,

- trasy kablowe dla projektowanych obwodów,

- instalacje uziemień połączeń wyrównawczych i ochrony odgromowej,

- ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa.

1.4. Stan istniejący

Istniejąca działka jest urządzona i zabudowana budynkiem pełniącym funkcję lokalnego ośrodka zdrowia. Budynek jest zasilany z przyłącza kablowego zlokalizowanego w elewacji północnej budynku. Budynek jest wyposażony w rozdzielnice główną oraz oddziałowe, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych oraz zasilania odbiorów 1- i 3-fazowych.

Na działce posadowione są słupy oświetleniowe, które oświetlają działkę ośrodka. W północno-zachodniej części działki tranzytem przebiega sieć elektroenergetyczna we własności Energa-Operator S.A.

1.5. Demontaże

Prowadzone prace budowlane demontażowe zostaną podzielone na trzy etapy – etap 0, etap I oraz etap 2, które należy wykonywać chronologicznie i realizować kolejny etap po zakończeniu poprzedniego.

W ramach etapu 0 należy wykonać prace demontażowe związane z przystosowaniem części budynku do montażu aparatu RTG, bez znacznych ingerencji w istniejącą część budynku, w której w trybie ciągłym będzie prowadzona działalność lecznicza, tj. w obrębie wskazanej części należy zdemontować m.in.: trasy kablowe, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych, instalację siłową, instalację zasilania urządzeń 1- i 3-fazowych, instalację połączeń wyrównawczych. Część instalacji w pomieszczeniach objętych etapem 0 jest przez nie prowadzona tranzytem, np. obwody zasilające odbiory w kilku pomieszczeniach, z których tylko część objęta jest pracami. Wykonawca powinien zapewnić kompletną funkcjonalność instalacji w dotychczasowym zakresie poza obrębem prac poprzez m. in. przedłużenie istniejącego okablowania, wymianę oprzewodowania w niezbędnym zakresie, modernizację obwodów oświetleniowych przez ewentualne przeniesienie części osprzętu w taki sposób, aby zapewnić właściwe natężenie oświetlenia oraz ilość gniazd w części komunikacyjnej oraz pomieszczeniach ościennych do zakresu prowadzenia prac.

W I etapie należy wykonać prace związane z rozbudową budynku o jego dodatkową część oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu, bez znacznych ingerencji w istniejącą część budynku, w której w trybie ciągłym będzie prowadzona działalność lecznicza.

W II etapie, po przeniesieniu działalności leczniczej do zrealizowanej w I etapie rozbudowy, można wykonać prace związane z demontażem instalacji w istniejącym budynku, który będzie przebudowywany. Etapowanie prac zostanie opisane w dalszej części opisu i zostało przedstawione w części rysunkowej projektu.

W ramach demontażu instalacji elektrycznych w budynku należy zdemontować w sposób niezbędny do realizacji danego etapu prac m.in.: rozdzielnicę główną i oddziałowe, WLZty, trasy kablowe, instalację oświetleniową, instalację gniazd wtykowych, instalację siłową, instalację zasilania urządzeń 1- i 3-fazowych, instalację odgromową, uziom, instalację połączeń wyrównawczych.

Istniejące złącze kablowe budynku znajduje się w kolizji z projektowaną rozbudową budynku. Technologię prowadzenia prac należy uzależnić od konieczności zachowania ciągłości zasilania istniejącej części budynku oraz od realizacji przebudowy przyłącza energetycznego, która będzie realizowana przez Energa-Operator S.A. Dla potrzeb tymczasowego zasilania budynku w trakcie prowadzenia prac wystąpiono o warunki zasilania tymczasowego. Inwestor nie przewiduje udostępnienia własnego układu rozdzielczego oraz tymczasowego przyłącza, o które wnioskuje, do zasilania placu budowy.

W I etapie prac należy wykonać demontaż istniejących słupów oświetleniowych wraz z okablowaniem, będących we własności Inwestora. Należy przeprowadzić kompletny demontaż, niedopuszczalne jest unieczynnianie kabli w terenie bez ich demontażu.

Każdorazowo przed demontażem, należy zakres demontażu uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Do zachowania ciągłości pracy istniejącego obiektu konieczne będzie wykonanie instalacji zasilania tymczasowego budynku lub wybranych urządzeń/instalacji. Zakres instalacji tymczasowych zależy od uzgodnionej lokalizacji tymczasowego przyłącza kablowego oraz organizacji pracy na budowie przez Wykonawcę, a ich koszt wraz z uzgodnieniami tymczasowych układów pomiarowych z Energa-Operator S.A. Wykonawca powinien oszacować ryczałtowo w ramach kompletnej oferty.

Demontaż obwodów należy wykonywać pojedynczo. Po demontażu urządzenia, należy zdemontować osprzęt zasilający i przewód zasilający.

Należy wykonać zabezpieczenie kabla prowadzonego tranzytem w północno-zachodniej części działki we własności Energa-Operator S.A. Sposób i warunki zabezpieczenia zgodnie z odrębnym opracowaniem.

1.6. Zasilanie. Rozdzielnice główne. Pomiar energii elektrycznej. Układ rozdzielczy

Zgodnie z otrzymanymi warunkami przyłączenia wydanymi przez operatora sieci dystrybucyjnej Energa-Operator sp. z o.o. obiekt będzie zasilany z sieci elektroenergetycznej 0,4kV nN.

Moc przyłączeniowa obiektu zostanie zwiększona do 139kW. Przewidziana jest przebudowa istniejącego złącza kablowego na złącze kablowo-pomiarowe z układem pomiarowym półpośrednim. W ramach przebudowy istniejące złącze kablowe w północnej ścianie budynku zostanie zdemontowane wraz z linią kablową zasilającą, a nowe zostanie posadowione w terenie zielonym, na działce Inwestora, od strony ul. Rzepnikowskiego. Prace te zostaną wykonane na podstawie odrębnej umowy Zamawiającego z Energa-Operator S.A.

Ze złącza kablowo-pomiarowego należy wyprowadzić kabel zasilający do zasilania rozdzielnicy głównej obiektu. Trasa i typ kabla zgodnie z częścią rysunkową opracowania. Kable wprowadzone do budynku poniżej terenu należy uszczelnić poprzez przepusty gazo- i wodoszczelne.

Przewiduje się układ zasilania budynku oparty o nową rozdzielnicę główną, z której będą zasilane rozdzielnice oddziałowe oraz podstawowe odbiory administracyjne.

W rozdzielnicy głównej należy wykonać dwie sekcje zasilające – pożarową i administracyjną - wraz z polem odpływowym do przyłączenia baterii kondensatorów. W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej należy pozostawić rezerwę miejsca na montaż baterii (oznaczona na rzucie). Dobór i dostawa baterii kondensatorów jest poza zakresem niniejszego opracowania i odbędzie się po uruchomieniu budynku i wykonaniu rzeczywistych pomiarów w funkcjonującym budynku.

W pomieszczeniu rozdzielnicy głównej projektuje się wykonanie UPSa 40kVA wraz ze stelażem bateryjnym i by-passem zewnętrznym. Urządzenie będzie podtrzymywać zasilanie odbiorów komputerowych, serwerowni oraz podstawowych urządzeń służących zabezpieczeniu działalności leczniczej.

Rozdzielnice oddziałowe będą zestawione w obudowach, we wnękach szachtowych oraz we wskazanych lokalizacjach w pomieszczeniach. W każdej rozdzielnicy przewidziano rezerwę miejsca dla potrzeb rozbudowy. Szczegółowe wytyczne dotyczące wykonania rozdzielnic przedstawiono w części rysunkowej.

Wykonawca prac w etapie 0 ma za zadanie wykonać tymczasowe zasilanie rozdzielnicy RTG urządzenia z nowej rozdzielnicy głównej budynku wykonywanej w etapie I.

W rozdzielnicy głównej stosować aparaturę modułową o prądzie zwarciowym 10kA, a w rozdzielnicach oddziałowych aparaturę modułową o prądzie zwarciowych 6kA.

1.7. Zasilanie odbiorów pożarowych. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu

W rozdzielnicy głównej należy wykonać sekcję odbiorów pożarowych zasilanych sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Z sekcji tej należy zasilić urządzenia biorące udział w trakcie pożaru, m.in.: zestaw hydroforowy, zasilacze certyfikowane ppoż., centrale oddymiania klatek schodowych, układ przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu wykonany jako urządzenie certyfikowane przez CNBOP, składające się z:

- urządzenia wykonawczego, 
- urządzenia uruchamiającego,

- urządzenia sygnalizującego.

Obwody zasilające urządzenia biorące udział w trakcie pożaru należy wykonać kablami o podwyższonej odporności ogniowej E90/PH90. Przewody te należy układać na uchwytach, podtynkowo i w strefie sufitów podwieszanych w ramach tzw. zespołów kablowych, gdzie cechy E90/PH90 posiada kabel wraz z systemem zamocowań, a komplet okablowania i systemu zamocowań posiada wymaganą odporność ogniową.

1.8. Układanie kabli w terenie

Kable w terenie należy układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Kabel po ułożeniu zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15m, po czym przykryć go folią PVC koloru niebieskiego. Wykop uzupełnić warstwą gruntu rodzimego ze wskazaniem, że folia nie powinna znajdować się na głębokości nie większej, niż 0,35m i nie mniejszej niż 0,25m od poziomu terenu. W ziemi kable prowadzić:

- w rurach osłonowych DVK pod ciągiem pieszym,

- w rurach osłonowych SRS pod drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi,

- w rurach osłonowych DVR w terenie zielonym z uwagi na zbliżenia z infrastrukturą.

Kable wprowadzać do budynku min. 0,7m poniżej terenu poprzez przepusty gazo- i wodoszczelne.

1.9. Układanie przewodów

W obiekcie stosowane będą kable o napięciu znamionowym 1kV, oraz przewody kabelkowe o napięciu znamionowym 750V, a także kable ognioodporne. Dla zasilania odbiorów, dla których nie jest wymagana praca w czasie pożaru, będą stosowane kable typu HDH lub HDHp, w klasie reakcji na ogień Dca-s2,d1,a3. Dla zasilania odbiorów, dla których jest wymagana praca w czasie pożaru, będą stosowane kable ognioodporne NHXH E90/PH90.

Przewody i kable w obiekcie układane będą w następujący sposób:

- pod tynkiem – odejścia od korytek kablowych do pojedynczych odbiorników zlokalizowanych na  ścianach i stropach murowanych i żelbetowych,

- w rurach elektroinstalacyjnych giętkich bezhalogenowych w ścianach G-K – podejścia do pojedynczych odbiorników zlokalizowanych na ścianach G-K,

- w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych na tynku – przewody do poszczególnych odbiorników w pomieszczeniach rozdzielni i wentylatorni,

- w rurach elektroinstalacyjnych sztywnych bezhalogenowych – nad stropami podwieszanymi (niedopuszczalne jest układanie oprzewodowania nad sufitami podwieszanymi bez ich kotwienia do ścian lub stropów)

- w listwach natynkowych bezhalogenowych – prowadzenie oprzewodowania w widocznych miejscach w przypadku braku możliwości ich przykrycia tynkiem,

- w listwach natynkowych bezhalogenowych – na stałych zabudowach meblowych,

- w korytkach kablowych – poziome ciągi przewodów w korytarzach,

- na drabinkach kablowych – w szachtach instalacyjnych oraz pomieszczeniach rozdzielni,

- na drabinkach kablowych – poziome zejścia okablowania do rozdzielnic (za wyjątkiem RAP),

- w korytach kablowych systemu zewnętrznego ciężkiego – na dachu budynku,

- w rurach elektroinstalacyjnych o zwiększonej odporności UV – odejścia od korytek kablowych na dachu budynku oraz na elewacji,

- na uchwytach ognioodpornych E90/PH90, w ramach tzw. zespołów kablowych – kable i przewody ognioodporne dla zasilania odbiorników, dla których wymagane jest funkcjonowanie w czasie pożaru.

Kable i systemy zamocowań ognioodporne E90/PH90 stanowią tzw. zespoły kablowe, dla których są wydawane Krajowe Oceny Techniczne. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z Krajowymi Ocenami Technicznymi dla tych systemów, producenci tras kablowych podają konkretnych producentów kabli dla których wydana jest Krajowa Ocena Techniczna.

Na kable elektryczne należy założyć trwałe oznaczniki (na obydwa końce oraz w miejscach charakterystycznych tzn. przy przejściach przez ściany, przy rozgałęzieniu tras kablowych). Na oznacznikach należy nanieść relację od – do z numerem obwodu zasilającego, typ i przekrój kabla oraz rok wykonania.

Projektowany WLZ zasilający rozdzielnicę elektryczną RTG ułożony w etapie 0 należy traktować jako zasilanie tymczasowe na czas prowadzenia prac związanych z kolejnymi etapami przebudowy i rozbudowy ośrodka będących poza zakresem tego zadania. Należy przewidzieć konieczność zabudowy rury ochronnej z WLZ za pomocą obudowy z płyty g/k do wysokości 2,25m nad poziomem istniejącej posadzki. WLZ ten należy wymienić i ułożyć docelowo w etapie 2.

Przejścia (przepusty) instalacyjne przewodów elektrycznych i elektroenergetycznych należy zabezpieczyć na granicy stref oraz przy wyjściach z pomieszczeń technicznych stanowiących oddzielne strefy pożarowe za pomocą rozwiązań systemowych w klasie odporności ogniowej EI nie gorszej od klasy odporności ogniowej danej przegrody.

Dla prowadzenia przewodów zasilających urządzenia na dachu przewidziano wykonanie systemowych uchwytów fajkowych z tworzywa sztucznego.

Przygotowanie otworowania w ścianach konstrukcyjnych budynku w zakresie branży budowlanej.

Przewody instalacji wtynkowych powinny być przykryte warstwą tynku o grubości min. 5mm.

1.10. Instalacja oświetlenia podstawowego

Instalacja oświetleniowa będzie wykonana przewodami prowadzonymi wg punktu 1.9. W budynku będą montowane oprawy ze źródłami światła LED.

W projektowanej Inwestycji będzie przewidziane oświetlenie podstawowe. Sterowanie oprawami – lokalnymi łącznikami oświetlenia oraz czujkami ruchu. Sterowanie oprawami w głównych ciągach komunikacyjnych z tablicy sterowniczej TSO zlokalizowanej w budynku. Sterowanie zegarem astronomicznym lub ręczne zgodnie ze schematem.

Stosowane będą wyłącznie oprawy oświetleniowe ze źródłami LED o temperaturze barwowej 4000K. Oświetlenie będzie spełniać wymogi norm w zakresie wymaganych poziomów natężenia oświetlenia, równomierności i ograniczenia olśnienia. Wszystkie projektowane oprawy będą posiadały wymagane certyfikaty i dopuszczenia.

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, socjalnych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny p/t, IP44; w pomieszczeniach wentylatorni i rozdzielnic stosować osprzęt bryzgoszczelny n/t, IP44; w pozostałych pomieszczeniach należy stosować osprzęt p/t, IP20.

Kolorystyka opraw podlega zatwierdzeniu na etapie wykonania z branżą architektury.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry projektowanych opraw oświetleniowych:

| KB.A1 | WYMIAR / MONTAŻ | 320 / NATYNKOWY | KB.E1 | WYMIAR / MONTAŻ | 630 / NATYNKOWY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 16W / 1750LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 25W / 2890LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 109LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 115 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A2 | WYMIAR / MONTAŻ | 440 / NATYNKOWY | KB.E2 | WYMIAR / MONTAŻ | 630 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 3870LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4325LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 105LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 116 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A3 | WYMIAR / MONTAŻ | 520 / NATYNKOWY | KB.E3 | WYMIAR / MONTAŻ | 630 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4150LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 44W / 5110LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 112LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 116 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A4 | WYMIAR / MONTAŻ | 630 / NATYNKOWY | KB.E4 | WYMIAR / MONTAŻ | 630 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4530LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 53W / 6130LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 122 LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 115 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A5 | WYMIAR / MONTAŻ | 28x100x2170 / ZWIESZANY | KB.E5 | WYMIAR / MONTAŻ | 475 / PODTYNKOWY GK |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 25W / 2690LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 25W / 2900LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 108LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 116LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A6 | WYMIAR / MONTAŻ | 28x100x1085 / ZWIESZANY | KB.E6 | WYMIAR / MONTAŻ | 475 / PODTYNKOWY GK |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 27W / 3080LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4710LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 114LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 127LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A7 | WYMIAR / MONTAŻ | 475 / PODTYNKOWY GK | KB.E7 | WYMIAR / MONTAŻ | 595X595 / PODTYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 25W / 3060LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4710LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 122LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 127LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A8 | WYMIAR / MONTAŻ | 475 / PODTYNKOWY GK | KB.F1 | WYMIAR / MONTAŻ | 545MM / ZWIESZANA |
|  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4830LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 14W / 1230LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 131LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 87LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.A9 | WYMIAR / MONTAŻ | 595X595 / PODTYNKOWY | KB.F2 | WYMIAR / MONTAŻ | 1625MM / ZWIESZANA |
|  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 37W / 4830LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 17W / 1550LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 131LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 95 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | PAR BIAŁY |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP20 / IK04 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.B1 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / PODTYNKOWY | KB.G1 | WYMIAR / MONTAŻ | 46x46x1165 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / CZARNY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 9W / 1130lm |  | MOC / STRUMIEŃ | 31W / 3940LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 126LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 123LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 54.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | RW BIAŁY |  | ODŁYŚNIK | OPAL |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 840 |
|  | IP / IK | IP54 / IP20 |  | IP / IK | IP20 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |
| KB.B2 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / PODTYNKOWY | KB.H1 | WYMIAR / MONTAŻ | 595x595 / PODTYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 13W / 1685LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 43W / 5340LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 130LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 124LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 54.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | RW BIAŁY |  | ODŁYŚNIK | MPRM |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP54 / IP20 |  | IP / IK | IP65 / IK08 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE | ISO3-9 |
| KB.B3 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / PODTYNKOWY | KB.Z1 | WYMIAR / MONTAŻ | 410X30 / NAŚCIENNY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / ANTRACYT |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 6W / 690LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 13W / 1485LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 115LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 114lm/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 54.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | RW BIAŁY |  | ODŁYŚNIK | OPAL |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 840 |
|  | IP / IK | IP54 / IP20 |  | IP / IK | IP65 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON / OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE | CZUJNIK RUCHU |
| KB.B4 | WYMIAR / MONTAŻ | 330 / NATYNKOWY | KB.C2 | WYMIAR / MONTAŻ | 616x145 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |  | TWORZYWO / KOLOR | PC / SZARY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 18W / 2630lm |  | MOC / STRUMIEŃ | 28W / 4915LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 146lm/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 176 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | OPAL |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 840 |
|  | IP / IK | IP65 / IK10 |  | IP / IK | IP66 / IK10 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON/OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE | CNBOP / AUTOTEST |
| KB.C1 | WYMIAR / MONTAŻ | 616x145 / NATYNKOWY | KB.D1 | WYMIAR / MONTAŻ | 595 / KINKIET |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / SZARY |  | TWORZYWO / KOLOR | ALUMINIUM / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 28W / 4915LM |  | MOC / STRUMIEŃ | 13W / 1080LM |
|  | SKUTECZNOŚĆ LED | 176 LM/W |  | SKUTECZNOŚĆ LED | 83 LM/W |
|  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |  | TRWAŁOŚĆ LED L80/B10 | 100.000H |
|  | ODŁYŚNIK | OPAL |  | ODŁYŚNIK | OPAL |
|  | BARWA / CRI | 840 |  | BARWA / CRI | 940 |
|  | IP / IK | IP66 / IK10 |  | IP / IK | IP40 / IK04 |
|  | ZASILACZ | ON/OFF |  | ZASILACZ | ON / OFF |
|  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |  | SPRAWNOŚĆ% | COSF>0,95 |
|  | INNE |  |  | INNE |  |

1.11. Instalacja oświetlenia awaryjnego

Projektowany budynek będzie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne działające prawidłowo w warunkach pożaru oraz przy każdym zaniku napięcia.

Oświetlenie awaryjne będzie uruchamiane w razie zaniku napięcia w budynku lub rozdzielnicy zasilającej, a także w przypadku uszkodzenia obwodu oświetlenia podstawowego na danym ciągu komunikacyjnym.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne będzie wykonane zgodnie z następującymi normami:

- PN-EN-50172:2005 Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego;

- PN-EN-1838:2025 Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne

-PN-EN 60598-1-2011 Oprawy oświetleniowe. Część 2-22: Wymagania szczegółowe. Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego.

Dodatkowo, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 (Dz. U. nr 85 z 2010 poz. 553) , które weszło w życie 2 czerwca 2011, zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania, oprawy oświetlenia ewakuacyjnego powinny posiadać certyfikat wydany przez CNBOP.

Oświetlenie awaryjne pracować będzie „na ciemno” zapewniając następujące poziomy oświetlenia (przy zaniku oświetlenia podstawowego):

- dla dróg ewakuacyjnych -1 lux w każdym punkcie osi drogi ewakuacyjnej

- dla miejsc zlokalizowania urządzeń ochrony ppoż – 5 lux na urządzeniu.

Podświetlane znaki ewakuacyjne będą pracować „na jasno” zapewniając czytelne oznakowanie kierunków dróg ewakuacyjnych.

W obiekcie zaprojektowano oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, w tym podświetlane znaki ewakuacyjne, z wbudowanymi indywidualnymi akumulatorami oraz autotestem. Czas podtrzymania świecenia – 60 minut. Na zewnątrz zastosowane będą oprawy z podgrzewanymi modułami zasilającymi.

Poniżej przedstawiono podstawowe parametry projektowanych opraw oświetleniowych:

| KB.X1 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / NATYNKOWY |
| --- | --- | --- |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 3W / 250LM |
|  | IP / IK | IP40 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE | OPTYKA R |
| KB.X2 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 3W / 170LM |
|  | IP / IK | IP40 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE | OPTYKA R |
| KB.X3 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / NATYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 3W / 170LM |
|  | IP / IK | IP40 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE | OPTYKA F |
| KB.X4 | WYMIAR / MONTAŻ | 100 / PODTYNKOWY |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 3W / 170LM |
|  | IP / IK | IP40 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE | OPTYKA R |
| KB.X5 | WYMIAR / MONTAŻ | 320x150 / NAŚCIENNA |
|  | TWORZYWO / KOLOR | STAL / ANTRACYT |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 5W / 190LM |
|  | IP / IK | IP65 / IK08 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE |  |
| KB.Y1 | WYMIAR / MONTAŻ | 250x170 / NAŚCIENNA |
|  | TWORZYWO / KOLOR | PC / BIAŁY |
|  | MOC / STRUMIEŃ | 3W |
|  | IP / IK | IP43 |
|  | TEST | AUTOTEST |
|  | BATERIA | 3H |
|  | INNE |  |

1.12. Instalacja oświetlenia zewnętrznego

Do oświetlenia chodników, dróg wewnętrznych oraz terenu zielonego projektuje się zestaw oświetleniowy aluminiowy anodowany, gdzie konstrukcja wsporcza stanowi  cylindryczno-stożkowy slup o wysokości  4m. Na szczycie zestawu zintegrowana oprawa oświetleniowa o mocy określonej w części rysunkowej projektu. Zestaw anodowany na kolor uzgodniony na etapie realizacji z wzornika producenta. Słupy należy zabezpieczyć do wysokości 350mm elastomerem w kolorze słupa. Średnica zestawu przy podstawie minimum fi  114mm, podstawa słupa o wymiarach 224 x 224, rozstaw śrub 180 x 180, co zapewnia stabilność całej konstrukcji. Zestaw zabezpieczony technologią anodowania o minimalnej grubości powłoki anodowej w zakresie od 20 do 25 mikronów. Zestaw powinien posiadać deklaracje właściwości użytkowych sygnowaną znakiem CE wystawioną przez producenta. Minimalny okres gwarancji producenta 5 lat.

Słupy posadowione na dedykowanych fundamentach B-50 pogrążonych w gruncie. Głębokość posadowienia fundamentu zgodnie z wysokością fundamentu i rzędną terenu w danym miejscu. Po posadowieniu fundamentu teren o promieniu min. 2m wokół fundamentu zagęścić przed montażem słupa. Oprawę zasilić kablem YKY 3x2,5 poprzez złącze słupowe NTB1 z wkładką gG 6A montowaną we wnęce słupa.

Kable zasilające do słupów w części zewnętrznej terenu układać w rowie kablowym o głębokości 0,8m na podsypce z piasku o grubości 0,1m. Kabel po ułożeniu zasypać warstwą piasku o grubości 0,1m, następnie warstwą gruntu rodzimego o grubości 0,15m, po czym przykryć go folią PVC koloru niebieskiego. Wykop uzupełnić warstwą gruntu rodzimego ze wskazaniem, że folia nie powinna znajdować się na głębokości nie większej, niż 0,35m i nie mniejszej niż 0,25m od poziomu terenu. W ziemi kable prowadzić:
- w rurach osłonowych DVK pod ciągiem pieszym

- w rurach osłonowych SRS pod drogą wewnętrzną i miejscami parkingowymi,

- w rurach osłonowych DVR w terenie zielonym z uwagi na zbliżenia z infrastrukturą.

Wzdłuż kabla zasilającego należy ułożyć bednarkę FeZn 25x4. Bednarkę łączyć do każdego słupa.

Wyjście kabli z budynku min. 0,7m poniżej terenu poprzez przepusty gazo- i wodoszczelne. Sterowanie oświetleniem zewnętrznym z tablicy sterowniczej TSO zlokalizowanej w budynku. Sterowanie zegarem astronomicznym lub ręczne zgodnie ze schematem.

Przykładowy wizerunek zestawu wraz z fundamentem:

1.13. Instalacja odbiorników 1- i 3-fazowych oraz gniazd wtykowych

Instalacja będzie wykonana przewodami prowadzonymi wg punktu 1.9. Część gniazd i odbiorów będzie zasilana z obwodów rezerwowanych UPS, a część z obwodów nierezerwowanych. Obwody zasilające wykonać zgodnie z częścią rysunkową opracowania z rozdzielnic rezerwowanych UPS i rozdzielnic nierezerwowanych (ogólnych).

Do zasilania urządzeń komputerowych będą przewidziane gniazda typu DATA zasilane z dedykowanych rozdzielnic oddziałowych.

Gniazda będą montowane w zestawach, we wspólnych ramkach z gniazdami teletechnicznymi zgodnie z oznaczeniami na rysunkach. Zakładany osprzętu typu 45x45.

W pomieszczeniach technicznych, sanitariatach, socjalnych należy stosować osprzęt bryzgoszczelny p/t, IP44; w pomieszczeniach wentylatorni i rozdzielnic stosować osprzęt bryzgoszczelny p/t, IP44; w pozostałych pomieszczeniach należy stosować osprzęt p/t, IP20.

Kolorystyka i wzornictwo gniazd podlegają zatwierdzeniu na etapie wykonania z branżą architektury.

Gniazda opisane w projekcie jako wielokrotne należy wykonać, jako gniazda pojedyncze montowane w puszkach wielokrotnych, pod wielokrotnymi ramkami.

Przewiduje się trójfazowe zasilanie urządzeń technologicznych i urządzeń branży sanitarnej zgodnie ze wskazaniami poszczególnych branż. Dla zasilania urządzeń będą przewidziane projektowane rozdzielnice. Przy wentylatorach należy zastosować fabryczne rozłączniki serwisowe (dostawa rozłączników po stronie branży sanitarnej).

Dla potrzeb tymczasowego zasilania odbiorów ogólnych w pomieszczeniach aparatu RTG w etapie 0 należy rozbudować istniejącą rozdzielnicę na piętrze I budynku (zespół obudów we wspólnej wnęce). Rozbudowę należy wykonać poprzez dobudowę nowej obudowy w raz z aparaturą zasilonej zza wyłącznika istniejącej tabliczki bakelitowej, zgodnie z częścią rysunkową opracowania.

UWAGA:

Puszki podtynkowe oraz osprzęt w przypadku montażu na ścianach i słupach konstrukcyjnych należy montować na przygotowanych zgodnie z projektem architektury przedściankach z płyty g/k, a w przypadku konieczności montażu bezpośrednio na elemencie konstrukcyjnym skoordynować montaż z branżą budowlaną, z uwagi na występowanie prętów zbrojeniowych.

1.14. Zasilanie gwarantowane

Projektowany budynek będzie wyposażony w urządzenie UPS o mocy 40kVA zlokalizowane w pomieszczeniu rozdzielnicy głównej budynku. W przypadku zaniku napięcia urządzenie będzie bezprzerwowo zasilało wybraną część układu rozdzielczego budynku z zestawu bateryjnego zlokalizowanego na stojaku bateryjnym. Zapewnione zostanie podtrzymanie zasilania w czasie 30 min. W przypadku prac serwisowych urządzenia lub innych nieprzewidzianych zdarzeń projektuje się wykonanie zewnętrznego by-passu serwisowego.

Parametry projektowanego urządzenia

Tabela 1. Zgodność z normami europejskimi i światowymi

| Poz. | Norma odniesienia |
| --- | --- |
| Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa UPS stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów | EN50091-1-1/IEC62040-1-1/AS 62040-1-1 |
| Wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) systemów zasilania awaryjnego | EN50091-2/IEC62040-2/AS 62040-2(C3) |
| Metoda określania właściwości i wymagania dotyczące badań systemów zasilania awaryjnego | EN50091-3/IEC62040-3/AS 62040-3(VFI SS 111) |

Tabela 2. Właściwości środowiskowe

| Poz. | Jednostka | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| Poziom hałasu w odległości 1 m | dB | 58 dB przy 100% obciążenia, 55 dB przy 45% Obciążenia lub niższa |
| Wilgotność względna | ％RH | 0–95, bez kondensacji |
| Temperatura robocza | °C | 0–40 |

Tabela 3. Właściwości mechaniczne urządzenia

| Model | Jednostka | 40 kVA |
| --- | --- | --- |
| Wymiary (szer. x wys. x głęb.) | mm | 250*836*770 |
| Masa maksymalna UPS | kg | 62 |
| Kolor | n.d. | Czarny, RAL 7021 |
| Stopień ochrony (IEC 60529) | n.d. | IP20 |

Tabela 4. Wejście sieciowe prostownika

| Poz. | Jednostka | Parametr |
| --- | --- | --- |
| Instalacja elektryczna | \ | 3 fazy + przewód neutralny + uziemienie |
| Znamionowe napięcie wejściowe prądu zmiennego | V AC | 380/400/415 (trójfazowe i ze wspólnym przewodem neutralnym z wejściem bypassu) |
| Częstotliwość znamionowa | V AC | 50/60 Hz |
| Zakres napięcia wejściowego | V AC | 304–478 V AC (międzyfazowe), pełne obciążenie |
| Zakres częstotliwości wejściowej | Hz | 40~70 |
| Wejściowy współczynnik mocy | PF | >0,99 |
| THDI | THDI% | <3% (pełne obciążenie liniowe) |

Tabela 5. Akumulatory

| Nazwa | Jednostka | Parametry |
| --- | --- | --- |
| Liczba ogniw kwasowo-ołowiowych | szt. | 252 |
| Napięcie podładowania | V/ogniwo (VRLA) | 2,25 V/ogniwo (zakres regulacji od 2,2 do 2,35 V/ogniwo) Tryb ładowania ze stałym prądem i stałym napięciem |
| Kompensacja temperaturowa | mV/°C/cl | 3,0 (zakres regulacji: 0~5,0) |
| Napięcie tętniące | ％ | ≤1 |
| Prąd tętniący | ％ | ≤5 |
| Moc ładowania akumulatorów przy maks. prądzie | kW | Do 20% mocy UPS |
| Czas podtrzymania | min | min. 30 min. przy obciążeniu 40kW (należy dołączyć wydruk z kalkulatora producenta baterii), |
| Wyposażenie |  | rozłączniki bateryjne pojedynczych stringów bateryjnych oraz okablowanie dobrane do maksymalnej mocy zasilacza UPS; stelaż bateryjny |
| projektowana żywotność |  | 12-15 lat wg Eurobat |

Tabela 6. Wyjście falownika (do krytycznych odbiorników)

| Poz. | Jednostka | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Moc znamionowa | kVA | 40 |
| Znamionowe napięcie prądu zmiennego | V AC | 380/400/415 (międzyfazowe) |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 |
| Regulacja częstotliwości | Hz | 50/60Hz ±0,1% |
| Precyzja napięcia | % | ±1,5 (obciążenie liniowe 0~100%) |
| Przeciążenie | \ | 110%, 60 min; 125%, 10 min; 150%, 1 min; >150%, 200 ms |
| Zakres synchronizacji | Hz | Zakres regulacji ±0,5 Hz~±5 Hz |
| Zsynchronizowana szybkość narastania | Hz | Zakres regulacji, 0,5 Hz/s ~ 3 Hz/s |
| Wyjściowy współczynnik mocy | PF | 1 |
| Charakterystyka przejściowa | % | <5% przy skokowych zmianach obciążenia (20% - 80% -20%) |
| Zniekształcenia THDu napięcia wyjściowego |  | <1,5% przy obciążeniu liniowym od 0% do 100% <6% pełnego nieliniowego obciążenia według IEC/EN62040-3 |
| Możliwość współpracy z transformatorami medycznymi |  | UPS zapewnia możliwość współpracy z transformatorami medycznymi bez przełączania na bypass elektroniczny podczas rozruchu (opcja „Praca z transformatorem zewnętrznym”) |

Tabela 7. Wejście sieciowe bypassu

| Poz. | Jednostka | 40 kVA |
| --- | --- | --- |
| Znamionowe napięcie prądu zmiennego | V AC | 380/400/415 (trójfazowe czteroprzewodowe i ze wspólnym przewodem neutralnym z wejściem bypassu) |
| Przeciążenie | ％ | 125% bez limitu czasu 125%~130% przez 10 min 130%~150% przez 1 min 150%~400% przez 1 s >400%, mniej niż 200 ms |
| Prąd znamionowy przewodu neutralnego | A | 1,7×In |
| Częstotliwość znamionowa | Hz | 50/60 |
| Czas łączenia (między bypassem a falownikiem) | ms | Zsynchronizowane przełączanie: 0 ms |
| Zakres napięcia bypassu | % | Zakres regulacji; domyślnie: -20%~+15% Górny limit: +10%, +15%, +20%, +25% Dolny limit: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% |
| Zakres częstotliwości bypassu | Hz | Zakres regulacji, ±1 Hz, ±3 Hz, ±5 Hz |
| Zakres synchronizacji | Hz | Zakres regulacji ±0,5 Hz~±5 Hz |
| Bypass zewnętrzny |  | Zewnętrzny ręczny by-pass serwisowy do bezprzerwowego załączenia zasilania awaryjnego |

Tabela 8. Sprawność

| Poz. | Jednostka | 40 kVA |
| --- | --- | --- |
| Ogólna sprawność |  |  |
| Tryb normalny (podwójna konwersja) w zakresie 25-99% obciążenia | ％ | >95 |
| Sprawność w zakresie obciążenia od 50 do 75% mocy znamionowej | ％ | >96 |

Tabela 9. Wskaźniki i interfejsy

| Wskaźniki LED | 6 wskaźników – prostownika, akumulatorów, bypassu, falownika, odbiorów, stanu UPS |
| --- | --- |
| Ekran LCD | Menu w języku Polskim |
| Interfejsy | Wyposażenie standardowe:RS232, RS485, EPO |

1.15. Uziom. Ochrona odgromowa

Projektowany budynek będzie wyposażony w nową instalację piorunochronną. Instalacja odgromowa będzie zaprojektowana zgodnie z normami serii PN-EN 62305-. Dla budynku przewidziano II klasę LPS.

Na dachu będzie wykonana siatka zwodów poziomych niskich z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn o średnicy d=8mm. Z siatką zwodów na dachu należy łączyć konstrukcje wsporcze, blachy i obróbki blacharskie dachu. Elementy wystające ponad powierzchnię dachu (kominki, elementy urządzeń sanitarnych, urządzenia elektryczne, parawan osłonowy) będą chronione układem zwodów pionowych izolowanych. Zwody pionowe należy połączyć ze zwodami poziomymi. Bezpieczny odstęp separacyjny wynosi S=55cm.

Przewody odprowadzające będą wykonane z drutu stalowego ocynkowanego Fe/Zn o średnicy d=8mm układanego na ścianie zewnętrznej, pod warstwami elewacyjnymi, w rurze odgromowej. Przewody odprowadzające będą połączone z przewodami uziemiającymi złączami kontrolnymi umieszczonymi w obudowach na elewacji. Obudowy należy wpasować w projektowaną w branży architektury elewację.

Uziom w części rozbudowywanej budynku należy wykonać w ławach fundamentowych oraz pomiędzy stopami fundamentowymi płaskownikiem stalowym pomiedziowanym St/Cu 30x4mm, natomiast w części przebudowywanego budynku należy wykonać jako uziom otokowy płaskownikiem stalowym pomiedziowanym St/Cu 30x4.

Łączenie przewodów uziemiających w ziemi i fundamencie należy wykonywać jako spawane. Dodatkowo należy wykonać miejscowe połączenia bednarki z prętami zbrojeniowymi fundamentu – lokalizacje połączeń miejscowych uzgodnić na etapie wykonawstwa z inspektorem nadzoru inwestorskiego lub projektantem. W części nadziemnej połączenia zwodów wykonywać złączami krzyżowymi zabezpieczonymi antykorozyjnie.

Dla zapewnienia ochrony wewnętrznej w obiekcie będą wykonane połączenia wyrównawcze, oraz zastosowane ochronniki przeciwprzepięciowe.

1.16. Ochrona od porażeń

Wszystkie instalacje będą zaprojektowane zgodnie z normami serii PN-HD 60364-. Instalacje będą pracowały w układzie sieci TN-S.

W zakresie instalacji 230V i 400V podstawową ochronę od porażeń zapewniać będzie izolacja przewodów i obudów urządzeń oraz rozdzielnic elektrycznych.

Dla wszystkich obwodów odbiorczych, jako środek dodatkowej ochrony od porażeń przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie sieci TN-S.

Dla wybranych obwodów, jako ochrona uzupełniająca będą zastosowane wyłączniki przeciwporażeniowe różnicowoprądowe.

Wszystkie obwody rozdzielcze i odbiorcze obiektu należy wykonać jako trzy- i pięciożyłowe. Do wszystkich odbiorników będzie doprowadzony przewód ochronny PE.

W pobliżu rozdzielnicy głównej, w pomieszczeniu rozdzielni, na kondygnacji piwnicy, należy zamontować główną szynę uziemiającą (GSU). Główna szyna uziemiająca (GSU) wykonana jako szyna miedziana na izolatorach 18x4mm. Do systemu uziemień należy łączyć szyny PE rozdzielnic, konstrukcję budynku, korytka kablowe, kanały wentylacyjne, główną rurę wodociągową, metalowe rurociągi, miejscowe szyny wyrównawcze (MSW), podłogę antyelektrostatyczną wykonaną w pomieszczeniu RTG, wszystkie wypusty bednarek z uziomu i inne części przewodzące dostępne i obce. Połączenia wyrównawcze należy wykonać przewodami typu Lgy/Dy w klasie Dca, jak określono w opisie. Główną szynę uziemiającą (GSU) należy podłączyć do uziomu budynku przekrojami zgodnie ze schematem. MSW należy łączyć z GSU przewodami typu LgY 1x25.

W szachtach elektrycznych, wentylatorni i innych wskazanych miejscach należy wykonać miejscowe połączenia wyrównawcze (MSW).

W etapie 0 należy wykonać projektowaną szynę GSW oraz połączyć ją z projektowaną szyną MSW w obszarze pomieszczeń aparatu RTG. Do szyny tej podłączać urządzenia realizowane w ramach etapu 0, a przede wszystkim podłogę antyelektostatyczną zgodnie z wytycznymi producenta.

Punkty przyłączenia urządzeń do sieci połączeń wyrównawczych dostosować do dokumentacji techniczno-ruchowej wybranego producenta urządzeń. Rezystancja przewodów, łącznie z rezystancją połączeń pomiędzy zaciskami przewodu ochronnego, a szyną połączeń wyrównawczych nie może przekraczać 0,2 Ω.

1.17. Ochrona przeciwprzepięciowa

W rozdzielnicy głównej przewidziano ochronniki przeciwprzepięciowe typu 1+2 (Iimp(10/350 µs)=25 kA; In(8/20 µs)=25/100 kA; Up=<1,5 kV; Un=400 V).

W pozostałych rozdzielnicach odbiorczych będą stosowane ochronniki typu 2 (In(8/20 µs)=20 kA; Imax(8/20 µs)=40 kA; Up=<1,5 kV; Un=400 V).

1.18. Zagadnienia ochrony przeciwpożarowej

Dla zapewnienia wymogów ochrony przeciwpożarowej projektowanego obiektu, zastosowano następujące rozwiązania techniczne:

1. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

W obiekcie przewidziano przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Wyłącznik opisano w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania. Przyciski wyłącznika należy odpowiednio oznakować.

2. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe.

W budynku przewidziano awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i podświetlane znaki kierunkowe. Oświetlenie opisano w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania.

3. Przejścia instalacyjne kabli przez przegrody oddzielenia pożarowego

Przejścia instalacyjne kabli i przewodów przez ściany i stropy oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowanymi materiałami zapewniającymi odporność ogniową równą odporności tych oddzieleń.

4. Instalacja odgromowa

Budynek będzie wyposażony w instalację odgromową. Instalację opisano w części opisowej i rysunkowej niniejszego opracowania.

5. Zasilanie urządzeń pracujących w czasie pożaru.

Urządzenia pracujące w czasie pożaru zasilane będą z przed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Obwody te będą zasilane zespołami kablowymi o odporności E90/ PH90. Zespół kablowy stanowi kabel wraz z systemem zamocowań (uchwyty, drabinki, korytka kablowe – system E90).

6. Budynek będzie wyposażony w instalację oddymiania klatek schodowych zgodnie z odrębnym opracowaniem.

1.19. Uwagi ogólne

- Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i PBUE oraz z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” oraz zgodnie z wymogami operatora sieci dystrybucyjnej,

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót wysokiej jakości, z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, Prawem Budowlanym oraz obowiązującymi normami i przepisami,

- Wykonawca ma obowiązek sprawdzenia niniejszej dokumentacji technicznej oraz

zgłoszenia ewentualnych błędów oraz wątpliwości dla Projektanta w uzgodnieniu z Inwestorem,

- Wszystkie zainstalowane urządzenia i instalacje powinny posiadać oznaczenie literą B lub CE oraz posiadać aktualną deklarację zgodności lub deklarację właściwości użytkowych,

- Przed przystąpieniem do prac wykonawca jest zobowiązany do zapoznania się z DTR każdego z przyłączanych urządzeń,

- Rysunki, schematy oraz opis należy rozpatrywać wspólnie, jako całość opracowania. Elementy pojawiające się w opisie, a których brak jest na rysunkach lub odwrotnie, należy traktować, jako konieczne do wykonania,

- Po wykonaniu instalacji należy przekazać dla Inwestora uszczegółowioną dokumentację

powykonawczą wraz z wykonanymi pomiarami wymaganymi przepisami.

Dotyczy pojęcia równoważności zastosowanych w projekcie materiałów budowlanych, technologii, urządzeń, w tym również rozwiązań systemowych:

Wszędzie tam, gdzie w dokumentacji projektowej występuje nazwa własna materiału nie oznacza, że wszystkie wskazane w marce referencyjnej parametry mają być identyczne. Oznacza natomiast, że zastosowane przez Wykonawcę rozwiązanie równoważne musi w efekcie zapewnić Zamawiającemu identyczne, jak założone w marce referencyjnej parametry techniczne i funkcjonalne budynku w tym w szczególności parametry techniczne oświetlenia, parametry związane z oświetleniem, ochroną p.poż., ognioodpornością, parametrami okablowania. Nie mogą one ulec zmianie - pogorszeniu. Mogą być lepsze, lecz nie gorsze jakościowo. Musi być także zachowana funkcjonalność pomieszczeń w zakresie ich gabarytów i doświetlenia. Musi być zachowana estetyka, kolorystyka, fakturowanie wszystkich elementów.

1.20. Etapowanie

Zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym przebudowa i rozbudowa budynku będzie się odbywała w 3 etapach.

W etapie 0 prac zgodnie z linią podziału zakresu prac określoną na rzutach kondygnacji budynku w projekcie branży architektury należy wykonać demontaże istniejących instalacji w obrębie etapu 0. W pomieszczeniach tych należy wykonać nowe instalacje: instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja zasilania odbiorników oraz połączeń wyrównawczych, w tym uziemienia posadzki antyelektrostatycznej. Należy wykonać tymczasową instalację w obszarze aparatu RTG wykorzystując istniejącą rozdzielnicę oddziałową na I piętrze budynku poprzez jej rozbudowę/przebudowę zgodnie ze schematem. Wykonując zasilanie rozdzielnicy RTG w etapie 0 Wykonawca powinien uwzględnić konieczność realizacji części prac związanych z etapem 1 – kompleksową dostawę i montaż nowej rozdzielnicy RTG wraz instalacją WLZ od złącza kablowego oraz wykonania nowej szyny GSW.

W I etapie prac należy wykonać rozbudowę budynku w północnej części działki wraz z przebudową fragmentu istniejącego budynku zgodnie z linią rozgraniczającą etapy określoną w projekcie branży architektonicznej. W tym etapie zostanie w sposób docelowy wykonany podstawowy szkielet instalacji, który zostanie wykorzystany do uruchomienia tych urządzeń i elementów, które powstaną w tym etapie. Należy wykonać konfigurację i uruchomienie wszystkich urządzeń, które zostaną wykonane w tym etapie. I etap prac można uznać za zakończony po przekazaniu pozytywnych protokołów pomiarów i uruchomień wszystkich elementów peryferyjnych instalacji i systemów, które zostały wykonane w obrębie I etapu prac budowlanych. Należy wykonać konfigurację wszystkich urządzeń i umożliwić ich funkcjonowanie niezależnie od późniejszej realizacji prac w II etapie.

W II etapie należy wykonać przebudowę istniejącej części budynku. Do istniejących instalacji i systemów należy dołączyć wykonane w tym etapie urządzenia. Po podłączeniu elementów peryferyjnych z II etapu prac należy przekazać pozytywne protokoły pomiarów i uruchomień elementów peryferyjnych instalacji i systemów, które zostały wykonane w obrębie II etapu prac budowlanych. Należy wykonać konfigurację wszystkich systemów i instalacji w budynku. Elementy wykonane w I etapie prac należy przekonfigurować z uwzględnieniem nowego, docelowego układu pomieszczeń oraz specyfiki ośrodka.

Zestawienie prac do wykonania w 0 etapie, zgodnie z linią podziału zakresu prac określoną na rzutach kondygnacji budynku w projekcie branży architektury, zawierające główne elementy instalacji i systemów wraz z okablowaniem:

- demontaż istniejącej instalacji elektrycznej w obszarze projektowanych pomieszczeń aparatu RTG,

- dostawa i montaż szyny GSW oraz szyny MSW w obszarze aparatu RTG wraz z połączeniami wyrównawczymi,

- dostawa i montaż połączeń wyrównawczych w obszarze pomieszczeń aparatu RTG w tym uziemienie posadzki antyelektrostatycznej zgodnie z wymaganiami DTR,

- dostawa i montaż tymczasowego zasilania rozdzielnicy RTG z projektowanej rozdzielnicy RG (rozdzielnica RG wykonywana w ramach etapu i)

- rozbudowa istniejącej rozdzielnicy oddziałowej na 1 piętrze budynku,

- tymczasowe przyłączenie odbiorów w obrębie pomieszczenia RTG do istniejącej rozdzielnicy oddziałowej,

- dostawa i montaż instalacji opraw oświetleniowych w obrębie 0 etapu prac,

- dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych w obrębie 0 etapu prac,

- dostawa i montaż instalacji siłowej w obrębie 0 etapu prac.

Zestawienie prac do wykonania w I etapie, zgodnie z linią podziału zakresu prac określoną na rzutach kondygnacji budynku w projekcie branży architektury, zawierające główne elementy instalacji i systemów wraz z okablowaniem:

- wykonanie zabezpieczenia instalacji elektrycznych zewnętrznego operatora,

- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,

- dostawa i montaż instalacji oświetlenia zewnętrznego terenu,

- dostawa i montaż instalacji zasilania szlabanu,

- dostawa i montaż instalacji uziomu wraz z wyprowadzeniem wypustów instalacji uziomowej do późniejszej rozbudowy w etapie II,

- dostawa i montaż instalacji odgromowej na dachu rozbudowywanej części budynku,

- dostawa i montaż rozdzielnicy RG (RPOZ+RA) wraz z jej tymczasowym uziemieniem – w początkowym okresie do istniejącego uziomu budynku, natomiast po realizacji uziomu rozbudowywanej części tymczasowe przełączenie do nowo wykonanego uziomu,

- przełączenia istniejących odbiorów zasilanych z zastanej rozdzielnicy głównej obiektu do tymczasowych zabezpieczeń wykonanych w rozdzielnicy RG (RPOZ+RA),

- dostawa i montaż rozdzielnic elektrycznych oddziałowych wraz z pełnym wyposażeniem (za wyjątkiem RAP),

- wykonanie tymczasowych opisów w dostarczonych rozdzielnicach elektrycznych, które pozwolą na jednoznaczne określenie, które odpływy/obwody zostaną wykonane w II etapie i w I etapie prac pozostają rezerwami,

- dostawa i montaż UPSa wraz z by-passem i baterią akumulatorów,

- dostawa i montaż instalacji opraw oświetleniowych w obrębie I etapu prac,

- dostawa i montaż tablicy sterującej oświetleniem TSO

- dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych w obrębie I etapu prac,

- dostawa i montaż instalacji siłowej w obrębie I etapu prac.

Zestawienie prac do wykonania w II etapie, zgodnie z linią podziału zakresu prac określoną na rzutach kondygnacji budynku w projekcie branży architektury, zawierające główne elementy instalacji i systemów wraz z okablowaniem:

- dostawa i montaż instalacji uziomu otokowego wraz z połączeniem z wypustami instalacji uziomowej wykonanymi w etapie I,

- dostawa i montaż instalacji odgromowej na dachu przebudowywanej części budynku wraz z wykonaniem zwodów poziomych na ścianie budynku rozbudowywanego w celu połączenia instalacji odgromowej wykonanej w I etapie prac,

- przełączenie uziomu rozdzielnicy RG (RPOZ+RA) do uziomu docelowego, zgodnie z dokumentacją projektową,

- przełączenia istniejących odbiorów zasilanych z zastanej rozdzielnicy głównej obiektu do tymczasowych zabezpieczeń wykonanych w rozdzielnicy RG (RPOZ+RA),

- dostawa i montaż rozdzielnicy elektrycznej RAP wraz z pełnym wyposażeniem,

- usunięcie tymczasowych opisów odpływów/obwodów w rozdzielnicach wykonanych w I etapie prac i zastąpienie ich opisami docelowymi zgodnie z dokumentacją projektową,

- dostawa i montaż instalacji opraw oświetleniowych w obrębie II etapu prac,

- dostawa i montaż instalacji gniazd wtykowych w obrębie II etapu prac,

- dostawa i montaż instalacji siłowej w obrębie II etapu prac

- przyłączenie instalacji elektrycznej wykonanej w II etapie prac do rozdzielnic dostarczonych w I etapie prac,

- tymczasowe rozbiórki oraz ponowny montaż sufitów podwieszanych wykonanych w I etapie prac do przeprowadzenia okablowania wykonywanego w II etapie prac – zakres rozbiórek zależny od organizacji prac na budowie.

Z uwagi na ograniczenie prac niszczących zrealizowanych już prac budowlanych w etapie I w trakcie realizacji etapu II, należy w I etapie zaplanować i wykonać oprzewodowanie niezbędne do podłączenia urządzeń w etapie II, które przebiega przez obszar prac objęty I etapem. Po zakończeniu II etapu prac wbudowane i skonfigurowane powinny zostać wszystkie zaprojektowane elementy, instalacje. Należy usunąć wszystkie tymczasowe instalacje i okablowanie wykonane w I etapie prac i kompleksowo uruchomić wszystkie instalacje, które będą funkcjonować jako kompletne, w ramach jednego obiektu.

Niedopuszczalne jest wykonanie niezależnych urządzeń dla dwóch etapów prac. Należy zapewnić kontynuację wyposażenia wybranego w I etapie podczas realizacji II etapu.

Niedopuszczalna jest dostawa elementów budynku w różnych standardach wykonania. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić kontynuację dostaw tych samych modeli urządzeń w I oraz II etapie prac. W przypadku zaniechania produkcji jakiegokolwiek widocznego elementu przez producenta, np. oprawy oświetleniowej, gniazd wtykowych, łączników, czy innych, Wykonawca jest zobowiązany do ponownej dostawy i wymiany wszystkich elementów dostarczonych i zamontowanych w I etapie prac, na modele identyczne do dostarczanych w II etapie prac. Komplet dostarczanych urządzeń ma być spójny pod względem funkcjonalnym, parametrycznym i estetycznym dla obu etapów prac.

1.21. Obliczenia techniczne

1.21.1. Bilans mocy

| Lp. | Odbiorniki | Pi [kW] | kz | Pz [kW] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Centrale wentylacyjne wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 18 | 0,7 | 12,6 |
| 2 | Agregaty klimatyzacyjne | 56 | 0,9 | 50,4 |
| 3 | Wewnętrzne jednostki klimatyzacyjne | 2,0 | 0,9 | 1,8 |
| 4 | Hydrofornia | 6,0 | 1 | 6,0 |
| 6 | Węzeł cieplny | 2 | 1 | 2,0 |
| 7 | Oświetlenie zewnętrzne | 1 | 0,5 | 0,5 |
| 8 | Gniazda wtykowe komputerowe, teletechnika | 25 | 0,5 | 12,5 |
| 9 | Windy osobowe (2 szt.) | 12,4 | 0,6 | 7,4 |
| 10 | Gniazda wtykowe i urządzenia siłowe | 80 | 0,2 | 16,0 |
| 11 | Oświetlenie wewnętrzne | 5 | 0,5 | 2,5 |
| 12 | Urządzenia techniczne (pompy, wentylatory dachowe) | 5 | 0,4 | 2,0 |
| 13 | Punkt ładowania samochodów elektrycznych | 22 | 0,5 | 11,0 |
| 14 | Pracownia RTG | 24,2 | 0,6 | 14,5 |
|  |  | Razem: |  | 139 |

1.21.2. Dobór kabli

1.21.2.1. Warunki przeciążeniowe

| ODCINEK |  | OBCIĄŻENIE: |  |  |  |  |  | ZABEZPIECZENIE |  |  |  |  |  | LINIA ZASILAJĄCA: |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE DOBORU: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Moc szczytowa: | Współczynnik zapotrzebowania | Moc obliczeniowa: | Napięcie znamionowe: | Współczynnik mocy: | Prąd obliczeniowy: | Prąd znamionowy zabezpieczenia: | Typ zabezpieczenia: | Współczynnik zadziałania zabezpieczenia: | Prąd zadziałania zabezpieczenia: | Liczba wiązek kabli |  | Typ linii |  |  | Przekrój żyły | Materiał żyły | Sposób ułożenia linii | Współczynnik korekcyjny - ilość wiązek kabli | Obciążalnść długotrwała linii po wsp. Korekcyjnych | warunek 1: obciążalność długotrwała IB<In<IZ |  |  |  | warunek 2: przeciążalność prądowa I2<1,45*IZ |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Typ linii ukryty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| od | do | PS | kz | PS | Un | cosF | IB | In | [ - ] | k2 | I2=k2*In | [ - ] |  | [ - ] |  |  | [mm2] | [ - ] | [ - ] | [-] | IZ' | IB | In | IZ | Uwagi: | I2 | 1,45*IZ | Uwagi: |
|  |  | [kW] | [ - ] | [kW] | [v] | [ - ] | [A] | [A] |  | [ - ] | [A] |  |  |  |  |  |  |  |  |  | [A] | [A] | [A] | [A] |  | [A] | [A] |  |
| ZK | RG | 139,0 | 1,00 | 139,0 | 400 | 0,93 | 215,73 | 250 | WTN-00/gF | 1,6 | 400,0 | 1 | YKXS | 5x YKXS | 1 x | 185 | 185 | Cu | D1 | 1 | 343,00 | 215,7 | 250 | 343,0 | w. spełniony | 400,0 | 497,4 | w. spełniony |
| RG | TMD1 | 6,2 | 1,00 | 6,2 | 400 | 0,93 | 9,62 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | E | 0,85 | 36,55 | 9,6 | 25 | 36,6 | w. spełniony | 40,0 | 53,0 | w. spełniony |
| RG | TMD2 | 6,2 | 1,00 | 6,2 | 400 | 0,93 | 9,62 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | E | 0,85 | 36,55 | 9,6 | 25 | 36,6 | w. spełniony | 40,0 | 53,0 | w. spełniony |
| RG | RPP | 28,4 | 0,80 | 22,7 | 400 | 0,93 | 35,26 | 40 | D0/gG | 1,6 | 64,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 16 | 16 | Cu | E | 0,85 | 68,00 | 35,3 | 40 | 68,0 | w. spełniony | 64,0 | 98,6 | w. spełniony |
| RG | RP0 | 34,3 | 0,80 | 27,4 | 400 | 0,93 | 42,59 | 50 | D0/gG | 1,6 | 80,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 25 | 25 | Cu | E | 0,85 | 85,85 | 42,6 | 50 | 85,9 | w. spełniony | 80,0 | 124,5 | w. spełniony |
| RG | RAP | 6,6 | 1,00 | 6,6 | 400 | 0,93 | 10,24 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 10 | 10 | Cu | E | 0,85 | 51,00 | 10,2 | 25 | 51,0 | w. spełniony | 40,0 | 74,0 | w. spełniony |
| RG | RP1 | 54,9 | 0,80 | 43,9 | 400 | 0,93 | 68,16 | 80 | WTN-1/gG | 1,6 | 128,0 | 1 | N2XH | 5x N2XH | 1 x | 50 | 50 | Cu | F | 0,85 | 166,60 | 68,2 | 80 | 166,6 | w. spełniony | 128,0 | 241,6 | w. spełniony |
| RG | RP2 | 76,0 | 0,80 | 60,8 | 400 | 0,93 | 94,36 | 125 | WTN-1/gG | 1,6 | 200,0 | 1 | N2XH | 5x N2XH | 1 x | 70 | 70 | Cu | F | 0,85 | 213,35 | 94,4 | 125 | 213,4 | w. spełniony | 200,0 | 309,4 | w. spełniony |
| RG | RWC | 2,0 | 1,00 | 2,0 | 400 | 0,93 | 3,10 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | B | 0,85 | 28,90 | 3,1 | 25 | 28,9 | w. spełniony | 40,0 | 41,9 | w. spełniony |
| RG | RW | 5,5 | 0,90 | 5,0 | 400 | 0,93 | 7,68 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 10 | 10 | Cu | B | 0,85 | 39,10 | 7,7 | 25 | 39,1 | w. spełniony | 40,0 | 56,7 | w. spełniony |
| RG | RUPS | 40,0 | 1,00 | 40,0 | 400 | 0,93 | 62,08 | 160 | WTN-1/gG | 1,6 | 256,0 | 1 | N2XH | 5x N2XH | 1 x | 70 | 70 | Cu | F | 0,85 | 213,35 | 62,1 | 160 | 213,4 | w. spełniony | 256,0 | 309,4 | w. spełniony |
| RG | PLPE | 22,0 | 1,00 | 22,0 | 400 | 0,93 | 34,14 | 50 | D0/gG | 1,6 | 80,0 | 1 | YKY | YKY | 5 x | 25 | 25 | Cu | D1 | 0,85 | 69,70 | 34,1 | 50 | 69,7 | w. spełniony | 80,0 | 101,1 | w. spełniony |
| RUPS | RUP | 4,0 | 1,00 | 4,0 | 400 | 0,93 | 6,21 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | E | 0,85 | 36,55 | 6,2 | 25 | 36,6 | w. spełniony | 40,0 | 53,0 | w. spełniony |
| RUPS | RU0 | 7,0 | 1,00 | 7,0 | 400 | 0,93 | 10,86 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | E | 0,85 | 36,55 | 10,9 | 25 | 36,6 | w. spełniony | 40,0 | 53,0 | w. spełniony |
| RUPS | RU1 | 17,2 | 1,00 | 17,2 | 400 | 0,93 | 26,69 | 40 | D0/gG | 1,6 | 64,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 16 | 16 | Cu | E | 0,85 | 68,00 | 26,7 | 40 | 68,0 | w. spełniony | 64,0 | 98,6 | w. spełniony |
| RUPS | RU2 | 2,6 | 1,00 | 2,6 | 400 | 0,93 | 4,04 | 25 | D0/gG | 1,6 | 40,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 6 | 6 | Cu | E | 0,85 | 36,55 | 4,0 | 25 | 36,6 | w. spełniony | 40,0 | 53,0 | w. spełniony |
| RP1 | RP1-G17 | 2,5 | 1,00 | 2,5 | 230 | 0,93 | 11,69 | 16 | S300/B | 1,45 | 23,2 | 1 | N2XH | N2XH | 3 x | 2,5 | 2,5 | Cu | B | 0,85 | 19,55 | 11,7 | 16 | 19,6 | w. spełniony | 23,2 | 28,3 | w. spełniony |
| RPP | RPP-OU3 | 0,1 | 1,00 | 0,1 | 400 | 0,93 | 0,15 | 10 | S300/C | 1,45 | 14,5 | 1 | N2XH | N2XH | 3 x | 2,5 | 2,5 | Cu | D1 | 0,85 | 24,65 | 0,1 | 10 | 24,7 | w. spełniony | 14,5 | 35,7 | w. spełniony |
| RG | RTG | 24,2 | 1,00 | 24,2 | 400 | 0,93 | 37,56 | 50 | WTN-00/gG | 1,6 | 80,0 | 1 | N2XH | N2XH | 5 x | 35 | 35 | Cu | B | 0,85 | 84,15 | 37,6 | 50 | 84,2 | w. spełniony | 80,0 | 122,0 | w. spełniony |

1.21.2.2. Skuteczność ochrony i spadki napięć

| ODCINEK |  | IMPEDANCJA I PRĄD ZWARCIOWY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE SKUTECZNOŚCI OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ |  |  |  |  |  |  |  | SPRAWDZENIE SPADKU NAPIĘCIA |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ odcinka |  |  | Długość odcinka | Oporność jednostkowa |  | Oporność odcinka |  | Oporność pętli zwarciowej |  |  | Prąd zwarcia jednofazowego | Typ zabezpieczenia | Prąd znamionowy zabezpieczenia | Maksymalny czas wyłączenia zwarcia | Współczynnik | Prąd zadziałania zabezpieczenia | Warunek: Skuteczność ochrony pporażeniowej. | Warunek: Dopuszczalny spadek napięcia. |
| od | do | [-] |  |  | L | RL | XL | R | X | RS | XS | ZS | Ik1 | [-] | In | tW | Ia/In | Ia | ZS*Ia | UO | Uwagi: | DU% | DU%dop | Uwagi: |
|  |  |  |  |  | [m] | [mΩ/m] | [mΩ/m] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [mΩ] | [A] |  | [A] | [s] | [-] | [A] | [V] | [V] |  | [%] | [%] |  |
| ZK | RG | 5x YKXS | 1 x | 185 | 52 | 0,099 | 0,082 | 5,2 | 4,3 | 13,3 | 11,5 | 22,0 | 10443,2 | WTN-00/gF | 250 | 5 | 5,3 | 1325 | 29,2 | 230 | o. skuteczna | 0,59% | 3% | w. spełniony |
| RG | TMD1 | N2XH | 5 x | 6 | 57 | 3,080 | 0,103 | 175,6 | 5,9 | 364,4 | 35,3 | 457,7 | 502,6 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 50,3 | 230 | o. skuteczna | 0,69% | 3% | w. spełniony |
| RG | TMD2 | N2XH | 5 x | 6 | 29 | 3,080 | 0,103 | 89,3 | 3,0 | 191,9 | 29,5 | 242,8 | 947,5 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 26,7 | 230 | o. skuteczna | 0,35% | 3% | w. spełniony |
| RG | RPP | N2XH | 5 x | 16 | 11 | 1,150 | 0,093 | 12,7 | 1,0 | 38,6 | 25,6 | 57,9 | 3972,2 | D0/gG | 40 | 5 | 5,0 | 200 | 11,6 | 230 | o. skuteczna | 0,19% | 3% | w. spełniony |
| RG | RP0 | N2XH | 5 x | 25 | 15 | 0,727 | 0,090 | 10,9 | 1,4 | 35,1 | 26,2 | 54,8 | 4196,8 | D0/gG | 50 | 5 | 4,9 | 245 | 13,4 | 230 | o. skuteczna | 0,20% | 3% | w. spełniony |
| RG | RAP | N2XH | 5 x | 10 | 62 | 1,830 | 0,097 | 113,5 | 6,0 | 240,2 | 35,6 | 303,6 | 757,7 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 33,4 | 230 | o. skuteczna | 0,48% | 3% | w. spełniony |
| RG | RP1 | 5x N2XH | 1 x | 50 | 18 | 0,387 | 0,085 | 7,0 | 1,5 | 27,2 | 26,6 | 47,6 | 4833,1 | WTN-1/gG | 80 | 5 | 5,4 | 432 | 20,6 | 230 | o. skuteczna | 0,21% | 3% | w. spełniony |
| RG | RP2 | 5x N2XH | 1 x | 70 | 21 | 0,268 | 0,083 | 5,6 | 1,7 | 24,6 | 27,0 | 45,7 | 5037,0 | WTN-1/gG | 125 | 5 | 5,7 | 712,5 | 32,5 | 230 | o. skuteczna | 0,24% | 3% | w. spełniony |
| RG | RWC | N2XH | 5 x | 6 | 22 | 3,080 | 0,103 | 67,8 | 2,3 | 148,8 | 28,1 | 189,3 | 1214,9 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 20,8 | 230 | o. skuteczna | 0,09% | 3% | w. spełniony |
| RG | RW | N2XH | 5 x | 10 | 26 | 1,830 | 0,097 | 47,6 | 2,5 | 108,5 | 28,6 | 140,2 | 1640,4 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 15,4 | 230 | o. skuteczna | 0,15% | 3% | w. spełniony |
| RG | RUPS | 5x N2XH | 1 x | 70 | 11 | 0,268 | 0,083 | 2,9 | 0,9 | 19,2 | 25,4 | 39,8 | 5781,9 | WTN-1/gG | 160 | 5 | 5,7 | 912 | 36,3 | 230 | o. skuteczna | 0,08% | 3% | w. spełniony |
| RG | PLPE | YKY | 5 x | 25 | 38 | 0,727 | 0,090 | 27,6 | 3,4 | 68,6 | 30,4 | 93,7 | 2453,6 | D0/gG | 50 | 5 | 4,9 | 245 | 23,0 | 230 | o. skuteczna | 0,40% | 3% | w. spełniony |
| RUPS | RUP | N2XH | 5 x | 6 | 11 | 3,080 | 0,103 | 33,9 | 1,1 | 87,0 | 27,6 | 114,1 | 2016,4 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 12,5 | 230 | o. skuteczna | 0,09% | 3% | w. spełniony |
| RUPS | RU0 | N2XH | 5 x | 6 | 15 | 3,080 | 0,103 | 46,2 | 1,5 | 111,6 | 28,5 | 144,0 | 1597,6 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 15,8 | 230 | o. skuteczna | 0,20% | 3% | w. spełniony |
| RUPS | RU1 | N2XH | 5 x | 16 | 18 | 1,150 | 0,093 | 20,7 | 1,7 | 60,6 | 28,7 | 83,8 | 2743,5 | D0/gG | 40 | 5 | 5,0 | 200 | 16,8 | 230 | o. skuteczna | 0,23% | 3% | w. spełniony |
| RUPS | RU2 | N2XH | 5 x | 6 | 21 | 3,080 | 0,103 | 64,7 | 2,2 | 148,6 | 29,7 | 189,4 | 1214,5 | D0/gG | 25 | 5 | 4,4 | 110 | 20,8 | 230 | o. skuteczna | 0,11% | 3% | w. spełniony |
| RP1 | RP1-G17 | N2XH | 3 x | 2,5 | 62 | 7,410 | 0,111 | 459,4 | 6,9 | 935,8 | 31,8 | 1170,4 | 196,5 | S300/B | 16 | 5 | 5,0 | 80 | 93,6 | 230 | o. skuteczna | 2,18% | 3% | w. spełniony |
| RPP | RPP-OU3 | N2XH | 3 x | 2,5 | 82 | 7,410 | 0,111 | 607,6 | 9,1 | 1243,5 | 35,3 | 1555,0 | 147,9 | S300/C | 10 | 5 | 10,0 | 100 | 155,5 | 230 | o. skuteczna | 0,04% | 3% | w. spełniony |
| RG | RTG | N2XH | 5 x | 35 | 36 | 0,524 | 0,087 | 18,9 | 3,1 | 66,0 | 23,3 | 87,5 | 2627,7 | WTN-00/gG | 50 | 5 | 5,6 | 280 | 24,5 | 230 | o. skuteczna | 0,30% | 3% | w. spełniony |

2. ZAŁĄCZNIKI

1.1. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

1.2. Warunki tymczasowego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej

2.1. Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta

2.2. Zaświadczenia wydane przez izby o wpisie projektanta na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego

2.3. Stwierdzenia posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez sprawdzającego

2.4. Zaświadczenia wydane przez izby o wpisie sprawdzającego na listę członków okręgowej izby samorządu zawodowego

2.5. Oświadczenie projektanta i sprawdzającego o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY

PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY

MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA

PRZY UL. RZEPNIKOWSKIEGO 20

W LUBAWIE

identyfikatory działek: 280702_1.0007.15/1, 280702_1.0007.47/1

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

| Projektant: ………………………………………………………… mgr inż. Paweł Bołtromiuk upr. nr: bud. PDL/0159/PWBE/18 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych |  |
| --- | --- |

Sprawdzający:

…………………………………………………………

mgr inż. Jacek Grochowski

upr. nr: bud. Wa-203/94

w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w

zakresie sieci i instalacji elektrycznych

3. Symulacje natężenia oświetlenia

Do wglądu w wersji elektronicznej dokumentacji projektowej.