PROJEKT TECHNICZNY WENTYLACJI „ETAP 0” GABINET RTG

| Inwestor: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE Ul. Rzepnikowskiego 20 14-260 Lubawa |  |
| Jednostka projektowa: |  |  |  |
|  |  | AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, 04-158 Warszawa tel (22) 740 11 45, 740 11 50, fax. (22) 879 84 20, e-mail: apacad@pro.onet.pl; www.apacad.pl |  |
| Projektant: |  |  |  |
| Instalacje wentylacji i klimatyzacji: |  | mgr inż. Łukasz Jagiełło | MAZ/0019/PWBS/22 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |
| Sprawdzający: |  |  |  |
| Instalacje wentylacji i klimatyzacji: |  | mgr inż. Maria Gładysz | MAZ/0391/POOS/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji I urządzeń cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych |

DATA 11.12.2025r,

| SPIS ZAWARTOŚCI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Rozdział 1. |  | ZAŁĄCZNIKI | Str.3-8 |
|  |  | 2.1. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta oraz sprawdzającą 2.2. Zaświadczenia wydane przez izby o wpisie projektanta i sprawdzającej na listę członków okręgowych izb samorządu zawodowego 2.3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającej o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej |  |
| Rozdział 2. |  | OPIS TECHNICZNY | Str.9-11 |
| Rozdział 3. |  | CZĘŚĆ RYSUNKOWA | Str.12 |
| Nr rys. |  | Nazwa rysunku | Skala |
| 01 |  | PRACOWNIA RTG - INSTALACJA WENTYLACJI RZUT PIĘTRA | 1:100 |
| 02 |  | PRACOWNIA RTG - INSTALACJA WENTYLACJI RZUT DACHU | 1:100 |
| 03 |  | PRACOWNIA RTG - INSTALACJA WENTYLACJI FRAGMENT ELEWACJI WSCHODNIEJ | 1:100 |
| 04 |  | PRACOWNIA RTG – ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 1:500 |

| Rozdział 1. |  | ZAŁĄCZNIKI | Str.3-8 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.1. Stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie przez projektanta oraz sprawdzającą 2.2. Zaświadczenia wydane przez izby o wpisie projektanta i sprawdzającej na listę członków okręgowych izb samorządu zawodowego 2.3. Oświadczenie projektanta i sprawdzającej o zgodności projektu z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej |  |

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEJ

Zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity

Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11,234,282) oświadczam, że:

PROJEKT TECHNICZNY WENTYLACJI

„ETAP 0” GABINET RTG

w ramach zamierzenia budowlanego pn.

PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. RZEPNIKOWSKIEGO 20 W LUBAWIE

identyfikatory działek: 280702_1.0007.15/1, 280702_1.0007.47/1

został wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Projektant: ………………………………………………………… mgr inż. Łukasz Jagiełło upr. nr: MAZ/0019/PWBS/22 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

Sprawdzająca: ………………………………………………………… mgr inż. Maria Gładysz upr. nr: MAZ/0391/POOS/13 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych

DATA 11.12.2025r.

| Rozdział 2. |  | OPIS TECHNICZNY | Str.9-11 |
| --- | --- | --- | --- |

SPIS TREŚCI

1. DANE OGÓLNE	10

1.1. Przedmiot projektu	10

1.2. Inwestor	10

1.3. Jednostka projektowa	10

2. PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI	10

2.1. Informacje ogólne i założenia projektowe	10

2.2. Opis techniczny instalacji wentylacyjnej	10

- DANE OGÓLNE

  - Przedmiot projektu

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji wentylacji gabinetu RTG w ramach zamierzenia budowlanego pn. PROJEKT PRZEBUDOWY I ROZBUDOWY MIEJSKIEGO OŚRODKA ZDROWIA PRZY UL. RZEPNIKOWSKIEGO 20  W LUBAWIE. W przedmiotowym zamierzeniu przebudowa dwóch istniejących gabinetów lekarskich na pracownię RTG stanowi etap zerowy przewidziany do realizacji w pierwszej kolejności.

  - Inwestor

ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

MIEJSKI OŚRODEK ZDROWIA W LUBAWIE

Ul. Rzepnikowskiego 20

14-260 Lubawa

  - Jednostka projektowa

Autorska Pracownia Architektury CAD Sp. z o.o.,

ul. Zamieniecka 46,

04 – 158 Warszawa

- PROJEKTOWANA INSTALACJA WENTYLACJI

  - Informacje ogólne i założenia projektowe

Poniżej zestawiono dane wyjściowe do projektowania zgodne z normami i wytycznymi:

Parametry powietrza zewnętrznego przyjęto zgodnie z PN-76/B-03420: zima : te = -20C, φ=100%; lato: te= +30C, φ=45%;

Minimalna ilość powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń 1,5 w/h;

Minimalna ilość powietrza higienicznego przyjęto 30m3/h dla jednej osoby.

W gabinecie będzie przebywać nie więcej niż 2 osoby jednocześnie. Minimalna wymagana ilość powietrza higienicznego dla pomieszczenia wynosi 60 m3/h. Zaprojektowana instalacja wentylacyjna o wydajności 110 m3/h zapewnia minimalną ilość higieniczną dla osób przebywających w pomieszczeniu.

W sterowni będzie przebywać nie więcej niż 1 osoba. Minimalna wymagana ilość powietrza higienicznego dla pomieszczenia wynosi 30 m3/h. Zaprojektowana instalacja wentylacyjna o wydajności 30 m3/h zapewnia minimalną ilość higieniczną dla osób przebywających w pomieszczeniu.

W sterowni będzie przebywać nie więcej niż 1 osoba. Minimalna wymagana ilość powietrza higienicznego dla pomieszczenia wynosi 30 m3/h. Zaprojektowana instalacja wentylacyjna o wydajności 30 m3/h zapewnia minimalną ilość higieniczną dla osób przebywających w pomieszczeniu.

Czerpnie i wyrzutnie wentylacji mechanicznej spełnia warunki określone w Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002r.

  - Opis techniczny instalacji wentylacyjnej

Zaprojektowano wentylację mechaniczną nawiewno wywiewną zapewniającą min.1,5 wymiany powietrza w pomieszczeniu Gabinet RTG przebieralni i sterowni.

Bilans powietrza

W ścianie zewnętrznej zostanie zamontowana czerpnia ścienna. Zaprojektowana czerpnia powietrza zostanie usytuowana na ścianie drugiej kondygnacji nadziemnej budynku i będzie znajdować się w odległości co najmniej 8 m od:

- w rzucie poziomym od ulic i parkingów powyżej 20 stanowisk postojowych,

- miejsc gromadzenia odpadów stałych,

- wywiewek kanalizacyjnych oraz innych źródeł zanieczyszczenia powietrza.

Odległość dolnej krawędzi otworu wlotowego czerpni od poziomu terenu będzie wynosić powyżej 2 m.

Wyrzut z pomieszczenia RTG będzie realizowany na dach. Wyrzutnia dachowa zostanie zlokalizowana w odległości powyżej 3m od krawędzi dachu z oknami.

W pomieszczeniu zaprojektowano wentylator nawiewny z filtrem klasy F7 i nagrzewnicą elektryczną:

- Część nawiewna N.0:

- czerpnia fi200,

- klapa zwrotna fi160

- filtr kanałowy DF fi 160 klasy F7

- wentylator nawiewny kanałowy 170m3/h; dP 350Pa z silnikiem EC utrzymującym stały wydatek powietrza.,

- nagrzewnica kanałowa elektryczna 2,0kW

- Część wywiewna W.0:

- wentylator wywiewny,

- klapa zwrotna fi160

- wyrzutnia fi200,

Nagrzewnica wyposażona:

- regulator

- czujnik temperatury TGK-330

- stycznik DILM

- nastawnik TBI-30

Nawiew i wywiew będzie realzowany przez kratki nawiewne i wywiewne z przepustnicami.

Izolacja kanałów wentylacyjnych:

-  kanały wentylacyjne czerpnie należy zaizolować izolacją paroszczelną ze spienionego kauczuku syntetycznego grubości 80mm.,

PODPIS PROJEKTANTA