ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

I.STRONA TYTUŁOWA ..................................................................................................................................................  str.1

II.ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA .................................................................................................................................. str.2

III.  OPIS TECHNICZNY  ...................................................... …………………………………………………………..…  str.3 -9

| LP. |  | strona |
| --- | --- | --- |
| I. | Podstawa opracowania | 3 |
| II. | Przedmiot inwestycji | 3 |
| III. | Charakterystyka budynku | 3 |
| IV. | Charakterystyczne parametry techniczne budynku | 4 |
| V. | Informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego | 4 |
| VI. | Liczba lokali mieszkalnych i użytkowych | 4 |
| VII | Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne | 4 |
| VIII. | Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujące wpływ obiektu na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiednie pod względem : | 4 |
| IX. | Analiza technicznych i ekonomicznych możliwości wykorzystania urządzeń , które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie grzewczej. | 5 |
| X. | Analiza możliwości realizacji systemów zaopatrzenia w energię i ciepło ze żródeł odnawialnych | 5 |
| XI. | Informacje o zasadniczych elementach wyposażenia budowlano – instalacyjnego | 6 |
| XII. | Ochrona przeciwpożarowa | 7 |
| XIII. | Warunki wykonywania robót budowlano – montażowych | 9 |
| XIV. | Uwagi końcowe | 9 |

IV.RYSUNKI ………………………………………………………………………………………………………………….  str.10 - 14

|  | TYTUŁ RYSUNKU | skala | nr rysunku | strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rzut parteru | 1:50 | A1 | 10 |
| 2. | Rzut dachu | 1:50 | A2 | 11 |
| 3. | Przekrój I – I, | 1:50 | A3 | 12 |
| 4. | Przekrój II - II | 1:50 | A4 | 13 |
| 5. | Elewacje | 1:100 | A5 | 14 |

# OPIS   DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

BUDOWA  BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO

KANCELARIA LESNICTW ZIELONCZYN i STEPNICA

działka o nr ewid.  67/24, obręb Zielonczyn , gm. Stepnica

I. PODSTAWA OPRACOWANIA:

1.1.Zlecenie Inwestora –  Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Goleniów,

Ul. Parkowa 1,   72-100 Goleniów

1.2.Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

1.3.Dezyzja nr  12/2024  o warunkach zabudowy z dnia 19.02.2024r. AOŚ.6730.63.4.2023.2024.MS

1.4. Aktualny wtórnik z mapy zasadniczej 1 : 500

1.5. Obowiązujące normy i przepisy budowlane.

II. PRZEDMIOT INWESTYCJI :

Przedmiotem opracowania  jest projekt architektoniczno - budowlany budynku administracyjnego    będącego kancelarią leśnictw Stepnica i Zielonczyn ,zlokalizowanego na działce nr 67/24 w miejscowości Zielonczyn.

III. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

3.1.RODZAJ  I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek o funkcji administracyjno – biurowej.

Kategoria obiektu budowlanego – XVI.

3.2. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY BUDYNKU:

.      Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynności  administracyjnych i socjalnych  związanych z realizacją zadań leśnictwa w ramach prowadzonej gospodarki leśnej .

Obiekt stanowić będzie miejsce pracy dla maksymalnie 4 osób.

W budynku zaprojektowano:

1. Dwa pomieszczenia biurowe – pełniące funkcję  administracyjną leśnictwa,

2. Zaplecze socjalne dla pracowników – pomieszczenie socjalne i toaleta,

3. Pomieszczenia gospodarczo - magazynowe – służące do lokalizacji urządzeń do obsługi technicznej budynku,

przeznaczone do  przechowywania sprzętu i narzędzi  używanych przez pracowników do prac leśnych.

3.3.  FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposób jego wykończenia, oraz użyte materiały nawiązują do form obiektów już istniejących a wchodzących w skład jednostek przynależnych do Gospodarstw Leśnych Lasów Państwowych. Projektowany obiekt to niewielki budynek o prostej formie, parterowy , niepodpiwniczony, posadowiony na płycie fundamentowej, wykonany w technologii szkieletu drewnianego z drewna klasy C24 , z dachem dwuspadowym symetrycznym, okapowym,  o kącie pochylenia połaci 35˚.

3.4. DOSTOSOWANIE BUDYNKU DO WARUNKÓW WYNIKAJĄCYCH Z PRZEPISÓW I  USTALEŃ

DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

| Lp. | Budynek projektowany | Decyzja nr 12/2024 o warunkach zabudowy |
| --- | --- | --- |
| 1. | Powierzchnia zabudowy - 77,55 m2 | Powierzchnia zabudowy do 150 m2 |
| 2. | Długość elewacji frontowej: 12,00 m | Długość elewacji frontowej: Max.15 m |
| 3. | Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej – 3,58 m | Wysokość górnej krawędzi elewacji frontowej, jej gzymsu, attyki lub okapu głównego dachu, liczona do średniego poziomu terenu przy głównym wejściem do budynku Max. 4 m |
| 4. | Geometria dachu : – kąt nachylenia : 35º , - wysokość głównej kalenicy : 6,39 m - układ połaci dachowych: dach stromy dwuspadowy, - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki : równoległy, | Geometria dachu : – kąt nachylenia : od 30º do 45º, - maksymalna wysokość głównej kalenicy : 10m, - układ połaci dachowych: dach stromy dwuspadowy, - kierunek głównej kalenicy dachu w stosunku do frontu działki : równoległy, |

IV. Charakterystyczne parametry techniczne budynkU:

4.1.Zestawienie danych liczbowych

| 1. | Powierzchnia zabudowy | 77,55 m2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Powierzchnia całkowita | 77,55 m2 |
| 3. | Powierzchnia użytkowa | 61,13 m2 |
| 4. | Kubatura brutto | 514 m3 |
| 5. | Ilość kondygnacji nadziemnych | 1 |
| 6. | Szerokość budynku | 6,84 m |
| 7. | Długość budynku | 12,00 m |
| 8. | Wysokość budynku | 6,39 m |

4.2.Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń

| nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | powierzchnia |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | Przedsionek/poczekalnia | gres | 9,95 m2 |
| 02 | Pomieszczenie biurowe – kancelaria 1 | gres | 15,22 m2 |
| 03 | Pomieszczenie gospodarcze 1 | gres | 5,66 m2 |
| 04 | łazienka | gres | 5,10 m2 |
| 05 | Pomieszczenie socjalne | gres | 4,62 m2 |
| 06 | Pomieszczenie gospodarcze 2 | gres | 5,66 m2 |
| 07 | Pomieszczenie biurowe 2 | gres | 15,22 m2 |
|  | Razem |  | 61,43 m2 |

V.INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Budynek projektowany  posadowiony w  sposób bezpośredni  na płycie fundamentowej. Budynek posadowiony na gruncie rodzimym , powyżej poziomu wód gruntowych.

Budynek   zaliczany zostały do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

VI.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

- liczba lokali mieszkalnych – 0,

- liczba lokali użytkowych  – 1,

VII. Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne

Projektowany budynek przystosowano do korzystania przez osoby z niepełnmosprawnościami.

W budynku zapewniono wejście o odpowiedniej szerokość drzwi  i przystosowaną toaletę .Teren przy budynku ukształtowano bez barier architektonicznych oraz zaprojektowano oznakowane miejsce parkingowe na terenie.

VIII.PARAMETRY TECHNICZNE  OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI  I  OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM :

8.1. Zapotrzebowanie wody i sposób odprowadzania ścieków

Zaopatrzenie budynku w wodę z wodociągu gminnego – studnia wodomierzowa na terenie działki nr  67/24

Zapotrzebowanie wody – dla   budynku biurowego.

| Ilość pracowników biurowych |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| Średnie dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q śr. d | 4x35/1000 = 0,44 m3/d |
| Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na wodę | Q max d | 0,14 x1,5 = 0,21 m3/d |
| Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie na wodę | Qmaxh | 0,21x1,6/24 = 0,014m3/h |

Ilość ścieków – w ilości poboru wody.

Ścieki z budynku odprowadzane do sieci gminnej poprzez zewnętrzną instalację kanalizacji sanitarnej – włączenie przyłacza do istniejącej  studni  na granicy działek nr 67/24 i 67/23..

8.2.Wody opadowe

Wody opadowe należy zagospodarować w granicach działki nr 67/24.

Wody opadowe z dachu budynku   projektowanego odprowadzane będą poprzez rury spustowe  na teren zielony. Nawierzchnie utwardzone zaprojektowano ze spadkami podłużnymi i poprzecznymi o nachyleniu ok. 0,8 – 2,0 %

kierując wody opadowe od budynku w stronę terenów zielonych.

Teren wokół budynku  należy ukształtować w sposób uniemożliwiający spływ wód opadowych w kierunku działek sąsiednich.

8.3.Emisja zanieczyszczeń gazowych ,pyłowych i płynnych:

Obiekt nie wpłynie na pogorszenie stanu atmosfery .

8.4.Odpady stałe:

Odpady bytowe odpowiednio segregowane przechowywane będą na terenie posesji w pojemnikach do tego przystosowanych, a następnie wywożone przez specjalistyczne służby zgodnie z podpisaną umową .

Puste opakowania po środkach ochrony roślin będą przechowywane w pojemniku do czasu przekazania do utylizacji.

8.5.Emisja hałasów, wibracji ,promieniowania:

Projektowany  obiekt  - budynek administracyjny nie jest  żródłem szczególnej emisji hałasów, wibracji

i promieniowania, w tym jonizującego jak również nie powoduje  powstania pola elektromagnetycznego czy innego zakłócenia.

8.6. Wpływ obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe  i podziemne

Budynek ze względu na niewielką wysokość nie wpłynie na szczególne zacienianie otoczenia.

Obiekt nie wprowadza szczególnych zakłóceń w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, wód powierzchniowych i podziemnych.

Funkcja obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu działki poza powierzchnią zabudowy.

Planowane przedsięwzięcie nie jest zaliczane do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz mogących wymagać sporządzenia raportu o oddziaływaniu. W trakcie prac budowlanych inwestor realizujący przedsięwzięcie jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac,

IX. ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOZLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ , KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE GRZEWCZEJ.

W pomieszczeniach ogrzewanych zaprojektowano grzejniki wyposażone w zawory z głowicami termostatycznymi, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach.

X.ANALIZA MOŻLIWOŚCI  REALIZACJI  SYSTEMÓW ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO ZE ŻRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

10.1.WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI ZEWNĘTRZNYCH:

W analizowanym terenie:

1. sieć ciepłownicza - nie występuje  ,

2. Sieć gazowa –  nie występuje,

3. Energia elektroenergetyczna –   przyłącze ZKP na granicy działki.

10.2.ANALIZA DOSTĘPNOŚCI ALTERNATYWNYCH NOŚNIKÓW ENERGII:

Energia geotermalna – brak możliwości technicznych i ekonomicznych wykorzystania energii geotermalnej z

lokalnych źródeł, brak rozpoznanych źródeł.

Energia wiatru – brak możliwości technicznych, brak lokalnych źródeł energii wytwarzanych przez elektrownie wiatrowe.

Energia promieniowania słonecznego  - analiza wykorzystania energii promieniowania słonecznego w budynku wykazuje największe zyski w wytwarzaniu energii  w okresie letnim ,  a najmniejsze zimą.

10.3. OBLICZENIA OPTYMALIZACYJNO PORÓWNAWCZE

Wariant I :

– ogrzewanie - grzejniki elektryczne,

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej – elektryczny podgrzewacz wody o poj.50l,

- wentylacja mechaniczna – z odzyskiem ciepła ,

- klimatyzacja w pokojach biurowych

- zasilanie obiektu w energię elektryczną z sieci energetycznej.

Wariant II :

– ogrzewanie - grzejniki elektryczne,

- przygotowanie ciepłej wody użytkowej – elektryczny podgrzewacz wody o poj.50l,

- wentylacja mechaniczna – z odzyskiem ciepła,

- klimatyzacja w pokojach biurowych,

- zasilanie obiektu w energię elektryczną z sieci i instalacji fotowoltaicznej o mocy – 6,48 kW ( 16 x 450W).

|  | Ogrzewanie i wentylacja [kWh/(m2rok)] | chłodzenie kWh/(m2rok)] | Ciepła woda [kWh/(m2rok)] | Urządzenia pomocnicze [kWh/(m2rok)] | Oświetlenie wbudowane [kWh/(m2rok)] | Suma [kWh/(m2rok)] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię użytkową |  |  |  |  |  |
| WARIANT I | 15,37 | 45,83 | 6,13 | - | - | 67,34 |
| WARIANT II | 15,37 | 45,83 | 6,13 | - | - | 67,34 |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię końcową |  |  |  |  |  |
| WARIANT I | 19,00 | 13,90 | 6,19 | 8,76 | 10,41 | 58,25 |
| WARIANT II | 13,56 | 10,75 | 6,19 | 137,71 | 10,41 | 78,83 |
|  | Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energię pierwotną |  |  |  |  |  |
| WARIANT I | 47,50 | 34,74 | 15,48 | 21,90 | 26,02 | 145,63 |
| WARIANT II | 8,53 | 0,00 | 4,64 | 0,00 | 0,00 | 13,18 |

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(m2rok)]

| WARIANT I | EP =145,63 kWh/m2rok |
| --- | --- |
| WARIANT II | EP = 13,18 kWh/m2rok |

Wskaźnik EP dla budynku nowego wg.WT2021   EP≤ 107,37 [kWh/(m2rok)]  .

10.4.WNIOSKI

Wariant I : EP= 145,63 kWh/m2rok > EPmax  107,37 kWh/m2rok

Wariant II: EP =  13,18 kWh/m2rok < EPmax  107,37 kWh/m2rok

Wybrano Wariant II.

XI.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO – INSTALACYJNEGO :

Budynek wyposażony będzie  w następujące instalacje wewnętrzne :

11.1.Instalacje sanitarne

- instalację  wodociągowa  - zasilanie z wodociągu gminnego,

- instalację  kanalizacji sanitarnej – odprowadzenie ścieków do sieci gminnej,

- centralnego ogrzewania  - zaprojektowano grzejniki elektryczne,

- Klimatyzację  - w pom.biurowych klimatyzatory typu split z funkcją grzania i chłodzenia

- Wentylacji :

W obiekcie zaprojektowano   wentylację mechaniczną nawiewno – wywiewną   z odzyskiem ciepła -. odzysk min.75% ,z możliwość programowego ustawienia tygodniowego harmonogramu pracy urządzenia uwzględniającego obniżenie wydajności wentylacji poza godzinami przebywania ludzi.

| Lp. | pomieszczenie | Nawiew [m3/h] | Wywiew [m3/h] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedsionek/poczekalnia | 20 m3/h | - |  |
| 2. | Pom. biurowe 1 | 80 m3/h |  | 2 x 20 m3/osobę |
| 3. | Pom. gosp.1 |  | 40 m3/h |  |
| 4. | Łazienka |  | 50 m3/h |  |
| 5. | pom. socjalne |  | 50 m3/h | 50 m3/h - WC |
| 6. | Pom. biurowe 2 | 80 m3/h |  | 2 x 20 m3/osobę |
| 7. | Pom. gosp.2 |  | 40 m3/h |  |
|  | Razem | 180 m3/h | 180m3/h |  |

11.2.Instalacje elektryczne

Obiekt zasilany będzie z projektowanego złącza kablowo-pomiarowego ZKP  i wyposażony w instalacje :

- Instalacja oświetleniowa,

- Instalacja gniazd wtykowych,

### Instalacja TV/DATA ,

### Instalacja ostrzegania przeciwpożarowego,

### Instalacja sygnalizacji wejściowej,

### Instalacja fotowoltaiczna

Dla potrzeb budynku przyjęto zestaw fotowoltaiczny o mocy 6,48 kW, składający się z 16 paneli o mocy 405W.

XII.OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:

12.1. Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy                      –      77,55 m2,

Powierzchnia wewnętrzna budynku    -       61,43 m2 ,

Kubatura brutto                                   –      514,00  m3

Wysokość budynku                             -           6,39 m

Liczba kondygnacji –     1 kondygnacja nadziemna ,

Wysokość budynku  - 3,4  m znacznie poniżej 12 m co zgodnie z § 8 W.T. kwalifikuje go do grupy budynków niskich (N).

12.2.Charakterystyka zagrożenia pożarowego – parametry pożarowe materiałów niebezpiecznych pożarowo, zagrożenia wynikające z procesów technologicznych

W budynku  nie będą przechowywane substancje  palne ( ciecze i gazy)  o temperaturze zapłonu poniżej 55°C.

12.3 Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

- budynek administracyjno - biurowy

12.4. Kategoria zagrożenia ludzi oraz przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji

1.Kategoria zagrożenia ludzi  -    ZL III

2.Przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych   pomieszczeniach.

- pracownicy  – max.4 osoby,

- czas pracy   – max. 8 godz/dziennie ( część pracy w terenie),

- klienci – kilka osób dziennie- znacznie poniżej 50 osób,

12.5. Podział obiektu na strefy pożarowe.

Obiekt stanowi jedną strefę pożarową.

.

12.6.Maksymalna gęstość obciążenia ogniowego

Znacznie poniżej  500MJ/m2

12.7. Klasa odporności pożarowej budynku, klasa odporności ogniowej elementów budynku.

Na podstawie § 213 budynki mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach leśnych o wysokości  do trzech kondygnacji naziemnych  zwolnione są  z wymagań dotyczących  klasy odporności pożarowej budynków określonych w § 212 oraz dotyczące klasy odporności ogniowej elementów budynków i rozprzestrzeniania ognia przez te elementy określone w § 216.

- Elementy drewniane konstrukcji dachu należy wykonać w klasie NRO.

- Na podstawie § 219  obudowy konstrukcji dachowej  należy  wykonać  w klasie odporności ogniowej EI30

- Obudowa dróg ewakuacyjnych w klasie min. EI15.

12.8.Strefy zagrożenia wybuchem

W obiekcie nie  występują pomieszczenia i strefy zagrożone wybuchem.

12.9. Warunki ewakuacji, oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe.

Ewakuacja z pomieszczeń.

Wszystkie drzwi do pomieszczeń, w których mogą przebywać ludzie - posiadają szerokość ≥ 0.9 m.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek, do wyjścia ewakuacyjnego na drogę ewakuacyjną, została zapewniona odległość mniejsza od 40 m.

Poziome drogi ewakuacyjne.

Szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych spełnia wymaganą wartość 1.4 m oraz wysokość >  2,2 m.

Długość dojścia spełnia wymagania – przy jednym  dojściach – nie przekracza 30 m,.

Oświetlenie ewakuacyjne.

Na ciągach komunikacyjnych poziomych natężenie 1 lux.. Oznakowanie ewakuacyjne z piktogramami oznakowania dróg i wyjść ewakuacyjnych – oprawy indywidualne z podświetlonym piktogramem – rozmieszczenie w projekcie technicznym

Oświetlenie projektować wg PN - EN 1838 oraz PN EN 50172. Wyposażenie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne.

12.10. Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie.

Wyposażenie w gaśnice.

Budynek wyposażony zostanie w gaśnice z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pożarów grup ABC.

Normatyw – jednostka 2kg na każde 100 m2 powierzchni budynku.

Precyzyjne określenie ilości gaśnic, rozmieszczenie i oznakowanie wg instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować w chwili rozpoczęcia użytkowania obiektu.

Przeciwpożarowa instalacja sygnalizacyjno - alarmowa

W budynku zaprojektowano instalację ostrzegania przeciwpożarowego.

Stałe urządzenia gaśnicze

Nie są wymagane.

Zabezpieczenie przeciwpożarowe instalacji użytkowych.

Przepusty  instalacji wewnętrznych o średnicy powyżej 4 cm , zabezpieczyć ppoż, dla uzyskania klasy odporności ogniowej  elementów przez które przechodzą.

Wentylacyjna.

Przewody wentylacji mechanicznej  -    obudowę kanałów  należy  wykonać  w klasie odporności ogniowej EI30.

12.11.Przygotowanie obiektu do budowlanego do prowadzenia działań  ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celów przeciwpożarowych

Woda do zewnętrznego gaszenia pożaru - z  wodociągu gminnego.

Drogi pożarowe.

Obiekt nie wymaga zapewnienia drogi pożarowej.

Dojazd do działki zapewniony poprzez drogę wojewódzką–   działka o nr ewid. 192dr.

12.12. Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, parametry wpływające na odległości dopuszczalne

Odległość budynku projektowanego od granicy działki  nr 67/24 > 4 m .

Odległość projektowanego budynku od budynków na działkach sąsiednich  > 8 m.

Odległość projektowanego budynku od lasu >12 m.

XIII. WARUNKI WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANO – MONTAŻOWYCH:

Wszystkie prace należy prowadzić pod bezpośrednim nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad wiedzy  budowlanej, prawa budowlanego, warunków technicznych    oraz przepisów BHP.

Wszystkie materiały użyte do budowy powinny posiadać odpowiednie, aktualne atesty PZH i ITB dopuszczające ich zastosowanie w budownictwie.

XIV. UWAGI KOŃCOWE:

- W przypadku wystąpienia warunków innych niż określone w projekcie należy poinformować projektanta.

Projekt objęty jest prawem autorskim zgodnie z „Ustawą o prawie autorskim  i prawami pokrewnych” z 4 lutego 1994.Wszelkie kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest niedozwolone i podlega karze.

Opracowanie : Elżbieta Kojałowicz - Bethke