Załącznik nr 2 do SWZ
do SWZ nr  IZP.272.3.2026

Powiat Choszczeński

ul. Nadbrzeżna 2

73-200 Choszczno

# SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:

Dostawę agregatów prądotwórczych wraz z montażem i uruchomieniem w ramach projektu pn. „Cyberbezpieczny Powiat Choszczeński”

Tryb udzielenia zamówienia – tryb podstawowy bez negocjacji

# Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Choszczno, marzec 2026 r.

- Wstęp

- Zamówienie jest realizowane w ramach grantu w projekcie grantowym „Cyberbezpieczny Samorząd” współfinansowanym przez Unię Europejską z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23/1613/ FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 z dnia 3 lipca 2024 r.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 jednakowych agregatów prądotwórczych (w zabudowie, do montażu na zewnątrz) dla Starostwa Powiatowego (ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno), zwanego dalej „SP” i Domu Pomocy Społecznej w Brzezinach (Brzeziny 1, 73-220 Drawno), zwanego dalej „DPS”, wraz z ich montażem i uruchomieniem, w celu przygotowania zaplecza na sytuacje kryzysowe.

- Przedmiot zamówienia obejmuje w każdej z dwóch lokalizacji:

  - wykonanie fundamentu pod agregat z płyty drogowej na podsypce piaskowej,

  - wykonanie przyłącza elektrycznego (dostawa skrzynki rozdzielczej, adaptacja rozdzielnicy, montaż kabli, wykonanie pomiarów elektrycznych),

  - dostawę agregatu do lokalizacji wraz z rozładunkiem we wskazanym miejscu,

  - montaż agregatu, obejmujący ustawienie, zamocowanie i podłączenie do instalacji elektrycznej,

  - uruchomienie agregatu (rozruch/przegląd zerowy, instruktaż stanowiskowy dla 2 osób),

  - wykonanie dokumentacji powdrożeniowej (elektrycznej),

  - serwis gwarancyjny dostarczanego urządzenia i wykonanej instalacji.

- Prace montażowe należy przeprowadzić zgodnie z projektami wykonawczymi i przedmiarami dla każdej z lokalizacji, stanowiącymi załączniki do Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

- Wymagania ogólne

- W ramach realizacji zamówienia muszą zostać zachowane zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępność dla osób z niepełnosprawnościami oraz równości kobiet i mężczyzn. Zastosowane rozwiązania techniczne/infrastrukturalne oraz wartości niematerialne i prawne, zgodnie ze standardami dostępności dla polityki spójności 2021-2027, musi mieć co najmniej neutralny charakter w zakresie uwzględnienia potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zasady równości szans i niedyskryminacji.

Wykonawca zamówienia będzie zobowiązany do podpisania oświadczenia potwierdzającego przestrzeganie powyższych zasad.

- Ilekroć w opisie przedmiotu zamówienia lub dokumentacji projektowej występują nazwy konkretnych elementów, wyrobów lub określenia (parametry techniczne) sugerujące wyroby, elementy konkretnych firm, producentów Wykonawca winien uznać, iż podano produkty tylko i wyłącznie przykładowe. Aby zachować regułę konkurencyjności dopuszcza się rozwiązania równoważne do rozwiązań wyspecyfikowanych przez Zamawiającego. Za rozwiązanie równoważne uważa się takie rozwiązanie, które pod względem technologii, wydajności i funkcjonalności nie odbiega znacząco od technologii, funkcjonalności i wydajności wyszczególnionych w rozwiązaniu wyspecyfikowanym, przy czym nie podlegają porównaniu cechy rozwiązania właściwe wyłącznie dla rozwiązania wyspecyfikowanego, takie jak: zastrzeżone patenty, własnościowe rozwiązania technologiczne, własnościowe protokoły, itp., a jedynie te, które stanowią o istocie całości zakładanych rozwiązań technologicznych i posiadają odniesienie w rozwiązaniu równoważnym. W związku z tym, Wykonawca może zaproponować rozwiązania, które realizują takie same funkcjonalności wyspecyfikowane przez Zamawiającego w inny, niż podany sposób. Za rozwiązanie równoważne nie można uznać rozwiązania identycznego (tożsamego), a jedynie takie, które w porównywanych cechach wykazuje dokładnie tą samą lub bardzo zbliżoną wartość użytkową. Przez bardzo zbliżoną wartość użytkową rozumie się podobne, z dopuszczeniem nieznacznych różnic nie wpływających w żadnym stopniu na całokształt systemu, zachowanie oraz realizowanie podobnych funkcjonalności w danych warunkach, identycznych dla obu rozwiązań, dla których to warunków rozwiązania te są dedykowane.

- W niniejszym dokumencie opisano wymagane parametry minimalne urządzeń i usług. Wykonawca ma prawo zaoferować urządzenia o lepszych parametrach technicznych oraz szerszy zakres usług lub usługi o wyższym standardzie.

- Dostarczane urządzenia muszą być sprawne, dobrej jakości, fabrycznie nowe, sprawne technicznie, zapakowane oryginalnie przez producenta, wolne od wad i kompletne. Dostarczone urządzenia nie mogą posiadać wad fizycznych i prawnych oraz musi być gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. Pod pojęciem „fabrycznie nowe” Zamawiający rozumie produkty wykonane z nowych, nieregenerowanych elementów, bez śladów uszkodzenia, nie poleasingowe, nieeksploatowane, nieużywane, niemodyfikowane, posiadające zgodne z właściwymi przepisami atesty, certyfikaty, licencje i dopuszczenia, w oryginalnych opakowaniach (pojemnikach, obudowach) stosowanych typowo dla danego produktu przez producenta, zaopatrzone w etykiety identyfikujące dany produkt.

- Dostarczane urządzenia muszą być w całości wyprodukowane przez jednego producenta. Jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane.

- Dostarczane urządzenia muszą być wyprodukowane nie wcześniej niż 12 miesięcy przed terminem dostawy i nie mogą być uprzednio wykorzystywane lub prezentowane podczas wystaw lub prezentacji.

- Dostarczane urządzenia muszą pochodzić z legalnego kanału dystrybucji w Unii Europejskiej, nieograniczającego uprawnień Zamawiającego do gwarancji producenta. Wykonawca winien przedłożyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego dystrybutora producenta na terenie Polski, iż Wykonawca posiada autoryzację producenta w zakresie sprzedaży oferowanych rozwiązań.

- W przypadku istnienia takiego wymogu w stosunku do technologii objętej przedmiotem niniejszego postępowania (tzw. produkty podwójnego zastosowania), Wykonawca winien przedłożyć dokument pochodzący od importera tej technologii stwierdzający, iż przy jej wprowadzeniu na terytorium Polski, zostały dochowane wymogi właściwych przepisów prawa, w tym ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa (tekst jednolity Dz.U. 2023 poz. 1582) oraz dokument potwierdzający, że importer posiada certyfikowany przez właściwą jednostkę system zarządzania jakością tzw. wewnętrzny system kontroli wymagany dla wspólnotowego systemu kontroli wywozu, transferu, pośrednictwa i tranzytu w odniesieniu do produktów podwójnego zastosowania.

- Producentami ani beneficjentami rzeczywistymi producentów oferowanych urządzeń nie mogą być firmy wpisane na listę osób i podmiotów, o której mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tekst jednolity Dz.U. 2025 poz. 514).

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia, czy dostarczane urządzenia spełniają warunki wymienione w punktach 4. – 9. na wszelkie możliwe sposoby w dowolnym momencie realizacji zamówienia.

- Prace wymagające udziału pracowników SP lub DPS (instalacja, instruktaże) muszą odbywać się w godzinach pracy odpowiednio SP lub DPS.

- Wykonawca w ramach realizacji zamówienia przygotuje szczegółowy harmonogram dostaw, robót, instalacji i instruktaży, który przedstawi Zamawiającemu w terminie w terminie nie później niż 7 dni roboczych od podpisania umowy na realizację zamówienia.

- Miejsce dostawy i montażu agregatów

Miejscem realizacji zamówienia jest:

- budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Choszcznie, ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno,

- Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno.

Agregaty mają zostać dostarczone, zamontowane i uruchomione, a następnie serwisowane we wskazanych powyżej lokalizacjach.

- Specyfikacja techniczna agregatów

W celu przygotowania zaplecza na sytuacje kryzysowe Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia dwóch jednakowych agregatów wraz z ich montażem i uruchomieniem. Agregaty mają być gotowego do natychmiastowego uruchomienia (konieczne jedynie zalanie paliwem). Wykonawca zapewni paliwo w ilości niezbędnej do uruchomienia testowego. Parametry techniczne agregatów:

| Lp. | Nazwa cechy / komponentu | Minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| Charakterystyka energetyczna agregatu |  |  |
|  | Napięcie zasilania | 400 V/230 V |
|  | Moc znamionowa agregatu | 58 kW (72 kVA) |
|  | Poziom izolacji | 1 KV |
|  | Obudowa i szczelność | - Obudowa z wyciszeniem (materiał o wysokim stopniu tłumienia, niepalny) - Uchwyt lub uchwyty załadunkowe - Mocne zawiasy ze stali nierdzewnej, drzwi zamykane na klucz - Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego - Amortyzatory drgań silnika i prądnicy |
|  | Maksymalne wymiary (dł. x szer. x wys.) | 2500 x 1100 x 1500 (mm) |
|  | Maksymalna waga (z płynami, bez paliwa) | 1400 kg |
|  | Maksymalne ciśnienie akustyczne (w odległości 7 m) | 78 dB |
| Dane techniczne silnika |  |  |
|  | Paliwo | Diesel |
|  | Minimalna pojemność | 3 l |
|  | Minimalna liczba cylindrów | 4 |
|  | Moc maksymalna | Co najmniej 60 kW |
|  | Obroty znamionowe | 1500 obr./min. |
|  | Maksymalne zużycie paliwa przy obciążeniu 75% mocy znamionowej | 12 l/h |
|  | Minimalna pojemność zbiornika paliwa | Zapewniająca min. 11 h nieprzerwanej pracy przy obciążeniu 75% mocy znamionowej |
|  | Wlew paliwa | Zewnętrzny, zamykany na klucz lub wewnętrzny zabezpieczony drzwiami zamykanymi na klucz |
|  | Chłodzenie | Cieczą |
|  | Instalacja rozruchowa | Akumulator, automatyczna ładowarka, podgrzewanie silnika |
|  | Napięcie instalacji rozruchowej | 12 V lub 24 V |
| Dane techniczne prądnicy |  |  |
|  | Rodzaj | Bezszczotkowa/Synchroniczna/Samowzbudna |
|  | Moc nominalna/maksymalna 400V | Co najmniej 58 kW / 60 kW |
|  | Moc nominalna/maksymalna 230V | Co najmniej 19 kW / 20 kW |
|  | Wykonanie | Uzwojenie miedziane, rdzeń stalowy |
|  | Chłodzenie | Powietrze/wirnik |
|  | Układ stabilizujący AVR | Pełna stabilizacja napięcia(V) +/-2% |
|  | Częstotliwość | 50 Hz – pełna stabilizacja częstotliwości +/-2% |
|  | Napięcie znamionowe | 230 V/400 V |
|  | Współczynnik mocy | 0,8 cos φ |
|  | Regulator napięcia wyjściowego | Tak |
|  | Zabezpieczenie prądnicy | Przeciążeniowo – termiczne |
|  | Osłona (szczelność) | Klasa IP 21 |
| Dane techniczne sterownika |  |  |
|  | Załączenie | Przełączalne: samoczynne/ręczne/wyłączone |
|  | Czas przełączenia | Regulowany przez producenta |
|  | Sposób instalacji | Sterownik wbudowany w jednostkę |
|  | Zasilanie | 230 V/400 V |
|  | Zabezpieczenie | 108 A |
|  | Panel sterowania | - Panel LCD - Diody LED sygnalizacji stanu - Kontrola parametrów generatora i sieci: napięcie, prąd, moc, częstotliwość, PF (cosφ) - Kontrola parametrów silnika: temperatura, ciśnienie oleju, poziom paliwa, obroty, napięcie akumulatora i napięcie ładowarki, licznik godzin pracy |
|  | Menu | W języku polskim |
|  | Samoczynne załączanie rezerwy | Zewnętrzny moduł SZR (ATS) |
|  | Komunikacja | Możliwość instalacji co najmniej jednego modułu komunikacyjnego: - LAN/Ethernet, lub - GSM/GPRS |
| Zgodność z przepisami, normami i standardami |  |  |
|  | Deklaracja CE | Tak |
|  | Bezpieczeństwo maszyn | Zgodność z dyrektywą maszynową 2006/42/WE Zgodność z normami: - PN-EN ISO 12100:2010 lub równoważną - PN-EN ISO 8528-13:2016-7 lub równoważną |
|  | Bezpieczeństwo sprzętu elektrycznego | Zgodność z normą PN-EN 60204-1:2018-12 lub równoważną |
|  | Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) | Zgodność z dyrektywą 2014/30/UE Zgodność z normami: - PN-EN 55012:2012 lub równoważną - PN-EN 61000-6-1:2019-03 lub równoważną |

- Wymagania dotyczące gwarancji i serwisu

- Zamawiający wymaga dla wszystkich dostarczanych urządzeń gwarancji i wsparcia serwisowego ich producentów lub autoryzowanych partnerów serwisowych. W razie potrzeby kontakt z producentem urządzeń będzie odbywał się przez firmę serwisującą.

- Gwarancja na urządzenia z oraz wsparcie techniczne zostaną udzielone na okres wskazany w ofercie Wykonawcy, jednakże nie krótszy, niż 12 miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru dostawy danego urządzenia, na następujących warunkach:

- Firma serwisująca musi posiadać certyfikaty:

        - w zakresie zarządzania jakością stwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO 9001:2015 (lub późniejszą),

        - w zakresie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji stwierdzający zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2012 (lub późniejszą),

na świadczenie usług serwisowych oraz, jeśli nie jest producentem, posiadać autoryzację producenta urządzeń – dokumenty potwierdzające należy załączyć do oferty.

- Zamawiający wymaga dołączenia do oferty oświadczenia producenta urządzeń potwierdzającego, że serwis urządzeń będzie realizowany bezpośrednio przez producenta i/lub we współpracy z autoryzowanym partnerem serwisowym producenta.

- Serwis i wsparcie techniczne będą świadczone w języku polskim.

- Zamawiający oczekuje możliwości zgłaszania zdarzeń serwisowych w trybie 24/7/365 następującymi kanałami: telefonicznie, przez Internet oraz z wykorzystaniem aplikacji.

- Serwis gwarancyjny będzie świadczony w dni robocze od godziny 8:00 do 16:00.

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego awarii urządzenia, procedura naprawcza rozpocznie się w ciągu maksimum jednego dnia roboczego, licząc od momentu otrzymania zgłoszenia. W przypadku zgłoszenia otrzymanego po godzinie 15:00, czas reakcji liczy się od godziny 8.00 następnego dnia roboczego.

- Zgłoszenie przyjęte jest potwierdzane przez zespół pomocy technicznej (mail / telefon / aplikacja / portal) przez nadanie unikalnego numeru zgłoszenia pozwalającego na identyfikację zgłoszenia w trakcie realizacji naprawy i po jej zakończeniu.

- Naprawa serwisowa zostanie dokonana po uprzedniej nieodpłatnej ocenie zgłoszonej awarii. Ocena zgłoszonej awarii musi zostać dokonana przez wykwalifikowanego przedstawiciela służb serwisowych.

- W celu przystąpienia do naprawy przedstawiciel służb serwisowych zgłosi się do miejsca użytkowania urządzenia. Serwis gwarancyjny świadczony będzie w miejscu użytkowania urządzenia, w obecności przedstawiciela Zamawiającego lub jeśli naprawa na miejscu nie jest możliwa, przedstawiciel służb serwisowych odbierze urządzenie i dostarczy je po naprawie na miejsce na własny koszt i na własną odpowiedzialność.

- Czas skutecznej naprawy urządzenia nie może przekroczyć 4 dni roboczych, licząc od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego.

- Urządzenie zgłoszone przez Zamawiającego do naprawy przed upływem terminu gwarancji, podlega naprawie na zasadach serwisu gwarancyjnego.

- W ramach udzielonej gwarancji Zamawiający oczekuje usunięcia wszelkich wad dostarczonego przedmiotu zamówienia, choćby takich jak np. wady techniczne, technologiczne, uniemożliwiające prawidłową pracę lub obniżających jakość urządzenia.

- Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje zarówno wady powstałe z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili dokonania odbioru przez Zamawiającego, jak i wszelkie inne wady fizyczne powstałe z przyczyn, za które Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności, pod warunkiem że wady te ujawnią się w okresie gwarancji.

- Za wadę fizyczną przedmiotu umowy, obok definicji wynikającej z Kodeksu cywilnego, należy rozumieć także jakąkolwiek niezgodność przedmiotu dostawy z SOPZ.

- Załączniki:

- Projekt wykonawczy montażu agregatu prądotwórczego, wraz z automatyką sterującą samoczynne załączanie agregatu i linią kablową Nn 0,4kV zasilającą budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

- Przedmiar robót – montaż agregatu prądotwórczego, wraz z linią kablową Nn 0,4kV zasilającą budynek administracyjny Starostwa Powiatowego w Choszcznie, przy ul. Bolesława Chrobrego 27a, 73-200 Choszczno

- Projekt wykonawczy montażu agregatu prądotwórczego, wraz z automatyką sterującą samoczynne załączanie agregatu i linią kablową Nn 0,4kV zasilającą Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno

- Przedmiar robót – montaż agregatu prądotwórczego, wraz z linią kablową Nn 0,4kV zasilającą Dom Pomocy Społecznej w Brzezinach, Brzeziny 1, 73-220 Drawno