Załącznik nr 12 do SWZ

Założenia techniczne dla dźwigów po wymianie

Postępowanie nr sprawy DPS.ZP.26.5.2026

| Parametr | #### Nowy dźwig | #### Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| rodzaj dźwigu | osobowo - towarowy |  |
| udźwig nominalny | min. 1165 kg / 15 osób |  |
| prędkość nominalna | min. 1,0 m/s |  |
| wysokość podnoszenia | istniejąca |  |
| ilość przystanków / dojść | istniejąca |  |
| maszynownia | górna, nad szybem |  |
| ## System sterowania |  |  |
| rodzaj sterowania | simplex, elektroniczne, zbiorcze góra - dół |  |
| dokładność zatrzymywania kabiny | ± 5 mm |  |
| sterownik | z mikrokontrolerem min. 32 bitowym z dodatkową niezależną pamięcią parametrów fabrycznych i polskim menu bez możliwości jego późniejszego zakodowania lub zabezpieczenia przed serwisem firm niezależnych. Sterownik zwartej budowy niewymagający dodatkowych modułów z min. 40 wejściami i wyjściami (łącznie) umożliwiającymi rozbudowę aparatury w przyszłości tj. uruchomienie i kontrola dodatkowych funkcjonalności wymuszonych przez wprowadzane zalecenia i wytyczne np. ograniczona/kontrolowana ilość osób w kabinie, sterowanie przestawne, wielopoziomowa kontrola dostępu, dodatkowe komunikaty w kabinie itp. |  |
| odwzorowanie | absolutne |  |
| system dojazdu awaryjnego | automatyczny do najbliższego przystanku po zaniku zasilania |  |
| system zjazdu pożarowego | na przystanek podstawowy (parter) w przypadku sygnału pożarowego |  |
| wykonanie panelu sterującego | pionowy, usytuowany na całej wysokości ściany bocznej, wykonany ze stali ocynkowanej malowany proszkowo na kolor kontrastowy RAL 1016 lub zbliżony, wyposażony w okrągłe przyciski podświetlane na obwodzie z oznaczeniami Braille’a, wielkość przycisku: 4 cm, wielkość cyfr i oznaczeń literowych / graficznych: 2,5 cm, przycisk piętra podstawowego wyróżniony podkładką koloru zielonego, wystającą ponad inne przyciski, wszystkie przyciski umieszczone na wysokości od 0,8 – 1,2 m w odległości 0,5 m od naroża kabiny (usytuowanie pionowe), wyświetlacz z wyraźnymi oznaczeniami |  |
| sygnalizacja dźwiękowa | system głośnomówiący informujący o: położeniu kabiny, dojeździe do przystanku, otwieraniu i zamykaniu się drzwi, pożarze (z możliwością zaprogramowania dodatkowych komunikatów wynikających z potrzeb osób niepełnosprawnych), głośność sygnału wynosi 50-65 dB. |  |
| wykonanie kaset wezwań | stal nierdzewna LEN, przyciski podświetlane, montaż natynkowy, przycisk max. na wysokości ok. 100 cm. Przycisk zewnętrzny przywoławczy – jeden na każdym piętrze. |  |
| wykonanie piętrowskazywacza | stal nierdzewna szczotkowana, elektroniczny, strzałki kierunku jazdy, „gong”, w osobnej kasecie nad drzwiami na parterze, montaż natynkowy |  |
| # Zespół napędowy |  |  |
| rodzaj napędu | bezreduktorowy, min. 20-biegunowy (wysoki stopień regulacji), regulowany falownikiem, dużym kołem ciernym min. Ø400 mm, gwarantującym zwiększoną żywotność lin, obniżony poziom hałasu max. do 56 dB |  |
| rodzaj ogranicznika prędkości | dwukierunkowego działania |  |
| Drzwi przystankowe i ościeżnice |  |  |
| rodzaj | automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, z możliwością wjechania łóżkiem |  |
| wymiary | min. 1400×2000 mm |  |
| wykonanie / wyposażenie | produkcji wielkoseryjnej, stal nierdzewna szlifowana ze świetlikiem min. 10x60 cm, odporność ogniową należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i ekspertyzą pożarową (min. EI60), progi drzwiowe aluminiowe, wzmocnione, dopuszczalny nacisk 10kN, z wyczystkami |  |
| ### Drzwi kabinowe |  |  |
| rodzaj | automatyczne, teleskopowe, 2-panelowe, z możliwością wjechania łóżkiem |  |
| wymiary | min. 1200×2000 mm |  |
| wykonanie / wyposażenie | produkcji wielkoseryjnej, stal nierdzewna szlifowana ze świetlikiem min. 10x60 cm, odporność ogniową należy dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami i ekspertyzą pożarową (poziom -1: min. EI60), progi drzwiowe aluminiowe, wzmocnione, dopuszczalny nacisk 10kN, napęd posiadający funkcję zmniejszonego poboru energii w przypadku bezruchu, napęd regulowany falownikowo, zabezpieczanie wejścia kurtyną świetlną |  |
| Kabina |  |  |
| rodzaj kabiny | nieprzelotowa |  |
| wymiary | min. 1300 x 2100 – należy dążyć do zwiększenia wielkości kabiny dokonując produkcji pod konkretne gabaryty szybu |  |
| wykonanie | wzmocnione z wysoką odporności na dewastacje, metalowa, panele ze stali nierdzewnej LEN o podwyższonej odporności AISI 201, na podłodze trudnościeralna wykładzina z dodatkiem korundu antypoślizgowa |  |
| wyposażenie | na ścianie tylnej lustro ze szkła bezpiecznego na wprost wejścia, – od poziomu 90 cm powyżej posadzki do poziomu 180 – 200 cm; poręcze ze stali nierdzewnej szczotkowanej o okrągłym przekroju na wysokości 90 cm; na wszystkich ścianach cokół podłogowy i sufitowy, sufit ze stali nierdzewnej, oświetlenie LED górne, wentylator włączany automatycznie, gong wielotonowy i głosowa zapowiedź ruchu dźwigu, wymagane jest, aby oznaczenia literowe / graficzne były czytelne, kamera typu antywandal mocowana od zewnątrz kabiny jakości HD z możliwością prowadzenia rozmowy |  |
| rodzaj łączności | System zdalnego monitoringu technicznego GSM pracy dźwigu, zdalne diagnozowanie awarii i wgląd do parametrów, system powiadamiania ekip ratowniczych, system komunikacji głosowej kabina-służby ratownicze GSM, łączność interkomowa kabina-maszynownia |  |
| rama kabinowa oraz przeciwwagowa | w układzie 2:1 z chwytaczami dwustronnego. Konstrukcja ram modułowa, bez połączeń spawanych, niewymagającą wykonywania badań nieniszczących spoin podczas przeglądów specjalnych. Materiały konstrukcyjne (stal) grubości min. 4mm, posiadające poświadczenie wyprodukowania na terenie Unii Europejskiej. Malowanie warstwowe natryskowe z zewnętrzną powłoką antykorozyjną. Cięgna z regulowaną wysokością. |  |