## wykaz urządzeń
Załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - wykaz urządzeń
SPNT/ZP/02/2026
Klimatyzacja
Lp. | Budynek / lokalizacja | Obsługiwany obszar | Producent / typ | model JED. ZEW | MFG no. | Dane naprowadzające / jed. wew. |  | Czynnik chłodniczy, R-410A /kg/
1. | F2 - ul. Cyfrowa 4, 71-441 Szczecin | Atrium | DAIKIN / VRV IV z odzyskiem ciepła | RXYQ16T7Y1B | 9613050 | II p. - kanałówki na zewnątrz - 2 szt. |  | 15.4
2. |  | HOL | DAIKIN / VRV IV | RXYQ10T7Y1B | 6405345 | Hol kanałówki (zabudowa pod sufitem ) - 6 szt. |  | 43.5
3. |  | HOL | DAIKIN / VRV IV | RXYQ18T7Y1B | 6403925
4. |  | P0 | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409079 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 14 szt. jed. wew., 7 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 39.7
5. |  | P0 | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406651
6. |  | PII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409080 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 24 szt. jed. wew., 14 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 51.7
7. |  | PII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409078
8. |  | PII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406650
9. |  | PIII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406656 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 24 szt. jed. wew., 11 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 53
10. |  | PIII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409082
11. |  | PIII | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 640984
12. |  | PI | DAIKIN / VRV IV+ z odzyskiem ciepła | REYQ16U7Y1B | 5308937 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna /gwarancja do 06.2029 roku/ - 21 szt. jed. wew., 11 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 46.3
13. |  | PI | DAIKIN / VRV IV+ z odzyskiem ciepła | REYQ16U7Y1B | 5308935
14. |  | PI | DAIKIN / VRV IV+ z odzyskiem ciepła | REYQ10U7Y1B | 4307095
15. |  | PO | DAIKIN / sesonal smart | RZQG125L8Y1B | 2403764 | Jednostki sufitowe - 1 szt. jed. wew., 1 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 5.3
16. | F3 - ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin | Atrium pietro 3 | DAIKIN / VRV IV z odzyskiem ciepła | RXYQ10T7Y1B | 9611803 | Jedn. kanałowe na dachu - 2 szt. |  | 11
17. |  | PIETRO 1 / PI | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409193 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 25 szt. jed. wew., 24 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 49.2
18. |  | PIETRO 1 / PI | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409190
19. |  | PARTER / P0 | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409151 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 26 szt. jed. wew., 14 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 49
20. |  | PARTER / P0 | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409154
21. |  | PIETR3 / P III | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406674 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. Ścienna- 26 szt. jed. wew., 24 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 54.5
22. |  | PIETR3 / P III | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ12P8Y1B | 6409313
23. |  | PIETR3 / P III | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6429155
24. |  | PIETR2 / P II | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409149 | Biura jedn. sufitowe/kasety + Serwerownia jedn. ścienna - 27 szt. jed. wew., 26 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 57.4
25. |  | PIETR2 / P II | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406670
26. |  | PIETR2 / P II | DAIKIN / VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ8P9Y1B | 5404904
27. |  | PARTER HOL | DAIKIN / VRV IV | RXYQ20T7Y1B | 5401468 | Hol kanałowki (zabudowa pod sufitem) - 4 szt. |  | 29.6
28. | F4 - ul. Cyfrowa 8, 71-441 Szczecin | Serwerownia | C1 - RITTAL 1 (ACH1) | SK3232.889 KRMX4450TD00S310AL | 2014100048648 | Układ chlodniczy Agregat wody lodowej (2 sprężarki) |  | 48
29. |  | Serwerownia | C2 - RITTAL 1 (ACH1) | SK3232.889 KRMX4450TD00S310AL | 2014100048648 | Układ chlodniczy Agregat wody lodowej (2 sprężarki) |  | 48
30. |  | Serwerownia | C1 - RITTAL 2 (ACH2) | SK3232.889 KRMX4450TD00S310AL | 2014100047585 | Układ chlodniczy Agregat wody lodowej (2 sprężarki) |  | 48
31. |  | Serwerownia | C2 - RITTAL 2 (ACH2) | SK3232.889 KRMX4450TD00S310AL | 2014100047585 | Układ chlodniczy Agregat wody lodowej (2 sprężarki) |  | 48
32. |  | HOL PARTER | DAIKIN VRV IV | RYYQ14T7Y1B | 6400800 | Jed. wewnętrzna kanałowa - 3 szt. |  | 12.8
33. |  | II pietro | DAIKIN VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ10P8Y1B | 6406646 | Jedn. wewnętrzne kasety sufitowe-14 szt. jed. wew., 3 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 42.7
34. |  | II pietro | DAIKIN VRV III z odzyskiem ciepła | REMQ16P8Y1B | 6409085
35. |  | Serwerownia | DAIKIN VRV IV | RXYQ12T7Y1B | 6405793 | Jedn. wewnetrzne kanałowe - 11 szt., 1 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 12.3
36. |  | Serwerownia | DAIKIN VRV IV | RXYQ12T7Y1B | 6405794 |  |  | 12.7
|  | Serwerownia | moduły chłodzące LCP |  |  | Serwerownia A,B,C, Rittal | 16 szt.
37. |  | UPS | CLIMAVENETA | AXO MOD 10 | 32050293 | Szafy -1 - 1 szt. |  | 12
38. |  | UPS | CLIMAVENETA | AXO MOD 10 | 32050292 | Szafy -1 - 1 szt. |  | 11
39. |  | I pietro | DAIKIN VRV IV z odzyskiem ciepła | REYQ14T7Y1B | 3702842 | Jedn. wewnętrzne kasety sufitowe - 15 szt. jed. wew., 8 szt. skrzynka rozdzielacza |  | 19
40. | F1 - ul. Niemierzyńska 17a, 71-441 Szczecin | P.5. kablownia | daikin | RZQ125B8W1B | 3922455 | Stropowa FHQ125 - 1 szt. jed. wew. |  | 4.3
41. |  | P.6 Serwerownia | daikin | RZQ125B8W1B | 3922620 | Stropowa FHQ125 - 1 szt. jed. wew. |  | 4.3
42. |  | P.8 UPS | LG |  |  | Stropowa - 1 szt. jed. wew.
43. |  | P.6 Serwerownia | daikin | RZQ125B8W1B | 3922223 | Stropowa - 1 szt. jed. wew. |  | 4.3
44. |  | P.6 Serwerownia | daikin | RZQG125L7Y1B | 1200454 | Stropowa - 1 szt. jed. wew. |  | 4
45. |  | 301 SALA | daikin | RRZQS100D7V1B | 3951936 | Sufitowa kaseta - 2 szt. jed. wew. |  | 3.7
46. |  | 302 SALA | daikin | RZQS100D7V1B | 3951524 | Sufitowa kaseta - 2 szt. jed. wew. |  | 3.7
47. |  | 304 SALA | daikin | RZQS100D7V1B | 3952386 | Sufitowa kaseta - 2 szt. jed. wew. |  | 3.7
Wentylacja
F2 | wentylacja mechaniczna | układ N1W1 | Układ nawiewno - wywiewny obsługujący pomieszczenia biurowe w budynku F2. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnętrznym z rotacyjnym wymiennikiem ciepła firmy Systemair DV120; automatyka central wentylacyjnych: rozdzielnica zasilająco-sterująca RWbud C ze sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD. Lokalizacja: dach budynku F2.
| wentylacja mechaniczna | układ N2W2 | Układ nawiewno - wywiewny obsługujący pomieszczenia gastronomii, kuchni oraz zaplecza kuchni w budynku F2. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnętrznym z rotacyjnym wymiennikiem ciepła firmy systemair DV40; automatyka central wentylacyjnych: rozdzielnica zasilająco-sterująca RWbudC ze sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD.Lokalizacja: dach budynku F2.
F2 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń WC | W3, W6 | Układ obsługujący pomieszczenia sanitariatów zlokalizowane w budynku F2. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4.
F2 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie palarni | W18 | Układ obsługujący pomieszczenie palarni na parterze budynku F2. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4.
F2 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie śmietnika | W5 | Układ obsługujący pomieszczenie śmietnika w budynku F2. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV Minivent 6.
F2 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń gastronomii | W4 | Układ obsługujący pomieszczenia kuchni, zmywalni oraz przygotowalni w budynku F2. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 355/30-4.
F2 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń gastronomii | W14 | Układ obsługujący okapy zlokalizowane w kuchni w budynku F2. W pomieszczeniu kuchni są dwa okapy centralne umieszczone nad przyborami kuchennymi. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typu typ DRV 355/30-4.
F3 | wentylacja mechaniczna | układ N3W7 | Układ nawiewno - wywiewny obsługujący pomieszczenia biurowe w budynku F3. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnętrznym z rotacyjnym wymiennikiem ciepla firmy Systemair DV120; automatyka centrali wentylacyjnej: rozdzielnica zasilająco-sterująca RWbudB ze sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD. Lokalizacja: dach budynku F3.
F3 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń WC | W8, W9 | Układ obsługujący pomieszczenia sanitariatów zlokalizowane w budynku F3. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4.
F3 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie palarni | W15 | Układ obsługujący pomieszczenie palarni na parterze budynku F3. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4.
F3 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie śmietnika | W19 | Układ obsługujący pomieszczenie śmietnika w budynku F3. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV Minivent 3.
F4 | wentylacja mechaniczna | układ N4W10 | Układ nawiewno - wywiewny obsługujący pomieszczenia biurowe oraz serwerownie w budynku F4. Instalacja wentylacji nawiewno - wywiewnej oparta na centrali wentylacyjnej w wykonaniu zewnętrznym z rotacyjnym wymiennikiem ciepła firmy systemair DV50; automatyka centrali wentylacyjnej: rozdzielnica zasilająco-sterująca RWbudA ze sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD. Lokalizacja: dach budynku F4
| wentylacja mechaniczna | układ N5W12 | Układ nawiewno - wywiewny obsługujący pomieszczenia techniczne dla potrzeb instalacji elektrycznej, w tym komory trafo, i teletechnicznej zlokalizowanych na poziomie garażu pod budynkiem F4. Instalacja wentylacji nawiewno- wywiewnej oparta na centrali nawiewnej w wykonaniu zewnętrznym systemair DV10 oraz centrali wywiewnej w wykonaniu zewnętrznym systemair DV25; automatyka centrali wentylacyjnej: rozdzielnica zasilająco-sterująca RWbudA ze sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD. Lokalizacja: dach budynku F4.
F4 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń WC | W11 | Układ obsługujący pomieszczenia sanitariatów zlokalizowane w budynku F4. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4.
F4 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczeń WC | W13 | Układ obsługujący pomieszczenia sanitariatów zlokalizowane w budynku F4. Instalacja wentylacji wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV Minivent 6.
F4 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie palarni | W16 | Układ obsługujący pomieszczenie palarni na parterze budynku F4. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 315/30-4E.
F4 | wentylacja mechaniczna, bytowa pomieszczenie śmietnika | W17 | Układ obsługujący pomieszczenie śmietnika w budynku F4. Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV Minivent 6.
F2, F3, F4 | AUTONOMICZNY SYSTEM NADCIŚNIENIOWY, NOD1, NOD2, NOD3, NOD4, NOD5, urządzenie iSWAY ADAPTIVE FC 2,31 RO
Garaż podziemny | wentylacja mechaniczna wyciągowa | W garażu podziemnym system wentylacji mechanicznej wywiewnej. Trzy osobne układy wentylacyjne wywiewne ze względu na lokalizację miejsc postojowych.
Garaż podziemny | wentylacja mechaniczna wyciągowa | Wg1 strefa 1 | Układ obsługujący 42 miejsca parkingowe + parking dla rowerów oparty na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 630/25-6.
Garaż podziemny | wentylacja mechaniczna wyciągowa | Wg2 strefa 2 | Układ obsługujący 41 miejsca parkingowe oparty na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 630/25-6.
Garaż podziemny | wentylacja mechaniczna wyciągowa | Wg3 strefa 3A i 3B | Układ obsługujący 30 miejsc parkingowych oparty na wentylatorze dachowym firmy BSH typ DRV 355/30-4.
Garaż podziemny | system detekcji tlenku węgla |  | Detektory tlenku węgla WG-28.NG w obudowie bryzgoszczelnej. 19 szt.
Garaż podziemny | wentylacja mechaniczna, wyciągowa, awaryjna | W20 | Układ obsługujący pomieszczenie baterii w garażu podziemnym. Wentylacja wyciągowa awaryjna.Instalacja wentylacji wywiewnej oparta jest na wentylatorze dachowym w wykonaniu przeciwwybuchowym firmy BSH typ DRVF 315/30-4ex. Detektory z sensorami elektrochemicznymi - wodór DEX-7E/N-C2 - 2 szt.
Garaż podziemny | instalacja oddymiania |  | Układ wentylacji oddymiania garażu składa się z 22 wentylatorów strumieniowych firmy smay SAJM04-0355-B rewersyjne, dwubiegowe (4szt.); jednokierunkowe, dwubiegowe (18szt.) firmy smay SAJM04-0355-B oraz dwóch wentylatorów osiowych rewersyjnych oddymiających (NW1, NW2) firmy Systemair z automatyką sterującą.
Instalacja wody lodowej
F4 | instalacja wody lodowej |  | Instalacja chłodnicza wykonana w oparciu o system wody lodowej przy wykorzystaniu modułów chłodzących międzyrackowych oraz agregatów chłodniczych.
F4 | instalacja wody lodowej, parter: pomieszczenia serwerowni. Garaż: pomieszczenie baterii |  | Instalacja chłodnicza: dwa agregaty chłodnicze firmy Rittal, typ Rimatrix5 3232.889, wyposażone w system freecoolingu, moduł pompowy składający się z dwóch pomp z falownikiem (1 pracująca+1 rezerwowa), zbiornik buforowy, czujnik przepływu, zawór bezpieczeństwa, naczynie wzbiorcze oraz pełna automatyka.W agregatach schładzany wodny roztwór glikolu etylenowego. Automatyka: rozdzielnica zasilająco-sterująca SA-1 z sterownikiem swobodnie programowalnym SAIA PCD. Lokalizacja: dach budynku F4.
F4 | instalacja wody lodowej, parter: pomieszczenia serwerowni. |  | Instalacja chłodnicza: moduły chłodzące typ LCP T3+ firmy Rittal składające się z: nadrzędnej jednostki sterującej, dwóch zespołów wodnych, wymiennika ciepła, modułu wentylatorowego.
F4 | instalacja wody lodowej, garaż: pomieszczenie baterii |  | Instalacja chłodnicza: moduły chłodzące firmy Rittal typ LCP CW 3311.530 z własnym sterowaniem.
F4 | instalacja wody lodowej, system detekcji wycieku |  | Instalacja chłodnicza: system detekcji wycieku złożony z następujących elementów: moduł Rittal typ CMC III PU Compact, czujnik temp. W PU III Compact, przekaźnik NO/NC, wejście cyfrowe, zasilanie zasilaczem, taśmy detekcji wycieku.
F4 | instalacja wody lodowej, zespół pompowy-maszynownia |  | Instalacja chłodnicza: zespoł pompowy zlokalizowany w maszynowni instalacji wody lodowej na dachu budynku F4 składający się z: układ 1: 4 pompy WILO typ IL-E 80/160-11/2-R1, układ 2: 4 pompy WILO typ IL-E 80/160-11/2-R1. Zespoły pompowe ponadto wyposażone w: przetworniki różnicy ciśnienia WILO typ DDG40, urządzenie regulacyjne VR-HVAC 4x11WA, czujniki ciśnienia minimalnego i maksymalnego, falowniki, zabezpieczenie przed suchobiegiem, zawory bezpieczeństwa, naczynie przeponowe
F4 | instalacja wody lodowej: podstawowe urządzenia instalacji |  | Agregat chłodniczy o mocy chłodniczej 474 kW, chłodzony powietrzem, wersja wyciszona z freecoolingiem, zabezpieczenie agregatu przed zamarzaniem zimą, do pracy całorocznej, kompletna automatyka, moduł hydrauliczny z pompą obiegową z falownikiem fitmy Rittal typ Rimetrix 3232.889 - 2 szt. Pompa obiegowa z przetwornicą częstotliwości WILO typ IL-E 80/160-11/2-R1 - 8 szt. Odgazowywacz próżniowy cooling, z izolacją przeciwskraplającą, sterownikiem, Vento VP6.1E - 1kpl. Naczynie wzbiorcze zamknięte 1000L Reflex typ G 1500/10-1kpl. Naczynie wzbiorcze zamknięte 1000L Reflex typ G 1000/10-1kpl. Sprzęgło hydrauliczne 300x1200mm Termen typ SPP 300/1200/10-1 kpl.Filtroodmulnik 0,6 MPa, Dn250 Typ Termen typ TerFM-G 250/0-1 kpl. Zawór bezpieczeństwa Dn32, Pneumatex typ DSV 32-2kpl. Rozdzielacze rurowe stalowe: Dn400-kpl; Dn300-4kpl. Zawory zwrotne Dn250, Dn150, Dn 125, Dn 25-17szt. Zawory balansowe Dn200, Dn125, Dn100, Dn80, Dn65, Dn50,Dn40, typ Tour&Anderson typ STAF-270 szt. Przepustnice międzykonierzowe Dn300,Dn250,Dn200,Dn150,Dn125,Dn100,Dn80,Dn65 typ Tour&Anderson - 143szt. Zawory kulowe odcinające, zawór 3-drogowy, regulatory różnicy ciśnienia, fitry siatkowe, czujniki temperatury i ciśnienia, manometry,pompa do uzupełniania zładu-komplet.