Szczegółowy zakres prac dla Pakietów 1-3

- Wykonanie przeglądów zgodnie z pkt 2a-m poniższego zakresu czynności w terminach:

  - Dla Pakietu 1: Pierwszy przegląd odbędzie się do 30 dni od dnia podpisania umowy natomiast kolejne przeglądy w terminach, listopad 2026, maj 2027, listopad 2027

  - Dla Pakietu 2: Pierwszy przegląd odbędzie się do 30 dni od dnia podpisania umowy natomiast kolejne przeglądy w terminach, listopad 2026, maj 2027, listopad 2027

  - Dla Pakietu 3: Pierwszy przegląd odbędzie się do 30 dni od dnia podpisania umowy natomiast kolejne przeglądy w terminach, listopad 2026, maj 2027, listopad 2027

- Wykonywanie prac konserwacyjnych polegających na:

  - Kontroli i regulacji parametrów pracy agregatów,

  - Sprawdzeniu parametrów pracy urządzeń, temperatury na ssaniu i tłoczeniu,

  - Sprawdzeniu ilości czynnika chłodniczego i jego uzupełnieniu,

  - Sprawdzeniu poprawności działania systemów alarmowych,

  - Przeglądzie instalacji elektrycznej,

  - Czyszczeniu skraplaczy,

  - Ocenie stanu wentylatorów,

  - Sprawdzeniu poprawności działania pomp,

  - Sprawdzeniu ciśnienia zładu,

  - Sprawdzenie działania zaworów bezpieczeństwa,

  - Czyszczeniu filtrów na obiegach wody lodowej,

  - Sprawdzeniu i ustawieniu parametrów regulacji sterowników,

  - Sprawdzenie ilości glikolu i dopełnienie.

  - Dokonanie niezbędnych wpisów co CRO.

- Wykonane czynności serwisowe przy urządzeniach, pomierzone wartości ciśnień czynnika chłodniczego oraz stwierdzenie o szczelności/nieszczelności układu freonowego należy zawrzeć w protokole z wykonanych czynności serwisowych. Protokół z wykonanych czynności serwisowych należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej 3 dni po zakończeniu prac serwisowych.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca gwarantuje czas reakcji nie dłuższy niż (...ZGODNIE Z OFERTĄ…) godziny  od zgłoszenia. Przyjazd serwisu nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami. Przyjazd serwisu Wykonawcy będzie miał na celu zdiagnozowanie usterki urządzenia i przeprowadzenie czynności regulacyjnych. W ramach umowy Wykonawca deklaruje 4 darmowych interwencji awaryjnych. W przypadku, gdy usunięcie usterki urządzenia będzie wymagało dostawy i wymiany części zamiennych, Wykonawca przedstawi wycenę takiej usługi wyłącznie po zaakceptowaniu jej kosztów przez Zlecającego przystąpi do jej wykonania w terminie ustalonym między Stronami.