Szczegółowy zakres prac dla Pakietu 4

- Wykonanie w terminie w terminie październik 2026r, kwiecień 2027r, październik 2027 serwisu urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z pkt 2a-m poniższego zakresu czynności (pełny zakres), w terminie lipiec 2026r i lipiec 2027 serwisu urządzeń klimatyzacyjnych zgodnie z pkt 2b poniższego zakresu czynności.

- Serwis urządzeń obejmuje czynności:

  - czyszczenie filtrów wielokrotnego użytku w tym filtra wody lodowej w rurociągu.

  - oczyszczenie wymienników i siatkowych filtrów powietrza w jednostce zewnętrznej; oczyszczenie wymiennika w agregatach należy wykonać najpierw metodą suchą (przedmuchanie sprężonym powietrzem od środka) a następnie metodą mokrą pod ciśnieniem (np myjką ciśnieniową), z obu stron. Dostęp do wody (kran) znajduje się w odległości ok 30m od urządzenia, do energii elektrycznej (gniazdo 230V) w odległości ok 40m.

  - oczyszczenie wymienników i  elementów w jednostce wewnętrznej;

  - odgrzybianie parownika jednostki wewnętrznej;

  - tylko w październiku 2026r i 2027r wymiana filtrów kasetowych klasy EU4: 4szt 800x445x100mm. Wymianie ulec muszą kompletne kasety filtra a nie tylko wkłady z włókniny w kasetach. Zamówienie obejmuje dostarczenie fabrycznie nowych w.w. filtrów oraz odbiór i utylizację zużytych.

  - sprawdzenie, w razie konieczności czyszczenie kanału odprowadzenia kondensatu;

  - sprawdzenie parametrów pracy i ciśnień czynnika chłodniczego w agregacie;

  - sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie czynnika w układzie wody lodowej.

  - sprawdzenie parametrów elektrycznych pracy pomp wody lodowej.

  - sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy parowych oraz w razie konieczności ich przeczyszczenie.

  - asysta przy sprawdzeniu poprawności pracy układu zaworów odcinających przepływ wody lodowej (sztuczne wywołanie i odwołanie alarmu wycieku w systemie wykrywania wycieku Andel Floodline One-Zone oraz stwierdzenie zamknięcia się lub nie zaworów). W razie potrzeby tzn stwierdzenia braku reakcji elektrozaworów na sygnał zamknięcia oczyszczenie w nich tłoczków i membran.

  - kontrola połączeń elektrycznych;

  - sprawdzenie instalacji pod kątem ewentualnych wycieków;

  - kontrola izolacji chłodniczej pod względem uszkodzeń mechanicznych;

  - dla agregatów wody lodowej zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r (z późniejszymi zmianami) o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych należy dokonać sprawdzenia urządzenia pod względem wycieków;

- Wykonane czynności serwisowe przy urządzeniach, pomierzone wartości ciśnień czynnika chłodniczego oraz stwierdzenie o szczelności/nieszczelności układu freonowego należy zawrzeć w protokole z wykonanych czynności serwisowych. Protokół z wykonanych czynności serwisowych należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej 3 dni po zakończeniu prac serwisowych.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca gwarantuje czas reakcji nie dłuższy niż (...ZGODNIE Z OFERTĄ…) godziny  od zgłoszenia. Przyjazd serwisu nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami. Przyjazd serwisu Wykonawcy będzie miał na celu zdiagnozowanie usterki urządzenia i przeprowadzenie czynności regulacyjnych. W ramach umowy Wykonawca deklaruje 4 darmowych interwencji awaryjnych. W przypadku, gdy usunięcie usterki urządzenia będzie wymagało dostawy i wymiany części zamiennych, Wykonawca przedstawi wycenę takiej usługi wyłącznie po zaakceptowaniu jej kosztów przez Zlecającego przystąpi do jej wykonania w terminie ustalonym między Stronami.