Szczegółowy zakres prac dla Pakietu 5

- Wykonanie w terminie: lipiec 2026, kwiecień 2027, listopad 2027  serwisu urządzeń klimatyzacyjnych

- Serwis urządzeń musi obejmować czynności:

  - oczyszczenie wymienników i  elementów w jednostce wewnętrznej i zewnętrznej; oczyszczenie wymiennika w agregatach należy wykonać metodą mokrą pod ciśnieniem (np myjką ciśnieniową). Dla agregatu znajdującego się przy wjeździe do garażu dostęp do wody (kran) znajduje się w odległości ok 5m od urządzenia, do energii elektrycznej (gniazdo 230V) w odległości ok 40m. Dla agregatu znajdującego się w garażu dostęp do wody (kran) znajduje się w odległości ok 10m od urządzenia, do energii elektrycznej (gniazdo 230V) w odległości ok 10m. Brudną wodę pozostałą po czyszczeniu agregatu znajdującego się w garażu podziemnym budynku należy przepchnąć do kratki odwodnienia liniowego względnie przygotować do zebrania samobieżnym odkurzaczem.

  - oczyszczenie wymienników i  elementów w jednostce wewnętrznej;

  - odgrzybianie parownika jednostki wewnętrznej;

  - tylko w listopadzie 2024r wymiana filtrów kasetowych klasy EU4: 4szt 825x470x50mm. Wymianie ulec muszą kompletne kasety filtra a nie tylko wkłady z włókniny w kasetach. Zamówienie obejmuje dostarczenie fabrycznie nowych w.w. filtrów oraz odbiór i utylizację zużytych.

  - sprawdzenie, w razie konieczności czyszczenie kanału odprowadzenia kondensatu;

  - sprawdzenie parametrów pracy i ciśnień czynnika chłodniczego w agregatach;

  - sprawdzenie i ewentualne uzupełnienie czynnika w układzie wody lodowej.

  - sprawdzenie parametrów elektrycznych pracy pomp wody lodowej.

  - sprawdzenie stanu kociołków nawilżaczy parowych.

  - asysta przy sprawdzeniu poprawności pracy układu zaworów odcinających przepływ wody lodowej (sztuczne wywołanie i odwołanie alarmu wycieku w systemie wykrywania wycieku Andel Floodline One-Zone oraz stwierdzenie zamknięcia się lub nie zaworów). W razie potrzeby tzn stwierdzenia braku reakcji elektrozaworów na sygnał zamknięcia oczyszczenie w nich tłoczków i membran.

  - kontrola połączeń elektrycznych;

  - sprawdzenie instalacji pod kątem ewentualnych wycieków;

  - kontrola izolacji chłodniczej pod względem uszkodzeń mechanicznych;

  - dla agregatów wody lodowej zgodnie z ustawą z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1951) należy dokonać sprawdzenia urządzenia pod względem wycieków;

- Wykonane czynności serwisowe przy urządzeniach, pomierzone wartości ciśnień czynnika chłodniczego oraz parametry elektryczne pracy pomp wody lodowej należy zawrzeć w protokole z wykonanych czynności serwisowych. Protokół z wykonanych czynności serwisowych należy dostarczyć zamawiającemu najpóźniej w dniu dostarczenia faktury VAT.

- W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca gwarantuje czas reakcji nie dłuższy niż (...ZGODNIE Z OFERTĄ…) godziny  od zgłoszenia. Przyjazd serwisu nastąpi w terminie uzgodnionym między stronami. Przyjazd serwisu Wykonawcy będzie miał na celu zdiagnozowanie usterki urządzenia i przeprowadzenie czynności regulacyjnych. W ramach umowy Wykonawca deklaruje 4 darmowych interwencji awaryjnych. W przypadku, gdy usunięcie usterki urządzenia będzie wymagało dostawy i wymiany części zamiennych, Wykonawca przedstawi wycenę takiej usługi wyłącznie po zaakceptowaniu jej kosztów przez Zlecającego przystąpi do jej wykonania w terminie ustalonym między Stronami.