- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji dwóch przepompowni ścieków na terenie Gminy Obrzycko

Modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy Obrzycko (szt. 2):

- przepompownia ścieków PS-2 na dz. nr 169 Słopanowo-Huby

- przepompownia ścieków PS-4 na dz. nr 169 Pęckowo

Uwagi:
Wykonawca przed przygotowaniem oferty powinien przeprowadzić wizję w terenie w celu dokładnego oszacowania prowadzonych prac oraz związanych z tym kosztów.

Podczas prac związanych z modernizacją przepompowni Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości przepływu ścieków (np. wóz asenizacyjny lub bypass).

Czyszczenie zbiornika z nieczystości przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych po stronie Wykonawcy.

Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą posiadać znak bezpieczeństwa oraz certyfikat zgodności wyrobu lub deklarację zgodności wystawiona przez producenta. Wymagana klasa I.

Istniejące zdemontowane wyposażenie przepompowni (materiał, armatura, pompy) z przepompowi przekazać do Gminy Obrzycko.

Zakres prac:

Demontaż istniejących rur, armatury, pomp ze zbiorników przepompowni oraz wstawienie nowego wyposażenia zgodnie z następującymi wymaganiami:

1. Dotyczy modernizacji przepompowni ścieków PS-2 w Słopanowo-Huby.

Kompletna przepompownia ścieków dwupompowa:

1.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach (Typ SEV, AMAREX N lub równoważna). Kpl.2

1.2. Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2

1.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN50. Kpl.1

1.4. Zawór zwrotny kulowy DN50 Kpl.2

1.5. Zasuwa miękkouszczelniona DN50 Kpl.2

1.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

1.7. Drabina złazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

1.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

1.9. Sygnalizator poziomu

1.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1

1.11. Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

1.12. Nasada płucząca Kpl.1

1.13. Deflektor Kpl.1

1.14. Łącznik rurowo-kołnierzowy. Kpl.1

1.15. Żuraw ocynkowany wraz ze stopą montażową do 200 kg. Kpl.1

1.16. Pokrywa żelbetowa o wymiarach 2,5 m x 3,0 m o grubości minimum 0,25 m przystosowana do montażu dwóch pomp.

1.17 Właz prostokątny ze stali kwasoodpornej (gat. 316) - 1 szt.

1.18.Rozdzielnica zasilająco - sterująca. Szt.1

Wyposażenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami, wyłącznik główny (sieć/agregat), wyłącznik, przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemienność pracy pomp, niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność wyłączania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem, świetlno-

dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce - zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, modem GPRS.

Istniejąca studnia:

- Głębokość - 4,5 m,

- średnica - 1,2 m,

- średnica rurociągu tłocznego - 63 mm,

- długość rurociągu tłocznego - ok.  700 m

Dodatkowo nowe ogrodzenie terenu przepompowni ścieków (ogrodzenie panelowe wraz z bramą dwuskrzydłową, ocynk) - 12 mb,

2. Dotyczy modernizacji przepompowni ścieków PS-4 w Pęckowie.

Kompletna przepompownia ścieków dwupompowa:

2.1. Pompa zatapialna do opuszczenia po prowadnicach (Typ SEV, AMAREX N lub równoważna). Kpl.2

2.2. Stopa sprzęgająca wraz z górnym uchwytem prowadnic. Kpl.2

2.3. Orurowanie pompowni z rur ze stali kwasoodpornej (gat. 316) DN80. Kpl.1

2.4. Zawór zwrotny kulowy DN80 Kpl.2

2.5. Zasuwa miękkouszczelniona DN80 Kpl.2

2.6. Prowadnice do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

2.7. Drabina złazowa ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.1

2.8. Kominek wentylacyjny DN100 ze stali (gat. 316). Kpl.2

2.9. Sygnalizator poziomu

2.10. Sonda hydrostatyczna Kpl.1

2.11. Łańcuch do pomp ze stali kwasoodpornej (gat. 316). Kpl.2

2.12. Nasada płucząca Kpl.1

2.13. Deflektor Kpl.1

2.14. Łącznik rurowo-kołnierzowy. Kpl.1

2.15. Pokrywa żelbetowa o wymiarach 2,5 m x 2,5 m o grubości minimum 0,25 m przystosowana do montażu dwóch pomp.

2.16. Żuraw ocynkowany wraz z stopą montażową do 200 kg. Kpl.1

2.17. Właz prostokątny ze stali kwasoodpornej (gat. 316) dopasowany do istniejącego otworu w studni.

2.18. Rozdzielnica zasilająco – sterująca. Szt.1

Wyposażenie rozdzielnicy:

Obudowa szafki z tworzywa sztucznego z podwójnymi drzwiami, wyłącznik główny(sieć/agregat), wyłącznik, przeciwporażeniowy, różnicowoprądowy, przełącznik rodzaju sterowania: automatyczne/ręczne, czujniki kontroli kolejności i asymetrii faz zasilających, liczniki czasu pracy pomp, lampki sygnalizacyjne, amperomierze, przemienność pracy pomp, niejednoczesność rozruchu pomp, niejednoczesność wyłączania pompy, zabezpieczenie zwarciowe i przeciążeniowe, zabezpieczenie przed sucho biegiem, świetlno-

dźwiękowy sygnał alarmowy na szafce - zewnętrzny, gniazdo robocze 400V, gniazdo robocze 230V, gniazdo do podłączenia agregatu, ogrzewanie szafy z termoregulatorem, ogranicznik przepięciowy w obwodzie sterownika, modem GPRS.

Istniejąca studnia:

- Głębokość - 3,5 m,

- średnica - 1,2 m,

- średnica rurociągu tłocznego - 90 mm,

- długość rurociągu tłocznego - ok. 200 m

Dodatkowo nowe ogrodzenie terenu przepompowni ścieków (ogrodzenie panelowe wraz z bramą dwuskrzydłową, ocynk) – 15 mb, wyłożenie części terenu przepompowni kostką brukową o gr. 8 cm – pow. 7 m2.

1. Pompy zatapialne z wolnym przelotem i wirnikiem typu F lub SuperVortex.

2. Prowadzenie rurowe ze stali kwasoodpornej do opuszczania pomp z zapewnieniem każdorazowo prawidłowego zamknięcia na kolanie sprzęgającym.

3. Drabina do zejścia na dno zbiornika ze stali kwasoodpornej (gat. 316).

4. Łańcuchy pomp i pływaków ze stali kwasoodpornej (gat. 316).

5. Przewody ssąco-tłoczące ze stali kwasoodpornej (gat. 316) i odpornej na środowisko umiejscowienia i pracy.

6. Zasuwy odcinające i zawory zwrotne. Zasuwy z żeliwa sferoidalnego na ciśnienie PN 16, kształtki i orurowanie ze stali nierdzewnej. Zawory zwrotne: żeliwo sferoidalne EN-GJS-400, epoksydowane, śruby i podkładki: ze stali nierdzewnej, kula: rdzeń metalowy pokryty NBR, PN 10, jeden ruchomy kołnierz zapewniający łatwą wymianę istniejących zaworów, korek spustowy w dolnej części korpusu, Komplet śrub, podkładek, nakrętek i kołków ze stali kwasoodpornej.