Opis przedmiotu zamówienia

- Agregat do budynku UG i jego instalacja, gwarancja i wsparcie techniczne – 1 sztuka

| Lp. | Minimalne wymagania techniczne |
| --- | --- |
| 1 | Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami • 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn lub równoważną • Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE lub równoważna • 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia lub równoważna • 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE) lub równoważna • Emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU) lub norm równoważnych • EN 12100, EN 13857, EN 60204 (lub norm równoważnych) Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE Fabrycznie nowy, nieużywany, z bieżącej produkcji, z gwarancją pełnej dostępności części przez 10 lat Data produkcji z 2026r. 1. Przedmiot Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie nowego, fabrycznie wyciszonego agregatu prądotwórczego, który jest zgodny z klasą normy ISO 8528 (lub norm równoważnych) Agregat ma stanowić kompletne, w pełni sprawne urządzenie, gotowe do pracy awaryjnej (Stand-by) lub ciągłej (Prime Power). 2. Parametry Techniczne - Moc: - Moc maksymalna (L.T.P): 41 kVA / 33 kW (przy cosφ = 0,8). Agregat do pracy ciągłej. - Moc znamionowa (P.R.P): 37 kVA / 30 kW (przy cosφ = 0,8). Agregat może pracować z przeciążeniem 10% mocy - Wartości elektryczne: - Prąd znamionowy: 63 A - Napięcie znamionowe: 400/230 V - Częstotliwość: 50 Hz - Silnik: - Rodzaj: Wysokoprężny Diesel - Emisja: EU Stage 2 - Liczba i układ cylindrów: 4, rzędowy, chłodzony cieczą - Pojemność skokowa: od 4 litry do 8 litrów - Obroty silnika: 1500 obr./min - Stabilizacja obrotów: elektroniczna - Moc silnika (PRP): od 35 do 40 kW - Alternator (prądnica): - Typ: Samowzbudna, synchroniczna, bezszczotkowa - Regulacja napięcia: Elektroniczna (AVR) - Stabilność napięcia: ±1% - Stopień ochrony: IP56 - Wymiary i waga: - Wymiary sugerowane (dł. x szer. x wys.): 2300 x 1000 x 1300 mm - Masa (netto/suchy):od 800kg do 1300 kg - Obudowa: - Dźwiękoszczelna, stalowa, zabezpieczona antykorozyjnie i pokryta proszkową powłoką lakierniczą. - Zintegrowany zbiornik paliwa o pojemności od 90 do 150 litrów. Zbiornik montowany w ramie agregatu - Poziom głośności: do 55 dB (pomiar z 7 m). - Zużycie paliwa (ON-DIESEL): - Przy 100% obciążenia: do 17 l/h - Przy 75% obciążenia: do 12 l/h - Przy 50% obciążenia: do10l/h - System sterowania: - Panel sterujący posiadający interfejs graficzny, montowany w obudowie agregatu w zamykanej obudowie (rozdzielnicy) , oraz drugi panel z takimi samymi funkcjami przeniesiony do budynku. Z poziomu każdego z paneli jest możliwe odpalenie agregatu oraz podgląd funkcji pracy. 3. Wyposażenie Standardowe Agregat ma być dostarczony z pełnym wyposażeniem standardowym, które obejmuje: - Wyciszoną obudowę z blachy stalowej.- agregat montowany na zewnątrz budynku obudowa szczelna zamykane wszystkie drzwi na zamki patentowe - Wibroizolatory silnika i prądnicy. - Akumulator. - Tłumik spalin z kompensatorem drgań. - Certyfikowany wyłącznik główny agregatu z przyciskami wyzwalającymi jego wyłączenie na obudowie agregatu oraz przy wejściu wewnątrz budynku, wyłącznik ten stanowił będzie wyłącznik P.POZ - Listwę zaciskową lub blok przyłączeniowy z zabezpieczeniami nadprądowymi w kierunku instalacji do odbioru pełnej mocy, zaciski przyłączeniowe minimum 50mm2 - Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa STOP. - Panel sterujący wyposażony w przyciski funkcyjne umożliwiające uruchomienie i wyłączenie agregatu, ekran z wskazaniem stanu pracy agregatu ,poziomem paliwa itp. - Agregat musi posiadać grzałkę podgrzewającą paliwo w zbiorniku ze sterowaniem pogodowym, lub układ podgrzewania całego bloku silnikowego, załączanego ręcznie oraz automatycznie przy spadku temperatury zewnętrznej Wraz z agregatem należy dostarczyć i zamontować układ SZR ( Samoczynne Załączanie Rezerwy) współpracujący i dedykowany do dostarczonego agregatu. Układ SZR w wykonaniu stycznikowym lub rozłącznikowym z napędem umożliwiającym samoistne przełączanie zasilania z sieciowego na awaryjne (agregatorowe) oraz po powrocie zasilania sieciowego z awaryjnego na sieć. Urządzenia układu SZR o prądzie znamionowym minimum 63A. Układ ten powinien być sterowany sterownikiem z zachowaniem normatywnych czasookresów. Powinien również posiadać blokadę jednoczesnego załączenia zasilania z obu źródeł zasilania realizowaną mechanicznie i elektrycznie, oraz wskazanie – stanu pracy z którego w danej chwili pracuje. Układ w obudowie w wykonaniu 2 klasy ochronności zamykanie zamkami patentowymi IP -55 lub Ip65 – gdy montaż miałby być wykonany na zewnątrz przy agregacie. Sugerowany montaż wewnątrz budynku 4. Warunki Dostawy i Gwarancji Dostawca musi zapewnić, że agregat jest fabrycznie nowy i nieużywany. Należy również dostarczyć kompletną dokumentację techniczną, a wszystkie drzwi serwisowe i wlew paliwa mają być zamykane na klucz. Gwarancja minimum 24 miesiące dla agregatu prądotwórczego przeznaczonego do pracy awaryjnej wraz z regularną obsługą serwisowej przez autoryzowany personel producenta z limitem 1000 Mth. |