Opis przedmiotu zamówienia

- UPS 10 kva do serwerowni UG, instalacja, gwarancja, wsparcie techniczne – 1 sztuka

| UPS 10000VA (parametry minimalne) |  |
| --- | --- |
| Parametr | Wymagania minimalne |
| Moc pozorna | min. 10000VA |
| Moc rzeczywista | min. 10000W |
| Technologia | on-line (VFI), podwójna konwersja |
| Sprawność max (dla VFI) | ˃ 95 % |
| Typ obudowy | rack/tower |
| praca sieciowa |  |
| Napięcie wejściowe | 110 ÷ 275 V AC ± 3% |
| Częstotliwość napięcia wejściowego | 50 / 60 Hz |
| Zakres napięcia wyjściowego | 208 V AC / 220 V AC / 230 V AC / 240 V AC |
| Wartość napięcia wyjściowego ustawiana z panelu LCD | tak |
| Kształt napięcia wyjściowego | sinusoidalny |
| Czas przełączania sieć – UPS | 0ms |
| Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi | < 3% |
| praca bateryjna |  |
| Napięcie wyjściowe | ~230V |
| Częstotliwość napięcia wyjściowego | 50Hz/60Hz ± 0,1Hz |
| Kształt napięcia wyjściowego na pracy bateryjnej | sinusoidalny |
| Zabezpieczenie przeciwzwarciowe gniazd wyjściowych | Bezpiecznik automatyczny 20 A |
| Zabezpieczenie przeciążeniowe | elektroniczne |
| Akumulatory wewnętrzne w UPS lub w Modułach Bateryjnych | minimum 12V 9Ah; szczelne, bezobsługowe |
| Czas podtrzymania dla obciążenia 80% | minimum 5 min |
| pozostałe |  |
| Przeciążalność | 100%＜obciążenie ≤105%: ciągłe 105%＜obciążenie ≤125%: 10 minut 125%＜obciążenie ≤150%: 30s >150% : 500ms |
| Wejście zasilania | Listwa zaciskowa |
| Ilość i typ gniazd wyjściowych | minimum 2x IEC 320 C13 (10 A) + listwa zaciskowa |
| Sygnalizacja | Wyświetlacz LCD (informacje wskazujące pracę sieciową, bateryjną, przeciążenie i ładowanie akumulatora). Diody LED informujące o pracy bateryjnej oraz stanie alarmowym. |
| Test baterii | Wymagana możliwość wykonania testu baterii do niskiego poziomu - możliwości całkowitego rozładowania baterii |
| Możliwość podłączenia zewnętrznych modułów bateryjnych | Wymagana możliwość podłączenia minimum 6 zewnętrznych modułów bateryjnych |
| Interfejs komunikacyjny | minimum RS232, USB HID, SNMP/HTTP |
| Złącze EPO | wymagane NC |
| Styki bezpotencjałowe zamontowane na stałe w obudowie UPS | wymagany minimum 1x wejściowy i 1x wyjściowy |
| Możliwość pracy równoległej | wymagana |
| Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |
| Waga UPSa | Od 15 do 22 kg |
| Waga pojedynczego MODUŁU BATERYJNEGO | do 70kg |
| Wymiary UPS - wersja RACK | nie większe niż: wysokość 86mm; szerokość 440mm; głębokość 575mm |
| Wymiary MODUŁ BATERYJNY - wersja RACK | nie większe niż: wysokość 130mm; szerokość 440mm; głębokość 595mm |
| Wysokość rozwiązania w szafie rack | nie więcej niż 5U |
| Gwarancja | min 24 miesięcy na elektronikę i 24 miesięcy na akumulatory; |
| Serwis | autoryzowany serwis producenta |
|  | naprawa w maksymalnie 5 dni roboczych |
|  | serwis realizowany w systemie door to door |
| Oprogramowanie | Oprogramowanie, monitoring i sterowanie musi być dostosowane do dostarczonego UPS-a i w pełni z nim kompatybilne UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych; Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux (lub równoważne)- możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania na etapie umowy) |
|  | możliwość nadawania unikalnych nazw dla kilku tych samych modeli UPSów |
|  | możliwość zarządzania różnymi UPSami tego samego producenta |
|  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
| DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY | ISO 9001:2015 (lub równoważne) dla producenta sprzętu obejmujący proces projektowania, produkcji i serwisowania - należy dołączyć do oferty dokument potwierdzający spełnienie wymagań na etapie umowy |
|  | Na etapie dostawy wykonawca przedłoży: karty katalogowe oferowanego sprzętu, wytyczne instalacyjne zawierające przynajmniej wymagania odnośnie zabezpieczeń i przekroi kabli zasilających, deklaracja CE producenta sprzętu |