„Termomodernizacja budynku OSP w Hucie Bardzyńskiej” – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej o mocy min 10,62 kWp na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej Huta Bardzyńska-Marcinów, 99-205 Dalików, działka ewidencyjna nr 34 obręb geodezyjny Huta Bardzyńska.

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wszelkimi uzgodnieniami, zgłoszeniami (opinia rzeczoznawcy p-poż, zgłoszenie do PSP, zgłoszenie do OSD),

- dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy min 10,62 kWp,

- dostawę i montaż magazynu energii o pojemności min 15,36 kWh i mocy całkowitej min 7,68 kW.

- Parametry techniczne

- Falownik

Falownik trójfazowy hybrydowy o mocy nominalnej min. 10 kW. Falownik powinien posiadać wszelkie dopuszczenia do pracy w sieciach elektroenergetycznych na terenie RP. Falownik powinien posiadać monitorowanie za pośrednictwem sieci Wi-Fi lub LAN.

Minimalna sprawność (Euro): [np. 97,0%].

Minimalna gwarancja produktowa: [np. 10 lat].

Wymagane certyfikaty/funkcje: [np. CE, zgodność z NC RfG, normy dot. magazynowania energii, funkcje zarządzania energią (np. peak shaving, backup), zabezpieczenia AC/DC, stopień ochrony min. IP65].

- Konstrukcja

Konstrukcja wsporcza (stelaż) pod panele fotowoltaiczne powinna być konstrukcją dedykowaną pod proponowane panele. Konstrukcja wbijana, wykonana ze stali ocynkowanej ogniowo lub aluminium. Wymagana minimalna gwarancja produktowa: [min. 10 lat]. Należy uwzględnić lokalne warunki gruntowe i obciążenie wiatrem/śniegiem. Wymagane dokumenty: [np. Aprobata Techniczna / Ocena Techniczna / Deklaracja właściwości użytkowych].

- Panel fotowoltaiczny

Panele fotowoltaiczne o mocy nominalnej min. 590 Wp każdy, ilość 18 szt. (zachować parzystą ilość paneli) wyposażone w złącza typu MC4. Moduły muszą posiadać fabryczne złącza MC4. W przypadku konieczności przedłużania fabrycznych przyłączy modułów PV należy zastosować tego samego typu złącza MC4.

Moduł monokrystaliczny, N-Type, Bifacjalne (dwustronne),

minimalna sprawność modułu (STC): 22,84%,

minimalna gwarancja produktowa: 15 lat, minimalna gwarancja na uzysk mocy liniowej: 30 lat, z gwarantowaną mocą co najmniej 80% mocy nominalnej w 15. roku eksploatacji,

Wymagane certyfikaty i normy: CE, zgodność z normami IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701. Certyfikaty systemowe producenta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001,

Inne wymagania: Technologia ogniw: TOPCON, Szkło: Podwójne, hartowane, min. 2.0 mm z powłoką antyrefleksyjną (AR), Tolerancja mocy: Wyłącznie pozytywna (0 do +5W), Odporność na obciążenie statyczne: Śnieg min. 5400 Pa, Wiatr min. 2400 Pa, Klasa ochrony: II, Klasa odporności ogniowej: C, Puszka przyłączeniowa: min. IP68, złącza kompatybilne z MC4.

- Magazyn energii

Magazyn energii wraz z pełnym osprzętem potrzebnym do współpracy z falownikiem. W ramach usługi należy dokonać pełnej integracji urządzeń oraz skoordynować ich współpracę. Cały zestaw na dzień odbioru winien być gotowy do pracy oraz winien posiadać wszelkie dopuszczenia do pracy sieciowej. Zamawiający wymaga aby cały zestaw posiadał stosowne zgłoszenia u operatora sieci elektroenergetycznej.

Pojemność: min 15,36 kWh

Technologia: Litowo-żelazowo-fosforanowa (LiFePO4).

Minimalna gwarancja produktowa: [10 lat].

Minimalna gwarancja na pojemność/cykle: [np. Gwarancja zachowania min. 80% pojemności po 10 latach lub min. 6000 cyklach].

Minimalna sprawność (round-trip): [np. 90%].

System Zarządzania Baterią (BMS): Zintegrowany, zapewniający monitorowanie i ochronę ogniw przed przegrzaniem oraz ochłodzeniem,

Lokalizacja: Wewnętrzna

Wymagane certyfikaty: [np. CE, IEC 62619, UN 38.3, normy bezpieczeństwa ppoż.]

- Okablowanie

Okablowanie i zabezpieczenia: zgodne z obowiązującymi normami (PN EN 50618:2015-03 i PN-EN 60228:2007) i przepisami, dedykowane do instalacji PV i systemów magazynowania energii. Pełne okablowanie po stronie AC i DC wraz z podpięciem do głównej rozdzielni prądu zlokalizowanej w budynku głównym. Do montażu należy wykorzystać okablowanie certyfikowane zgodnie z typoszeregami AC OWY, YKY, YAKY, YDY oraz zgodnie ze sztuką monterską instalacji PV. Wymaga się zastosowania kabli solarnych o parametrach DC 1x6 mm2 oraz przewodów uziemiających 1x16 mm2. Przewody po stronie DC prowadzone w korytach kablowych z zamknięciem, koryta wykonane ze stali ocynkowanej lub innych metali niekorodujących. Przewody wprowadzone w osłonę typu peszel o podwyższonej odporności na światło UV. Przewody po stronie AC prowadzone w korytach kablowych PCV. Cała instalacja oznakowana trwałymi opisami i piktogramami PV.

- Wymagania formalne

- Montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej wraz z uruchomieniem falownika i całego systemu wraz z podłączonymi panelami, podłączenie do sieci elektroenergetycznej, zgłoszenie do operatora energetycznego mikroinstalacji w celu podłączenia licznika dwukierunkowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej, wraz z opinią ppoż., zgłoszenie instalacji w imieniu Zamawiającego do właściwej terytorialnie jednostki PSP.

- W ramach montażu instalacji wymaga się zastosowanie wszelkich zabezpieczeń wymaganych dla tego typu instalacji zarówno ze strony prądu stałego DC, jak i ze strony prądu zmiennego AC, uziemienia instalacji wraz ze stosownymi pomiarami (protokół rezystancji uziemienia Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz z inną dokumentacją zestawu) oraz zastosowania przeciwpożarowego wyłącznika instalacji PV. Wyłącznik należy oznakować oraz umieścić go w okolicach wejścia głównego do budynku.

- Zgłoszenie instalacji do operatora energetycznego w terminie 14 dni od dnia uruchomienia instalacji. Na dzień odbioru wymaga się przedstawienia przez Wykonawcę potwierdzenia wniesienia do operatora sieci elektroenergetycznej, skutecznego zgłoszenia instalacji - przyłączenie do sieci energetycznej.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie przed upływem terminu składania ofert wizji lokalnej fakultatywnej w miejscu instalacji przedmiotu zamówienia w celu należytego wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny za przedmiot zamówienia.

- Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, rok produkcji – nie wcześniej niż 2025 r., nieużywany oraz nieeksponowany na wystawach lub imprezach targowych, sprawny technicznie, bezpieczny, zgodny z obowiązującymi normami i standardami jakości, kompletny i gotowy do użytkowania, a także musi spełniać minimalne wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe. Elementy instalacji muszą być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania zgodnie z obowiązującymi przepisami o systemie oceny zgodności z wymaganiami technicznymi tych wyrobów oraz polskimi normami.

- Przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu ważne deklaracje zgodności (certyfikaty), karty katalogowe umożliwiające jednoznaczną identyfikację wyrobu. Wykonawca ujmie w swoim zakresie również te roboty i sprzęt, które nie zostały wyszczególnione w opisie przedmiotu zamówienia, lecz są niezbędne dla poprawnego funkcjonowania instalacji, jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia;

- Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie zamówienia publicznego;

- Wykonawca ma obowiązek wykonać instalację przez osoby posiadające kwalifikacje do prowadzenia prac w zakresie elektroenergetyki ( D - Dozór, E -Eksploatacja);

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.