„Termomodernizacja budynku OSP w Hucie Bardzyńskiej” – dostawa i montaż systemu ogrzewania.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pompy ciepła wraz z systemem ogrzewania realizowanego przez klimakonwektory w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Huta Bardzyńska, 99-205 Dalików, Huta Bardzyńska.

Zakres prac obejmuje:

- modernizację systemu grzewczego – pompa ciepła typu powietrze/woda o mocy 10kW – 
(1 szt. pompy ciepła  o mocy min 10 kW wraz z orurowaniem, przewodami sterowniczymi
i zasilającymi pomiędzy jednostkami, niezbędnymi elementami kotłowni, zbiornikiem buforowym 100L w izolacji kauczukowej, podstawą pod jednostkę zewnętrzną: spawaną, proszkowo malowaną - split / bloczki fundamentowe wraz z obróbką  – monoblok, taca ociekowa z przewodem grzewczym i termostatem,

- modernizacja systemu grzewczego – klimakonwektory – (2 szt. klimakonwektorów kasetonowych oraz 2 szt. klimakonwektorów ściennych wraz z instalacją z rur PEX, sterownikami bezprzewodowymi, izolacją z kauczuku, niezbędną armaturą, odprowadzeniem skroplin oraz elementami montażowymi),

- modernizacja systemu grzewczego – elektryczne grzejniki konwektorowe o mocy łącznej 7,5 kW (5 szt. grzejników konwektorowych elektrycznych z termostatem o mocy łącznej 7,5 kW, model wiszący wyposażony w stelaż naścienny oraz przewody elektryczne).

- Parametry techniczne

Dla utrzymania założonej temperatury komfortu w okresie letnim i zimowym w pomieszczeniach przewiduje się zainstalowanie klimakonwektorów kasetowych i ściennych w systemie dwururowym. Źródłem chłodu dla instalacji klimakonwektorów będzie pompa ciepła chłodzona powietrzem.

Regulacja temperatury wody lodowej do zasilania klimakonwektorów odbywa się poprzez zawory regulacyjne, w które wyposażone są urządzenia. Sterowanie urządzeniami realizowane za pomocą sterowników bezprzewodowych – pilotów.

Zestawienie klimakonwektorów według pomieszczeń:

- Sala – 2 szt. klimakonwektorów kasetonowych,

- Scena – 1 szt. klimakonwektora ściennego,

- Kuchnia - 1 szt. klimakonwektora ściennego.

Rozprowadzenie do poszczególnych jednostek należy wykonać pod stropem kondygnacji. Główne rurociągi rozprowadzające oraz piony zaprojektowano z rur PEX zaizolowanych izolacją z kauczuku syntetycznego o grubości według poniższej tabeli Tab.1:

Tab.1:

Minimalne wymagania techniczne urządzeń:

KLIMAKONWEKTORY KASETONOWE 2 rurowe – 2 sztuki:

Tab.2:

Parametry Klimakonwektorów:kasetonowy – 2 szt.:

- panel z czterostronnym wypływem powietrza,

- 1 wymiennik ciepła (system 2-rurowy),

- bezszczotkowy silnik DC,

- pompka odprowadzania skropliny,

- taca ociekowa,

- sterownik bezprzewodowy,

- dodatkowy element grzewczy w postaci grzałki,

- zasilanie 220-240 V,

KLIMAKONWEKTORY ŚCIENNE 2 rurowe – 2 sztuki:

Tab.3:

POMPA CIEPŁA – 1 szt.:

Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, o mocy min 10kW, znajdująca się na Liście Zielonych Urządzeń i Materiałów (Lista ZUM).

Parametry techniczne pompy ciepła:

- wydajność jednostki wewnętrznej i zewnętrznej:

- grzanie (A7/W35) – min 10 kW,

- grzanie  (A7/W45) – min 10 kW,

- grzanie (A7/W55) – min. 9,50 kW

- chłodzenie (A35/W18) – min 10 kW

- chłodzenie (A35/W7) – min 8,20 kW

- klasa sezonowej efektywności energetycznej ogrzewania pomieszczeń dla jednostki zewnętrznej przy 35°C – A+++, przy 55°C – A++

- współczynnik sezonowej efektywności COP:

- grzanie (A7/W35) – min. 5,00

- grzanie  (A7/W45) – min 3,80

- grzanie (A7/W55) – min. 3,10

- chłodzenie (A35/W18) – min 4,80 EER

- chłodzenie (A35/W7) – min 3,30 EER

- zasilanie: jedno fazowe, dopuszczalne trójfazowe,

- moc grzałki min 6 max 10 kW (załączana stopniowo),

- czynnik chłodniczy: R32

- komunikacja internetowa,

- kompletny zintegrowany fabrycznie układ automatyki pogodowej z czujnikiem zewnętrznym i sterownikiem pokojowym wyniesionym do sali głównej,

- posiada certyfikaty: CE, UDT oraz Keymark

Ekologiczny czynnik R32, zapewniona praca urządzenia do -25st.C na zewnętrz, możliwość podgrzewania wody do temperatury 60st.C, pompa wysokotemperaturowa pracująca w trybach grzania, chłodzenia. Cały układ grzewczy należy napełnić glikolem.

Schemat podłączenia klimakonwektora wg Rys.1:

Rys.1:

- Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wyroby wytworzone w celu zastosowania w obiekcie budowlanym w sposób trwały o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spełnienie podstawowych wymagań, można stosować przy wykonywaniu robot budowlanych wyłącznie, jeżeli wyroby te zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a w przypadku wyrobów budowlanych – również zgodnie z zamierzonym zastosowaniem (Prawo budowlane art.10).

Zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz.U. 2004 Nr 92 poz. 881 z późniejszymi zmianami. Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.

Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008, str. 30).

Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego wzór określa załącznik nr 1 do ustawy.

Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób określony w przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób stwarza podczas stosowania i użytkowania.

- Wymagania dotyczące realizacji robót

Montaż

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych. Wykonawca zobowiązany jest do dbałości o to, aby nie naruszyć istniejących instalacji i sieci budynku. Przejścia i przebicia przez przegrody budowlane powinny być wykonywane ze szczególną ostrożnością, w zakresie wyłącznie niezbędnym do przeprowadzenia elementów instalacji.

Warunki prowadzenia przewodów

Instalacje rurowe prowadzić z minimalnym spadkiem 0,3%, umożliwiającym w najniższych punktach odwodnienie, a w najwyższych odpowietrzenie instalacji. W najwyższych punktach instalacji należy zamontować zawory odpowietrzające. Odpowietrzenia wykonać zgodnie z PN-91/B-02420.

Kompensacja wydłużeń termicznych

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację wydłużeń cieplnych na załamaniach.

Podpory stałe

Podpory stałe uniemożliwiają ruch przewodu. Obejmy należy zakładać w miejscach, pomiędzy kształtkami, zapewniającymi stały opor.

Obejmy stałe należy zamontować w następujących miejscach:

- zmianach trasy przewodu,

- odgałęzienia przewodu,

- przed i za armaturą lub innym uzbrojeniem.

Podpory przesuwne

Podpory przesuwne umożliwiają ruch osiowy przewodu, związany z wydłużalnością termiczną. Obejmy nie mogą powodować rysowania powierzchni przewodu. Należy stosować obejmy z PP lub metalowe z wkładką gumową.

Próby szczelności

Rurociągi należy poddać próbie ciśnieniowej i płukaniu wg. aktualnych norm i rozporządzeń. Rurociągi na połączeniach należy pomalować i zaizolować po wykonanej próbie ciśnieniowej i płukaniu.

Wytyczne branżowe:

- Branża elektryczna:

W ramach projektu instalacji elektrycznych należy przewidzieć:

- zasilenie klimakonwektorów i pompy ciepła.