| PROJEKT WYKONAWCZY |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| INWESTOR: |  | Gmina Łubowo, Łubowo 1, 62-260 Łubowo |  |  |  |  |  |
| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO: |  | TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Polegająca na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej |  |  |  |  |  |
| DANE ADRESOWE INWESTYCJI: |  | Miejscowość: |  | Lednogóra 40a 62-261 Lednogóra |  |  |  |
| DANE EWIDENCYJNE INWESTYCJI: |  | Nr działek budowlanych: |  | 72/4, ark. 1, gm. Łubowo |  |  |  |
| ZESPÓŁ PROJEKTOWY: |  | Projektant: |  |  |  | PODPIS: |  |
| PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: |  | mgr inż. Judyta Michalak uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0267/POOS/14 |  |  |  |  |  |
| SPRAWDZAJACY INSTALACJI SANITARNYCH: |  | mgr inż. Jakub Rutkowski uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych WKP/0354/POOS/13 |  |  |  |  |  |
| Data opracowania: | 03.2026 |  | Tom 1 |  | Numer egzemplarza: |  | PW-1 |

RZECZOZNAWCY:

| RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH | Hubert Kasprzak upr. nr 728/2021 |  |
| --- | --- | --- |
| RZECZOZNAWCA DO SPRAW SANITARNO - HIGIENICZNYCH | mgr inż. Elżbieta Reimann upr. nr 94-BPiO/95 |  |

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1	Przedmiot inwestycji:	5

2	Podstawa opracowania	5

3	Zakres opracowania	5

4	Instalacja skroplin	5

5	Wentylacja mechaniczna	7

6	Wytyczne do opracowania planu BIOZ	19

ZESTAWIENIE RYSUNKÓW

| Nr rys. | Nazwa rysunku | Skala |
| --- | --- | --- |
| V01 | Rzut parteru – instalacja wentylacji | 1:100 |
| V02 | Rzut dachu – instalacja wentylacji | 1:100 |
| V03 | Zestawienie materiałów ciąg N1,W1,N2,W2, W2.1 | 1:100 |

Zestawienie materiałów

# Przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest projekt techniczny TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ Remont polegający na wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej

Lednogóra dz. 72/4 ark. 1 gm. Łubowo.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy instalacji wentylacji mechanicznej i odprowadzenia skroplin z central wentylacyjnych.

# Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora;

- Uzgodnienia dokonane z Inwestorem;

- Mapa zasadnicza terenu w skali 1: 500;

- Obowiązujące normy i przepisy w zakresie Prawa Budowlanego.

# Zakres opracowania

- Instalacje wewnętrze

- Instalacja wentylacji

- Instalacja skroplin

Opis proponowanych rozwiązań projektowych

Projekt zajmuje się tylko wykonaniem instalacji wentylacji mechanicznej w szkole podstawowej w Lednogórze w zakresie wskazanym w projekcie. Projekt nie obejmuje pomieszczeni przedszkola, sali i zalecza sali gimnastycznej i nowoprojektowanej części szkoły.

# Instalacja skroplin

Przewiduje się wykonanie instalacji skroplin odprowadzenie kondensatu z central wentylacyjnych. Skropliny będą włączą do istniejących instalacji kanalizacji w budynku. Za centralami należy wykonać syfony .

Skropliny z central będą odprowadzane z tac ociekowych central przewodami skroplin Ø32 z rur PE łączonych przez zgrzewanie.

Odprowadzenie skroplin z centrali, przewidziano grawitacyjnie z zachowaniem minimalnego spadku 0,5-1% w kierunku podłączenia kanalizacji.

Podłączanie do rur do pionów instalacji kanalizacyjnej wykonać z wykorzystaniem syfonów rozbieralnych, umożliwiających ich okresowe czyszczenie. Prowadzenie rurociągów skroplin pod stropem podwieszać, za pośrednictwem obejm pełnych stalowych, z przekładką gumową. Obejmy podwieszać do stropu za pomocą prętów gwintowanych M6, kotwionych za pomocą dybli stalowych.

W przypadku prowadzenia skroplin wzdłuż ścian budynku należy instalować je w zamkniętych korytkach instalacyjnych z PCV.

Trasy przebiegu instalacji oraz średnice przewodów podano w części rysunkowej projektu.

  - Odbiór robót

Odbiory międzyoperacyjne - polegają na sprawdzeniu:

- przebiegu tras kanalizacyjnych

- szczelności podłączeń kanalizacyjnych

- sposobów prowadzenia przewodów poziomych i pionowych

- elementów kompensacji

- lokalizacji przyborów sanitarnych

Odbiór częściowy - odbiorowi częściowemu należy poddać też elementy urządzeń instalacji, które zanikają w wyniku postępu robót, jak np. przebicia, wykopy i inne, których sprawdzenie jest niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego.

Odbiór techniczny końcowy- przy odbiorze końcowym należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badań szczelności, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną.

Ponadto należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów,

- odległości przewodów kanalizacji wewnętrznej od przewodów cieplnych,

- prawidłowość wykonania podłączeń,

- prawidłowość wykonania umocowań punktów stałych i przesuwnych,

- prawidłowość kompensacji,

- wielkość spadków przewodów,

- prawidłowość zainstalowania przyborów sanitarnych.

  - Wytyczne BHP

Prace należy wykonywać zgodnie przepisami zawartymi w przepisach:

- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. W sprawie rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby” Dz.U. nr.62 poz. 288

- „Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy „ / Dz.U. Nr 129/97 poz. 844 / oraz zmianach z 11 czerwca 2002 r. zmieniających Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy / Dz. U . Nr 91 poz.811/

- „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano - montażowych i rozbiórkowych „ / Dz. U. Nr 47 poz. 401 /.

- „Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych „ / Dz. U. Nr 80 poz 912 /

  - Uwagi końcowe

- Roboty wykonywać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych.

- Połączenia i ułożenia rurociągów wykonywać zgodnie z instrukcją montażową Producenta,

- Przed przystąpieniem do prac należy wykonać trasowanie instalacji. Po wykonaniu montażu i przed zasypaniem rurociągu należy przeprowadzić badania techniczne przewodu. Instalację kanalizacyjną nadposadzkową należy poddać próbie ciśnieniowej.

- Podczas badania szczelności kanalizacji sanitarnej należy dokonać następujących sprawdzeń:

  - podejścia i przewody spustowe należy sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu ścieków. Podczas badania instalacja nie może wykazywać żadnego przecieku.

  - przewody odpływowe odprowadzające ścieki bytowo-gospodarcze sprawdza się na szczelność przez oględziny po napełnieniu ich wodą powyżej kolana łączącego pion z poziomem. Podczas badania w przeciągu 0,5 godziny instalacja nie może wykazywać żadnego przecieku.

- Część opisowa i rysunkowa stanowią wzajemnie uzupełniające się części projektu.

- Wykonawca własnym staraniem wykona dokumentację warsztatową i montażową.

- Wszystkie instalacje należy odpowiednio oznaczyć z podaniem medium i kierunku przepływu.

# Wentylacja mechaniczna

        - Podstawą niniejszego opracowania są:

- Podkłady architektoniczne

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690) z późniejszymi zmianami

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, 1997)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. z dnia 19 sierpnia 2005 r.)

- PN-76/B-03420 – Temperatury obliczeniowe powietrza zewnętrznego

- PN-83/B-03430 – Wentylacja w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej

- PN-74/B-03431 – Wentylacja mechaniczna w budownictwie – wymagania

- PN-88/B-03433 – Instalacje wentylacji mechanicznej wywiewnej w budownictwie

- PN-74/B-10440 – Wentylacja mechaniczna - urządzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-B-02151-2:2018-01  – Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach.

- PN-B-03434 - Wentylacja – Przewody wentylacyjne – Podstawowe wymagania i badania

- PN-B-76001- Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania.

- PN-EN 1886 - Wentylacja budynków – Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne – Właściwości mechaniczne

- Materiały katalogowe i wytyczne do projektowania.

- Obowiązujące normy i przepisy

        - Wymagania ogólne

- Wszelkie instalacje należy wykonać zgodnie z:

- Prawem Budowlanym;

- „Warunkami Technicznymi Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”;

- „Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych – tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”;

- Instrukcjami odnoszącymi się do poszczególnych instalacji;

- Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.

- Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestów i dopuszczeń oraz certyfikatów wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. Wszystkie urządzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa. W przypadku urządzeń, które nie podlegają obowiązkowi zgłaszania do certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczenia tym znakiem, wykonawca jest zobowiązany dostarczyć odpowiednią deklarację dostawcy, mówiącą o zgodności tych wyrobów z normami wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania oraz wymaganiami określonymi właściwymi przepisami.

        - Założenia do projektu

Zadaniem projektowanego układu wentylacji mechanicznej jest dostarczenie do obsługiwanych pomieszczeń, powietrza zewnętrznego w wymaganej ilości oraz usunięcie powietrza zużytego.

Za zapewnienie wymaganej temperatury powietrza w okresie zimowym odpowiedzialne są systemy grzewcze z węzła cieplnego.

Zakres normowania parametrów pracy instalacji wentylacji i klimatyzacji obejmuje;

- temperaturę – w okresie letnim (dla pomieszczenia sali i sali wielofunkcyjnej – pozostałe centrale bez kontroli temp. w okresie letnim)

- temperaturę – w sezonie grzewczym

- wilgotność – niekontrolowana

- Ilość powietrza zewnętrznego na osobę: 20 m3/h

- Obliczeniowa temperatura powietrza wewnętrznego w okresie zimy:  ti= +200C (powierzchnia biurowe, sale, pom. socjalne) oraz  ti = +240C (szatnie i łazienki)

- Obliczeniowa temperatura powietrza zewnętrznego w okresie zimy: tz = -200C,

- Ilości powietrza wywiewanego z sanitariatów dla poszczególnych urządzeń:	
miska ustępowa - 50 m3/h, pisuar  - 25 m3/h, umywalka - 30 m3/h, natryski - 100 m3/h

- Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 8 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 9 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |

1) - przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej

        - Opis rozwiązań projektowych

System wentylacyjny NW1 – komunikacje, sala, pokój nauczycielski, pokój  dyrektora

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń komunikacji, sali 0.05, pokój nauczycielski, pokój dyrektora, archiwum, biblioteka.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest pod dachem budynku w korytarzu 0.38. Centrale należy zamontować do dachu zgodnie z dtr urzadzenia. Powietrze świeże w ilości 950 m3/h pobierane będzie przez centralę wentylacyjną przez prostokątną czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, podgrzewane na nagrzewnicy elektrycznej wstępnej następuje odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym a następnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy wtórnej elektrycznej do temperatury +20°C w okresie zimowym.

W okresie letnim powietrze zależne jest od temperatury powietrza zewnętrznego.

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, zawory anemostatyczne i kratki z przepustnicami szczelinowymi stalowymi montowane na kanale. Wielkość i materiał zaworów anemostatycznych, kartek nawiewnych zgodny z zestawieniem kształtek.

Zużyte powietrze w ilości 820 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem wywiewników ze skrzynką rozprężną oraz zaworów wywiewnych, kratki montowane na kanale, kanały wentylacyjne, centralę NW1 i prostokątną wyrzutnię dachową. Wielkość i materiał wywiewników ze skrzynką rozprężną, zaworów wywiewnych zgodny z zestawieniem kształtek.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 50 mm, a kanały czerpne i wyrzutowe będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 100 mm  i zabezpieczysz płaszczem ochronnym.

Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ płynnej regulacji wydatku powietrza. Układ regulacji wydatku powietrza będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości, która pozwala na płynną regulację prędkości obrotów wentylatora. Układ regulacji wydatku powietrza będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości, która pozwala na płyną regulację prędkości obrotów wentylatora. W okresie nieużytkowania budynku centrala będzie pracować na połowę swojego wydatku. Godzinne przed rozpoczęciem działalności budynku centrala załącza się na parametry obliczeniowe i godzinę po zakończeniu użytkowania załączą się na polowe swojego wydatku. Automatyka ma umożliwiać możliwość zmiany tygodniowej i godzinowej harmonogramu pracy centrali.

Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego ogrzewania.

Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

•	sekcja filtracji G4

•	nagrzewnica elektryczna wstępna moc 3 kW

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza: wydajność wentylatora 950m3/h

•	nagrzewnica elektryczna wtórna kanałowa moc 3kW

•	tłumik kanałowy

Wywiew:

•	tłumik kanałowy

•	sekcja filtracji G4

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza: wydajność wentylatora 820m3/h

Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;

•	Vn / Vw = 950/820 m3/h

•	∆pN/W = 160/160 Pa

Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.

Automatyka ma sterować pracą wentylatora nawiewnego, wywiewnego, nagrzewnic elektrycznych, przepustnicami i odczytywać temperaturę z czujników (temperatury zewnętrznej, powietrza nawiewanego, powietrza wywiewanego, temperatury za wymiennikiem przeciwprądowym), kontroli stanu czystości filtra, pracą wymiennika i odczytywanie informacji z termostatu przeciwzamrożeniowego.

Na instalacji będą zamontowane rewizje systemowe. Klapy rewizyjne wykonywane są z blachy ocynkowanej. Lokalizacja rewizji zgodnie z dokumentacją rysunkową.

Toalety 0.07 i 0.09 – System wyciągowy W1.1

Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą wentylatora łazienkowego montowanego na ściennie i włączonego do kanału grawitacyjnego. Wyrzut na dach budynku. Ilość powietrza usuwanego 50m3/h.

Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki w drzwiach lub podcięcia z pomieszczeń przyległych i komunikacji.

Wentylator dostarczyć z niezbędną automatyką sterującą wentylator załączony oświetleniem z czasowym opóźnieniem.

Pom. gospodarcze – System wyciągowy W1.2

Powietrze z pomieszczenia gospodrczego wywiewane za pomocą wentylatora załączanego oświetleniem z czasowym opóźnieniem montowanego na ściennie i włączonego do kanału grawitacyjnego. Wyrzut na dach budynku. Ilość powietrza usuwanego 30m3/h.

Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki w drzwiach lub podcięcia z pomieszczeń przyległych i komunikacji.

Wentylator dostarczyć z niezbędną automatyką sterującą wentylator załączony oświetleniem z czasowym opóźnieniem.

System wentylacyjny NW2 – sala chemiczna, magazyn, świetlica, komunikacja

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW1 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pomieszczeń komunikacji, sali chemicznej, magazynu, świetlicy.

Centrala wentylacyjna nawiewno-wywiewna zlokalizowana jest pod dachem budynku w magazynie 0.33. Centrale należy zamontować do dachu zgodnie z dtr urzadzenia. Powietrze świeże w ilości 1250 m3/h pobierane będzie przez centralę wentylacyjną przez prostokątną czerpnię ścienną. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, podgrzewane na nagrzewnicy elektrycznej wstępnej następuje odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym a następnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy wtórnej elektrycznej kanałowej do temperatury +20°C w okresie zimowym.

W okresie letnim powietrze zależne jest od temperatury powietrza zewnętrznego.

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej, zawory anemostatyczne i kratki z przepustnicami szczelinowymi stalowymi montowane na kanale. Wielkość i materiał zaworów anemostatycznych, kartek nawiewnych zgodny z zestawieniem kształtek.

Zużyte powietrze w ilości 700 m3/h usuwane będzie za pośrednictwem wywiewników ze skrzynką rozprężną oraz zaworów wywiewnych, kratki montowane na kanale, kanały wentylacyjne, centralę NW1 i prostokątną wyrzutnię dachową. Wielkość i materiał wywiewników ze skrzynką rozprężną, zaworów wywiewnych zgodny z zestawieniem kształtek.

Kanały wentylacyjne nawiewne i wywiewne będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 50 mm, a kanały czerpne i wyrzutowe będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 100 mm  i zabezpieczysz płaszczem ochronnym.

Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ płynnej regulacji wydatku powietrza. Układ regulacji wydatku powietrza będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości, która pozwala na płynną regulację prędkości obrotów wentylatora. Układ regulacji wydatku powietrza będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości, która pozwala na płyną regulację prędkości obrotów wentylatora. W okresie nieużytkowania budynku centrala będzie pracować na połowę swojego wydatku. Godzinne przed rozpoczęciem działalności budynku centrala załącza się na parametry obliczeniowe i godzinę po zakończeniu użytkowania załączą się na polowe swojego wydatku. Automatyka ma umożliwiać możliwość zmiany tygodniowej i godzinowej harmonogramu pracy centrali.

Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego ogrzewania.

Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

•	sekcja filtracji G4

•	nagrzewnica elektryczna wstępna moc 3,5 kW

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza: wydajność wentylatora 1250m3/h

•	nagrzewnica elektryczna wtórna kanałowa moc 6kW

•	tłumik kanałowy

Wywiew:

•	tłumik kanałowy

•	sekcja filtracji G4

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza: wydajność wentylatora 700m3/h

Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;

•	Vn / Vw = 1250/700 m3/h

•	∆pN/W = 100/120 Pa

Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.

Automatyka ma sterować pracą wentylatora nawiewnego, wywiewnego, nagrzewnic elektrycznych, przepustnicami i odczytywać temperaturę z czujników (temperatury zewnętrznej, powietrza nawiewanego, powietrza wywiewanego, temperatury za wymiennikiem przeciwprądowym), kontroli stanu czystości filtra, pracą wymiennika i odczytywanie informacji z termostatu przeciwzamrożeniowego.

Na instalacji będą zamontowane rewizje systemowe. Klapy rewizyjne wykonywane są z blachy ocynkowanej. Lokalizacja rewizji zgodnie z dokumentacją rysunkową

Toalety – System wyciągowy W2.1

Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą zaworów powietrznych wywiewnych (wielkość i materiał zgodny z zestawieniem kształtek) kanały wentylacyjne spiro i wentylator dachowy o wydajności Vw=480 m3/h, sprężu 155Pa. Wentylator będzie zamontowany podstawie dachowej tłumiącej.

Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki w drzwiach i kraty transferowe nad drzwiami z pomieszczeń przyległych i komunikacji.

Wentylator będzie współpracował z centralą NW2. Wentylator dostarczyć z niezbędną automatyką sterującą i wyłącznikiem serwisowym. Wentylator będzie podłączony do centrali NW2 i sygnał o pracy wentylatora będzie kierowany z centrali NW2.

Toalety 0.23 – System wyciągowy W2.2

Powietrze z pomieszczeń toalet wywiewane za pomocą wentylatora łazienkowego montowanego Na stropie i wyprowadzona wyrzutnię. Wyrzut na dach budynku. Ilość powietrza usuwanego 50m3/h.

Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki w drzwiach lub podcięcia z pomieszczeń przyległych i komunikacji.

Wentylator dostarczyć z niezbędną automatyką sterującą wentylator załączony oświetleniem z czasowym opóźnieniem.

Magazyn – System wyciągowy W2.3

Powietrze z magazynu wywiewane za pomocą wentylatora załączanego oświetleniem z czasowym opóźnieniem montowanego do stropu. Wyrzut na dach budynku. Ilość powietrza usuwanego 20m3/h.

Do powyższych pomieszczeń powietrze przepływa w układzie podciśnieniowym poprzez kratki w drzwiach lub podcięcia z pomieszczeń przyległych i komunikacji.

Wentylator dostarczyć z niezbędną automatyką sterującą wentylator załączony oświetleniem z czasowym opóźnieniem.

System wentylacyjny NW3 – indywidualne centrale w salach lekcyjnych

System wentylacyjny nawiewno-wywiewny NW3 zapewnia dostarczenie świeżego powietrza do pozostałych sal lekcyjnych. W każdej sali znajduje się indywidualna centrala wentylacyjna o maksymalnej wydajności 500m3/h.

Centrale wentylacyjna nawiewno-wywiewna zamontowane są do stropu. Centrale należy zamontować do stropu zgodnie z dtr urzadzenia. Powietrze świeże w ilości 340-500 m3/h (zależnie do sali lekcyjnej) pobierane będzie przez centralę wentylacyjną przez czerpnię zintegrowana w centrali. W centrali wentylacyjnej powietrze jest filtrowane, następuje odzysk ciepła na wymienniku przeciwprądowym a następnie powietrze jest ogrzewane na nagrzewnicy elektrycznej do temperatury +20°C w okresie zimowym.

W okresie letnim powietrze zależne jest od powietrza zewnętrznego.

Nawiew powietrza do pomieszczeń realizowany jest za pomocą nawiewnika zamontowanego w centrali. Prędkość nawiewanego powietrza wynosi 0,4m/s.

Zużyte powietrze w ilości 340-500 m3/h (w zależności od sali lekcyjnej) usuwane będzie za pośrednictwem wywiewania montowanego w centrali, centralę NW3 i wyrzutnię dachową. Wielkość i materiał kanałów  wyrzutni i podstawy zgodny z zestawieniem kształtek.

Kanały wentylacyjne czerpnę i wyrzutowe będą izolowane wełną mineralną na folii aluminiowej o grubości 100 mm i zabezpieczysz płaszczem ochronnym.

Poza okresem użytkowania obiektu przewiduje się ograniczenie ilości powietrza wentylacyjnego. W tym celu centrala wentylacyjna wyposażona będzie w układ płynnej regulacji wydatku powietrza. Układ regulacji wydatku powietrza będzie sterowany przez przetwornicę częstotliwości, która pozwala na płynną regulację prędkości obrotów wentylatora. W nocy centrala będzie pracować na połowę swojego wydatku. Godzinne przed rozpoczęciem pracy centrala załącza się na parametry obliczeniowe i godzinę po pracy załączą się na połowę swojego wydatku. Automatyka ma umożliwiać możliwość zmiany tygodniowej i godzinowej harmonogramu pracy centrali.

Za pokrycie strat ciepła przez przegrody w okresie zimowym, odpowiada instalacja centralnego ogrzewania.

Obróbka powietrza realizowana będzie w nawiewno-wywiewnej centrali wentylacyjnej składającej się z następujących sekcji funkcjonalnych:

Nawiew:

•	sekcja filtracji M5

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza

•	nagrzewnica elektryczna moc 2,0kW

•	nawiewnik

Wywiew:

•	wywiewnik

•	sekcja filtracji M5

•	wymiennik przeciwprądowy

•	sekcja wentylatorowa z regulacją wydatku powietrza

Zaprojektowano centralę wentylacyjną nawiewno-wywiewną o następujących parametrach;

•	Vn / Vw = (340-500)/(340-500) m3/h

•	∆pN/W = 50/50 Pa

Centralę należy dostarczyć z automatyką sterującą.

Automatyka ma sterować pracą wentylatora nawiewnego, wywiewnego, nagrzewnicą elektryczną, przepustnicami i odczytywać temperaturę z czujników (temperatury zewnętrznej, powietrza nawiewanego, powietrza wywiewanego, temperatury za wymiennikiem przeciwprądowym), kontroli stanu czystości filtra i odczytywanie informacji z termostatu przeciwzamrożeniowego.

Uwaga – kanały nie będą zabudowane należy prowadzić je w płaczu ochronnym – dla estetycznego wyglądu. Kanały wyciągowe z toalet bez płaszcza ochronnego. Płaszcz ochronny przy przejściu na dach zabezpieczenie przeciw kondensacyjne.

Zestawienie urządzeń wentylacyjnych:

| Opis | Numery | Nawiew | Wywiew | Opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [-] | [-] | [m3/h] | [m3/h] | [-] |
| Centrala wentylacyjna | NW1 | 950 | 820 | Komunikacje, sala, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, biblioteka |
| Centrala wentylacyjna | NW2 | 1250 | 700 | Sala chemiczna, magazyn, świetlica |
| Centrala wentylacyjna | NW3 | 340-500 | 340-500 | Sale lekcyjne – 12 szt. |
| Wentylator | W1.1 |  | 50 | Toalety – 2szt |
| Wentylator | W1.2 |  | 30 | Pom. gospodarcze |
| Wentylator | W2.1 |  | 480 | Toalety |
| Wentylator | W2.2 |  | 50 | Toaleta |
| Wentylator | W2.3 |  | 20 | Magazyn |

Wszystkie materiały, wymiary kształtek są zawarte w zestawieniu kształtek. Elementy nie wymienione w opisie są zwarte na rysunkach i w zestawieniu materiałów.

Należy oznakować na instalacji wentylacji i klimatyzacji w budynku lokalizację klap p.poż., skrzynek rozdziwaczonych, rewizji, szafek sterowniczych, wszystkich elementów, które będą niezbędne do sterowania, konserwacji instalacji zamontowanej w budynku.

Należy oznakować również typ instalacji (numer ciągu wentylacyjnego)

Bilans powietrza:

| Lp. | Nazwa pomieszczenia | Ilość osób | pow | wys. | kubatura | krotność | N1 | W1 | W1.1 | W1.2 | N2 | W2 | W2.1 | W2.2 | W2.3 | N3 | W3 | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | m2 | m | m3 | w/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h | m3/h |  |
|  | Parter |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.01 | Wiatrołap |  | 4,94 | 3,15 | 15,6 | 6,4 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.02 | Archiwum |  | 2,80 | 3,15 | 8,8 | 2,3 |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.03 | Pokój dyrektora | 2 | 11,50 | 3,16 | 36,3 | 1,7 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.04 | Pokój nauczyciela | 5 | 13,13 | 3,16 | 41,5 | 2,4 | 100 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.05 | Sala | 15 | 19,45 | 3,14 | 61,1 | 4,9 | 300 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.06 | Wiatrołap |  | 4,07 | 3,14 | 12,8 | 3,9 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.07 | WC |  | 2,48 | 3,14 | 7,8 | 6,4 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.08 | Gabinet psychologa | 4 | 11,22 | 3,14 | 35,2 | 2,3 | 80 | 80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.09 | WC |  | 2,11 | 3,16 | 6,7 | 7,5 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.10 | Holl |  | 296,69 | 3,16 | 937,5 | 0,6 |  |  |  |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.11 | Sala | 21 | 37,69 | 3,15 | 118,7 | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |
| 0.12 | Sala | 25 | 52,47 | 3,15 | 165,3 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 500 | 500 |  |
| 0.13 | Sala | 19 | 37,69 | 3,15 | 118,7 | 3,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 380 |  |
| 0.14 | Sala | 21 | 51,15 | 3,15 | 161,1 | 2,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |
| 0.16 | Sala | 19 | 36,18 | 3,15 | 114,0 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 380 |  |
| 0.17 | Magazyn |  | 3,90 | 3,15 | 12,3 | 1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 0.18 | Sala | 23 | 49,26 | 3,06 | 150,7 | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 |  |
| 0.19 | Sala | 19 | 37,37 | 3,06 | 114,4 | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 380 | 380 |  |
| 0.20 | Sala | 23 | 37,48 | 3,06 | 114,7 | 4,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 |  |
| 0.21 | Sala | 17 | 41,44 | 3,06 | 126,8 | 2,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 340 | 340 |  |
| 0.22 | Zaplecze |  | 5,64 | 3,06 | 17,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Grawitacja |
| 0.23 | WC |  | 2,22 | 3,06 | 6,8 | 7,4 |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 0.29 | Toaleta dziewczęca |  | 17,60 | 3,15 | 55,4 | 3,6 |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  |  |  |  |
| 0.30 | Toaleta chłopięca |  | 18,44 | 3,15 | 58,1 | 4,8 |  |  |  |  |  |  | 280 |  |  |  |  |  |
| 0.31 | Zaplecze |  | 11,99 | 3,15 | 37,8 | 0,0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.32 | Sala | 21 | 41,53 | 3,10 | 128,7 | 2,9 |  |  |  |  | 420 | 370 |  |  |  |  |  |  |
| 0.33 | Magazyn |  | 14,38 | 3,15 | 45,3 | 0,0 |  |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 0.34 | Wiatrołap |  | 1,91 | 3,15 | 6,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.35 | Świetlica |  | 29,22 | 3,15 | 92,0 | 2,0 |  |  |  |  | 180 | 180 |  |  |  |  |  |  |
| 0.36 | Gabinet pedagoga | 3 | 6,75 | 3,15 | 21,3 | 2,8 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.37 | Biblioteka | 4 | 8,35 | 3,15 | 26,3 | 2,3 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.38 | Holl |  | 26,49 | 3,15 | 83,4 | 1,0 | 80 | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.39 | Gabinet | 2 | 8,26 | 3,15 | 26,0 | 2,3 | 60 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.40 | Pom. porządkowe |  | 4,22 | 3,15 | 13,3 | 2,3 |  |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0.52 | Sala | 21 | 43,66 | 3,45 | 150,6 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 420 | 420 |  |
| 0.53 | Sala | 22 | 44,79 | 3,45 | 154,5 | 2,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 440 | 440 |  |
| 0.54 | Sala | 23 | 43,74 | 3,45 | 150,9 | 3,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 460 | 460 |  |
| 0.55 | Rozdzielnia |  | 2,41 | 3,14 | 7,6 | 4,0 |  | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 950 | 820 | 100 | 30 | 1200 | 650 | 480 | 50 | 20 | 5060 | 5060 |  |

Wytyczne realizacji

Montaż instalacji wentylacji

- Instalację wentylacji wykonać z przewodów z blachy stalowej ocynkowanej. Kanały wentylacyjne muszą mieć gładkie ściany, a wykonanie kształtek i połączeń powinno być aerodynamiczne. Kanały zaizolować i prowadzić w pałaszu ochronny stalowym.

- Kanały na dachu należy wykonać jako kopertowe.

- Przejścia przez ściany wykonać w tulejach ochronnych wypełnionych materiałem plastycznym.

- Zamocowanie kanałów wykonać w systemie zawierającym elementy wytłumiające drgania. Połączenia kołnierzowe dla montowania kanałów należy uszczelnić materiałem plastycznym (uszczelki gumowe, silikon). Przewody typu spiro łączyć poprzez łączniki i uszczelnić silikonem.

-	Przejścia przewodów przez strefy oddzielenia pożarowego należy zabezpieczyć klapami p.poż. wyposażonymi w wyzwalacze termiczne i wyzwalacze elektromagnetyczne typu „przerwa” + wyłącznik krańcowy. Klapy pożarowe o klasie EIS odporności ogniowej zgodnie z klasą przegrody przez którą przechodzą.

- Do montażu zastosować materiały oraz urządzenia podane w niniejszym projekcie (lub podobne)

- Przewody ogrzewania powietrznego należy izolować termicznie zgodnie z poniższą tabelą.

Tabela  Projektowana grubość izolacji cieplnej przewodów i komponentów

| Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K)1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone wewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 40 mm |
| 2 | Przewody ogrzewania powietrznego (ułożone na zewnątrz izolacji cieplnej budynku) | 80 mm |

1) - przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli, należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej

Klapy p.poż i zawory pożarowe

Należy zamontować klapy przeciwpożarowe odcinające o klasie EIS120 wyposażone  w wyzwalacz termiczny 74°C zintegrowany jest z mechanizmem klapy. Po przekroczeniu zadanej temperatury następuje rozerwanie wyzwalacza termicznego i zamknięcie przegrody.

## System sterownia centralami wentylacyjnymi

Każda centrala wentylacyjna posiada szafę sterowniczą. Szafa sterownicza są zamontowane w centralach wentylacyjnych. W pomieszczeniu gabinet dyrektora dla wszystkich central znajdują się panel sterowniczy.

Szafa sterownicza odpowiada ze prace centrali wentylacyjnej. Za pomocą szafy nastawiamy parametry pracy wentylatorów i przemienników częstotliwości, stopień grzania nagrzewnicy, stopień chłodzenia chłodnicy (sygnał załączający agregat), stopień otwarcia przepustnic,. Z centrali odczytujemy parametry na panelu sterowniczym stopnia zabrudzenia filtra, czujniki temperatury zewnętrznej, czujnik temperatury i wilgotności powietrza nawiewanego, czujnik temperatury i wilgotności powietrza wywiewanego z pomieszczeń, czujnik temperatury i wilgotności powietrza wywiewanego, czujnik temperatury za wymiennikiem krzyżowym, ilości powietrza nawiewanego i wywiewanego, stopień odzysku ciepła.

Próby szczelności

Przewody wentylacyjne

Po zakończeniu prac montażowych należy przeprowadzić próbę szczelności całej instalacji wentylacyjnej. Próbę wykonać wg normy PN-B/76001/1996 „Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania”. Badanie szczelności polega na zalepieniu koców badanego odcinka przewodu i utrzymaniu w tym odcinku określonego ciśnienia za pomoc urządzenia zawierającego wentylator o regulowanej wydajności oraz przepływomierz (np. kryz pomiarów). Odczyt wielkości objętościowego strumienia przepływu na przepływomierzu odpowiada wielkości przecieków powietrza dla badanego odcinka przewodu przy równicy ciśnienia Dp. Wielko ta odniesiona do 1 m2 powierzchni zewnętrznej przewodu, umożliwia określenie wskaźnika nieszczelności przewodów dla badanego odcinka. Badania w istniejących instalacjach należy wykona dla wartości Dp zbliżonej do wartości średniego obliczeniowego ciśnienia statycznego w badanych odcinkach przewodów.

Przykładowy schemat układu do bada szczelności przewodów wentylacyjnych przedstawiono na rysunku 2.

Wyniki bada należy uzna za pozytywne, jeżeli nie zostaną przekroczone wartości dopuszczalnych wskaźników nieszczelności dla danej klasy szczelności przewodów.

Jeżeli badanie szczelności przewodów w istniejących instalacjach da wynik negatywny, należy wykona doszczelnianie badanego odcinka przewodów lub całego urządzenia, a następnie przeprowadzi ponowna próbkę szczelności.

Klasy szczelności przewodów wentylacyjnych

| Klasa | Wartość graniczna ciśnienia statycznego [Pa] | Wartość graniczna wskaźnika nieszczelności [m³/s·m²] (dla pt0,65) | Wymagania i zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| A | 500 | 0,027×10-3 | Podstawowy poziom szczelności, zazwyczaj nie stosowany. |
| B | 1000 | 0,009×10-3 | Najczęściej stosowana klasa, spełniająca minimalne wymagania dla standardowych instalacji. |
| C | 2000 | 0,003×10-3 | Wymagana w systemach o podwyższonym ciśnieniu. |
| D | 2000 | 0,001×10-3 | Najwyższy poziom szczelności, przeznaczony dla instalacji specjalistycznych, np. o wysokich wymogach higienicznych. |

Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne powinny odpowiadać klasie szczelności B.

Zabezpieczenie przed hałasem

Zastosowane urządzenia i zabezpieczenia zapewniają spełnienie wymogów normy PN-87/B-02151.

W ramach ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej instalacji należy stosować:

- tłumiki akustyczne na kanałach wentylacyjnych

- centrala wentylacyjna z obudową izolowana akustycznie

- centrala posadowiona na podkładkach antywibracyjnych

- Łączniki elastyczne pomiędzy urządzeniami i kanałami wentylacyjnymi

Zabezpieczenia antykorozyjne

Przewody i kształtki wentylacyjne z blachy ocynkowanej w miejscach ubytku powłoki cynkowej uzupełnić powłoką cynkową (spray). Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabezpieczone przeciw korozji przez producenta, należy czyścić do 2-go stopnia czystości wg PN-H/07050, a następnie malować podkładową farbą ftalową antykorozyjną (miniową 60%), a następnie farbą powierzchniową emalią ftalową ogólnego stosowania w odpowiednim kolorze.

Wytyczne eksploatacji

Warunkiem prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych w projekcie jest właściwa jej eksploatacja. Urządzenia są przystosowane do pracy automatycznej w ograniczonym zakresie, zatem niezbędny jest fachowy nadzór nad instalacjami podczas eksploatacji. Do utrzymania gotowości eksploatacyjnej instalacje i urządzenia muszą być poddawane regularnej konserwacji. Obsługa i konserwacja powinny być wykonywane przez personel z odpowiednimi kwalifikacjami zawodowymi zgodnie z instrukcjami obsługi użytkownika oraz wymogami i parametrami zawartymi w dokumentacjach urządzeń i użytych materiałów.

Należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- szczelność połączeń rurociągów i urządzeń

- kontrolę pracy urządzeń w tym wszelkich zabezpieczeń

- kontrolę temperatur i ciśnienia mediów z uwagi na dopuszczalne parametry

- wytrzymałościowe wbudowanych materiałów i urządzeń

- sprawdzenie prowadzenia książki obsługi

Wszelkie niezgodności należy bezwzględnie zgłaszać odpowiednim służbom nadzoru zakładowego.

Ważne jest również utrzymanie np. w ramach umowy serwisowej minimalnego zapasu części zamiennych jak:

uszczelki, inne zużywające się części, części do urządzeń sterujących i regulacyjnych oraz pewnego zapasu np. czynnika chłodniczego.

Wykonawca przed oddaniem budynku do użytkowania przygotuje księgi serwisowe i instrukcję obsługi wszystkich urządzeń zamontowanych w budynku.

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Stosowanie do zapisów Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) informuje się, że w trakcie prac montażowych przy realizacji instalacji wentylacji i klimatyzacji wystąpić mogą następujące rodzaje prac określone w § 6 ww Rozporządzenia: Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

Podczas montażu elementów zakończenia instalacji wentylacyjnych  wyrzutni, czerpni, centrali wentylacyjnej oraz skraplaczy zlokalizowanych na dachu budynku, występować może niebezpieczeństwo upadku z wysokości ponad 5,0 m.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy poinstruować pracowników o występujących niebezpieczeństwach związanych z rodzajem wykonywanych prac oraz o koniecznych środkach bezpieczeństwa, takich jak: stosowanie pasów bezpieczeństwa przy pracach na wysokości, usunięciu z obszaru wykonywania prac osób niezaangażowanych w realizację danego zakresu prac, sprawdzenia elementów wykorzystywanych do transportu ciężkich przedmiotów (jakość i naciąg pasów transportowych) unikania poruszania się pod elementami przemieszczanymi przy użyciu urządzeń dźwigowych.

Warunki ochrony przeciwpożarowej

Budynek podzielony na 3 strefy pożarowe:

- SP1: Budynek Sali gimnastycznej z pomieszczeniami hig-sanit (obszar poza zakresem opracowania)

- SP2: Budynek główny szkoły (obszar objęty zakresem opracowania)

- SP3: Projektowana rozbudowa (obszar poza zakresem opracowania)

- SP4: Przedszkole (obszar poza zakresem opracowania)

Projektowana instalacja wentylacji mechanicznej zawiera się wyłącznie w obrębie strefy pożarowej SP2 budynku głównego szkoły. Przewody wentylacyjne nie przechodzą przez granice stref pożarowych oraz 2m pionowe pasy na elewacji. W budynku głównym występuje kondygnacja podziemna która również jest poza zakresem opracowania i do której nie wprowadza się instalacji wentylacji mechanicznej. W miejscu przejścia przewodów wentylacyjnych przez ściany klatki schodowej prowadzącej do piwnicy przewidziano zastosowanie klap odcinających EIS60 uruchamianych przez wewnętrzny termowyzwalacz.

sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji wentylacyjnej

Przewody wentylacyjne będą wykonane z materiałów niepalnych, a palne izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne okładziny przewodów wentylacyjnych będą stosowane tylko na zewnętrznej ich powierzchni w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

Odległość nieizolowanych przewodów wentylacyjnych od wykładzin i powierzchni palnych wynosi co najmniej 0,5 m.

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanałach i przewodach wentylacyjnych powinny być wykonane z materiałów o klasie reakcji na ogień co najmniej odpowiadającej klasie reakcji na ogień kanałów i przewodów wentylacyjnych, w których drzwiczki zostaną zainstalowane.

Elastyczne elementy łączące, służące do połączenia sztywnych przewodów wentylacyjnych z elementami instalacji lub urządzeniami, z wyjątkiem wentylatorów, będą wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych i będą posiadać długość nie większą niż 4 m, przy czym nie powinny być prowadzone przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego. Elastyczne elementy łączące wentylatory z przewodami wentylacyjnymi będą wykonane z materiałów co najmniej trudno zapalnych, przy czym ich długość nie powinna przekraczać 0,25 m.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spełniać następujące wymagania:

- przewody wentylacyjne powinny być wykonane i prowadzone w taki sposób, aby w przypadku pożaru nie oddziaływały siłą większą niż 1 kN na elementy budowlane, a także, aby przechodziły przez przegrody w sposób umożliwiający kompensacje wydłużeń przewodu,

- zamocowania przewodów do elementów budowlanych powinny być wykonane z materiałów niepalnych, zapewniających przejęcie siły powstającej w przypadku pożaru w czasie nie krótszym niż wymagany dla klasy odporności ogniowej przewodu lub klapy odcinającej,

- w przewodach wentylacyjnych nie należy prowadzić innych instalacji,

- filtry i tłumiki powinny być zabezpieczone przed przeniesieniem się do ich wnętrza palących się cząstek.

Dopuszcza się instalowanie w przewodzie wentylacyjnym nagrzewnic elektrycznych oraz nagrzewnic na paliwo ciekłe lub gazowe, których temperatura powierzchni grzewczych przekracza 160°C, pod warunkiem zastosowania ogranicznika temperatury, automatycznie wyłączającego ogrzewanie po osiągnięciu temperatury powietrza 110°C oraz zabezpieczenia uniemożliwiającego pracę nagrzewnicy bez przepływu powietrza. Dopuszcza się zainstalowanie w przewodzie wentylacyjnym wentylatorów i urządzeń do uzdatniania powietrza pod warunkiem wykonania ich obudowy o klasie odporności ogniowej E I 60.

W przewodach wentylacyjnych w miejscu przejścia przez stropy i ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy zaprojektować przeciwpożarowe klapy odcinające lub obudowę za pomocą płyt ognioodpornych wg rozwiązania systemowego. Klasa odporności ogniowej klap odcinających lub obudowy równa klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego, przez który przechodzą z uwagi na szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (EIS). Klapy uruchamiane przez wewnętrzny wyzwalacz termiczny.

Wytyczne branżowe

Branża budowlana

Należy wykonać:

- otwory w stropach i ścianach dla kanałów wentylacyjnych

- W projekcie branży architektoniczno – konstrukcyjnej należy przewidzieć:

- montaż drzwiczek rewizyjnych dla rewizji pionów oraz armatury odcinającej i przepustnic instalacji wentylacji – dotyczy sufitów podwieszonych, ścian murowanych, G-K i szachtów. Drzwiczki montować po zamontowaniu instalacji w miejscu faktycznego zamontowania armatury odcinającej.

- montaż kratek transferowych wentylacyjnych w drzwiach do pomieszczeń sanitarnych,

- Każde przejście przez ścianę i strop należy przygotować do przejścia instalacji. Nie może być nierówności i zadziorów, które mogłyby uszkodzić instalację.

Branża elektryczna i AKPiA

- Należy przewidzieć podłączenie wszystkich urządzeń (centrala, wentylator, klimatyzatory) do instalacji elektrycznej.

- Wszystkie urządzenia zasilane energią elektryczną należy zabezpieczyć przed możliwością porażeniem prądem obsługi lub osób postronnych.

- Przewody sterownicze, montaż i uruchomienie urządzeń automatycznej regulacji i sterowania wykonać zgodnie z DTR-kami urządzeń.

- Klapy p.poż. są wyposażone w siłowniki, które należ podłączyć do instalacji elektrycznej. Wszystkie klapy pożarowe są wyposażone w siłownik.

# Wytyczne do opracowania planu BIOZ

Ewentualne zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych.

Roboty przy montażu instalacji sanitarnych:

- upadek z wysokości,

- upadek przedmiotów z wysokości,

- uraz oczu np. przy przebijaniu otworów,

- uraz ciała lub oczu np. przy ręcznym cięciu rur,

- nagazowane instalacje.

Informacja o sposobie prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do realizacji ewentualnych robót szczególnie niebezpiecznych wykonawca zobowiązany jest:

- zaznajomić pracowników z zakresem obowiązków i czynności,

- zaznajomić pracowników ze sposobem wykonywanej pracy,

- poinformować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywana przez nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami,

- dostarczyć środki ochrony indywidualnej,

- określić zasady powiadamiania i ewakuacji w sytuacjach awaryjnych,

- wyznaczyć osobę do bezpośredniego nadzoru i udzielenia pierwszej pomocy.

Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów, wyrobów, substancji oraz preparatów niebezpiecznych na terenie budowy.

Materiały budowlane (cegły, pustaki, rury itp.) należy składować w miejscu wyrównanym i utwardzonym.

Preparaty i substancje chemiczne magazynować w pomieszczeniach wentylowanych, zabezpieczonych przed dostępem osób niepowołanych.

Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniające bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Pracownicy wykonujący wszelkie prace muszą się legitymować odpowiednimi badaniami, wyposażeni w kaski i odpowiednią odzież ochronną. Robotnicy wykonujący prace sprzętem mechanicznym muszą posiadać uprawnienia do obsługi tych urządzeń. Sprzęt i urządzenia budowlane powinny charakteryzować się właściwą jakością i sprawnością techniczną, sprawdzaną przez kierownika budowy.

Szczegółowe warunki bezpieczeństwa pracy precyzują:

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”,

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Część II Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

- stosować drabiny oznaczone znakiem bezpieczeństwa ”B”,

- miejsca niebezpieczne oznaczyć właściwymi znakami lub barwami,

- wyznaczyć ewentualne strefy niebezpieczne,

- używać odzieży ochronnej, np. okularów, rękawic ochronnych itp.,

- używać tylko sprawne narzędzia i elektronarzędzia,

- oznaczyć i zapewnić wolne drogi ewakuacji,

- zorganizować stały nadzór.

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych należy określić precyzyjnie w planie.

Na terenie budowy należy umieścić w sposób trwały i zabezpieczony przed zniszczeniem ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Ogłoszenie to powinno zawierać:

- przewidywane terminy rozpoczęcia i zakończenia wykonywanych robót budowlanych,

- maksymalną liczbę pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach,

- informacje dotyczące planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Uwaga:

Tam, gdzie na rysunkach, w dokumentach, dokumentacji projektowej, opisie, wszelkich specyfikacjach i załącznikach do tychże, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów, dopuszcza się oferowanie materiałów równoważnych. Wszelkie wymienione z nazwy materiały i urządzenia użyte w dokumentacji służą określeniu standardu i mogą być zastąpione innymi materiałami i urządzeniami o nie gorszych parametrach technicznych, użytkowych, jakościowych, funkcjonalnych i walorach estetycznych, przy uwzględnieniu prawidłowej współpracy z pozostałymi materiałami i urządzeniami. W części rysunkowej i opisowej podano  parametry urządzeń, które są parametrami istotnymi, które winny spełniać materiały i urządzenia równoważne. W trakcie zamiany materiałów i urządzeń należy dobierać materiały i urządzenia na wskazane parametry w dokumentacji rysunkowej i w opisie. Wszelkie zmiany urządzeń, armatury jakie wprowadzi Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w formie obliczeń potwierdzających poprawność działania układu i uzyskać pozytywną opinię Zamawiającego.

Projektant

mgr inż. Judyta Michalak

nr upr WKP/0267/POOS/14

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

NA PODSTAWIE WYMOGÓW ART. 34 UST. 3D PKT. 3 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 – PRAWO BUDOWLANE (TEKST JEDNOLITY DZ. U. NR 106 Z 2000R. POZ. 1126 Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI):

TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ  POLEGAJACA NA WYKONANIU INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ. LEDNOGÓRA dz. 72/4 ark. 1 gm. ŁUBOWO SPORZĄDZONY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ I JEST KOMPLETNY Z PUNKTU WIDZENIA CELU, KTÓREMU MA SŁUŻYĆ.

AUTOR OPRACOWANIA:

PROJEKTANT INSTALACJI SANITARNYCH: MGR INŻ. Judyta Estera Michalak

upr.budowlane w spec. instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0267/POOS/14

SPRAWDZAJĄCY INSTALACJI SANITARNYCH: MGR INŻ. Jaku Rutkowski

upr.budowlane w spec. instalacji sanitarnych do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0354/POOS/13

UPRAWNIENIA I IZBY PROJEKTANTÓW

Zestawienie materiałów