## Arkusz1
Załącznik nr 3a do SWZ
Szczegółowy kosztorys zadania
Dostawa i montaż wodomierzy do zdalnego odczytu
Nr | Opis produktu | J.m. | Ilość | Nazwa producenta | Symbol/ nr katalogowy oferowanego artykułu | Cena jednostkowa | Wartośc netto | VAT | Wartość brutto
1. | • jednostrumieniowe suchobieżne lub równoważne DN15 o przepływie do Q3=2,5m3/h, długości L= 110mm, gwint zewnętrzny króćca 3/4” do zimnej wody, • wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, • klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż R≥160-H i R≥100-V, korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się korpusów kompozytowych, • wymagana klasa szczelności wodomierza: IP68, • zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, aktualny atest higieniczny PZH, • oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, • możliwość pomiaru zimnej wody o temperaturze do T=30/90oC, • maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, • liczydło wodomierza hermetyczne, ośmiobębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr, • zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, • wirnik obustronnie łożyskowany, • możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, umożliwiającego współpracę z systemami radiowymi, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, • możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej, • możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie). | szt. | 212
2. | • jednostrumieniowe suchobieżne lub równoważne DN20 o przepływie min Q3=2,5 -4,0m3/h, długości L= 130mm, gwint zewnętrzny króćca 1” do zimnej wody, dopuszcza się zastosowanie wodomierza o parametrach technicznych DN15 Q3=2,5 R160 wyposażonego w redukcję umożliwiającą montaż do długości montażowej 130mm • wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, • klasa dokładności wodomierzy nie mniejsza niż R≥160-H i R≥100-V, korpus wodomierza wykonany z mosiądzu, pokrywany galwanicznie, nie dopuszcza się korpusów kompozytowych, • wymagana klasa szczelności wodomierza: IP68, • zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, aktualny atest higieniczny PZH, • oznakowanie typu mosiądzu naniesione trwale na korpusie wodomierza, • możliwość pomiaru zimnej wody o temperaturze do T=30/90oC, • maksymalne ciśnienie robocze P=16 bar, • liczydło wodomierza hermetyczne, ośmiobębenkowe z dokładnością odczytu 1 litr, • zabezpieczony przed oddziaływaniem zewnętrznego pola magnetycznego, • wirnik obustronnie łożyskowany, • możliwość montażu bezpośrednio na liczydle wodomierza modułu radiowego, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, umożliwiającego współpracę z systemami radiowymi, wyklucza się rozwiązania oparte na nadajnikach kontaktronowych i optycznych, • możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii nakładki radiowej, • możliwość rozbudowania o dodatkowe/zamienne urządzenie w przypadku ciężkich warunków odczytu (głębokie, zalane wodą studnie). | szt. | 272
3. | ultradźwiękowe DN25 R≥250 Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, aktualny atest higieniczny PZH, zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, niski próg rozruchu, 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, liczydło hermetyczne klasy IP68, maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, maksymalna temperatura pracy T=50oC, brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, alarm pustej rury, anormalnej temperatury, zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria litowa, możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego, | szt. | 21
4. | ultradźwiękowe DN32 R≥250 Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, aktualny atest higieniczny PZH, zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, niski próg rozruchu, 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, liczydło hermetyczne klasy IP68, maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, maksymalna temperatura pracy T=50oC, brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, alarm pustej rury, anormalnej temperatury, zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria litowa, możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego, | szt. | 8
5. | ultradźwiękowe DN50-DN150 R≥315 Wodomierze fabrycznie nowe z cechą legalizacyjną w roku dostawy, aktualny atest higieniczny PZH, zgodność wyrobu z normą PN-EN 14154, odporność na działanie zewnętrznych pól magnetycznych, niski próg rozruchu, 480 rejestrów dziennych, 36 rejestrów miesięcznych, 18 rejestrów rocznych, korpus wykonany z metalu, nie dopuszcza się korpusów wykonanych z kompozytu, liczydło hermetyczne klasy IP68, maksymalne ciśnienie robocze P=16bar, maksymalna temperatura pracy T=50oC, brak konieczności stosowania odcinków prostych przed i za wodomierzem, alarm pustej rury, anormalnej temperatury, zasilanie bateryjne, żywotność baterii min. 10 lat, bateria jonowa wymienna, możliwość montażu modułu radiowego, w trakcie eksploatacji, bez uszkodzenia cech legalizacyjnych, możliwość aktualnego odczytu wzrokowego stanu wodomierza w przypadku uszkodzenia lub awarii modułu komunikacyjnego, | szt. | 4
6. | Zestaw do odczytu Wymagania dla urządzeń do odczytu i konfiguracji modułów radiowych: • podstawowe elementy systemu: odbiornik radiowy (moduł komunikacyjny), urządzenie odczytujące (smatfon), aplikacja do odczytów radiowych, • odbiornik radiowy zintegrowany na stałe z urządzeniem odczytującym (smartfonem) lub komunikujący się za pośrednictwem łącza Bluetooth, • zasilanie odbiornika radiowego przy pomocy urządzenia z wbudowaną baterią, ładowaną za pomocą standardowego złącza USB-C, • odbiornik radiowy pracujący w częstotliwości wolnej od opłat, spełniając wymagani Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie urządzeń nadawczych lub nadawczo-odbiorczych które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 96), • możliwość podłączenia do odbiornika radiowego dodatkowej anteny samochodowej w celu polepszenia odbioru sygnału i możliwości realizacji odczytów w układzie drive-by, • optyczna głowica do konfiguracji i odczytu zaprogramowanych parametrów modułu radiowego, • urządzenie odczytujące z systemem operacyjnym Android, wielkość ekranu min: 6” umożliwiające bezproblemowe użytkowanie i aktualizację urządzenia przez okres min 2 lat, • aplikacja mobilna zainstalowana na urządzeniu odczytującym (smarfonie) realizująca odczyty w systemie drive-by, • licencja na okres 10 lat (minimum 2 okresy legalizacji wodomierza) bez ukrytych opłat dodatkowych na nieograniczoną ilość wodomierzy oraz stanowisk z możliwością nadawania uprawnień dla różnych pracowników, • jedno oprogramowanie do odczytu i konfiguracji modułów radiowych, • oprogramowanie mobilne udostępnione również online, • dostęp do oprogramowania odczytującego zabezpieczony hasłem, • podstawowa funkcjonalność oprogramowania: - odczytywanie danych z liczników w układzie drive-by, - możliwość ręcznego wpisania wskazań urządzenia pomiarowego, - przeprowadzenie diagnostyki pracy wodomierzy i modułów radiowych, - programowanie modułów radiowych wodomierzy. | kpl | 1
7. | Interaktywna mapa odczytowa z rocznym darmowym abonamentem | szt. | 1
8. | Plomba zatrzaskowa | szt. | 517
9. | Uszczelka do wodomierza | szt. | 1034
Razem