Załącznik nr 4.1. – część 1

Mobilny agregat prądotwórczy o mocy  80 kW – 2 szt.

- Szczegółowa specyfikacja techniczna: Agregat prądotwórczy w tym homologowana przyczepa 2-osiowa z hamulcem najazdowym. Mobilny agregat prądotwórczy musi spełniać wymagania techniczne: - agregat fabrycznie nowy; - obudowa z blachy ocynkowanej, zamykana na klucz, zaopatrzony w płyny eksploatacyjne (olej, płyn chłodniczy), akumulator, paliwo w ilości niezbędnej do startu; - zabudowany na podwoziu jezdnym z przyczepą z podporami umożliwiającymi odciążenie osi pojazdu podczas wyprzęgnięcia z pojazdu; - podpory na czas transportu nie mogą utrudniać jazdy w terenie; - dostarczana przyczepa transportowa musi pasować do oferowanego agregatu (wymiary platformy dostosowane do wymiarów agregatu) - przyczepa powinna być wyposażona w hamulec najazdowy zgodny z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego umożliwiający prawidłowe hamowanie przyczepy z samochodem; - przyczepa powinna być wyposażona w koło manewrowe; - przyczepa musi być dopuszczona do ruchu drogowego — homologacja jako pojazd specjalny (agregat + przyczepa); - przyczepa powinna być wyposażona w gniazdo wtykowe 7 pionowe; - agregat przystosowany do eksploatacji we wszystkich porach roku w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej w temperaturze otoczenia od -25 C do +45 C; przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w miejscach niezadaszonych; - moc znamionowa PRP 80 kW; - napięcie znamionowe 400 V/230 V – 50 Hz - agregat wyposażony w system kontroli AVR (pełna stabilizacja napięcia); - silnik wysokoprężny chłodzony cieczą; - paliwo- olej napędowy; - wyłącznik awaryjny STOP na obudowie; - wyłącznik magnetotermiczny 4-ro torowy; - gniazdo 125A-400V IP67- 2 sztuki; - gniazdo 16A-230V IP67 – 2 sztuki; - gniazdo 230V IP67 – 4 sztuki; - emisja spalin- zgodnie z rozporządzeniem UE, które reguluje limity emisji zanieczyszczeń gazowych i cząstek stałych dla silników spalinowych zainstalowanych w maszynach mobilnych nieporuszających się po drogach (NRMM); Stage V; - tłumik wydechu zabudowany w obudowie; - agregat w obudowie wyciszonej; - stopień ochrony min. IP 54; - panel obsługi w języku polskim; - uchwyty załadunkowe; - pojemność zbiornika paliwa 240l; - wymagane wymiary nie przekraczające (dł. x szer. x wys.) – 3000 x 1100 x 1900 [mm], - ciężar własny z płynami, bez paliwa – nie większy niż 2000 kg. - wyciszenie o bardzo wysokiej skuteczności, niepalne, atestowane. - dopuszczalny poziom ciśnienia akustycznego z 7m. nie więcej niż – 67 dBA. - panel sterowania agregatu obsługujący tryb pracy automatycznej, a także tryby manualny, test oraz off. Musi posiadać pełne menu w języku polskim z pełną obsługą rozwiązań producenta. Musi być wyposażony w dodatkową programowalną logikę PLC. Pozwalający na kontrolę parametrów sieci i agregatu (napięć, prądów, mocy, częstotliwości, cosɸ, napięcia ładowania akumulatora, ilości paliwa w zbiorniku, czasu pracy agregatu, parametrów silnika). - panel sterownika wyposażony w ekran LCD oraz tabliczkę z diodami sygnalizacyjnymi dla łatwej obsługi i szybkiej identyfikacji stanów pracy urządzenia. - Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami: - 2006/42/CE Bezpieczeństwo maszyn; - Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE; - 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia; - 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE); - emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 97/68/WE. (ze zmianami wprowadzonymi przez 2012/46/EU) EN 12100, EN 13857, EN 60204. - Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia: - posiadający wszystkie niezbędne dokumenty dopuszczające do stosowanie na terenie RP; - wszystkie niezbędne płyny eksploatacyjne (w tym paliwo niezbędne do wykonania pierwszego uruchomienia na min. 2 godziny pracy mobilnego agregatu prądotwórczego) na koszt Wykonawcy; - pełne zabezpieczenie silnika, prądnicy; - szkolenie osób wyznaczonych do obsługi mobilnego agregatu prądotwórczego w siedzibie Zamawiającego; - agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016; - producent musi mieć wdrożone systemy zarządzania jakością: ISO9001, 14001, 45001; - dostarczone urządzenie powinno być w całości wyprodukowane i przetestowane przez jednego producenta; - jakiekolwiek modyfikacje urządzenia ingerujące w jego konstrukcję nie są dopuszczane; - silnik i prądnica z bieżącej produkcji; - wykonawca powiadomi Zamawiającego o terminie odbioru przedmiotu umowy z minimum dwudniowym wyprzedzeniem; - agregat oraz przyczepa powinny posiadać instrukcję obsługi w języku polskim; - wykonawca podczas przekazywania przedmiotu umowy, przekaże Zamawiającemu wszelkie niezbędne informacje dotyczące bezpiecznej eksploatacji agregatu i przyczepy (przeszkoli obsługę pod względem prawidłowej eksploatacji), dokona praktycznego uruchomienia i sprawdzenia poprawności pracy agregatu a także przekaże całą dokumentację dotyczącą przedmiotu umowy; uruchomienie i przeszkolenie obsługi pod względem prawidłowej eksploatacji; - przedmiot zamówienia należy dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego, w godz. 9:00 – 13:00 od poniedziałku do piątku, własnym transportem, rozładunkiem w terminie wskazanym w umowie, zgodnie ze złożoną ofertą, po uzgodnieniu z Zamawiającym. - Wymagania dotyczące gwarancji: - minimalny okres gwarancji 24 miesiące; - gwarancja na oferowany agregat powinna obejmować wszystkie podzespoły łącznie z silnikiem i prądnicą oraz przyczepą, zgodnie z zaleceniami producenta; - serwis gwarancyjny i pogwarancyjny powinien znajdować się na terytorium Polski