Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wola
ul. J. Bema 70
01-225 Warszawa

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Doposażenie w zawór pierwszeństwa, wymiana pionów i poziomów- zaprojektuj i buduj.

Adres inwestycji:

Piaskowa 11, Piaskowa 9,01-057 Warszawa.

Klasyfikacja wspólnego słownika zamówień publicznych:

Nazwa i kody CPV:

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania,

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe,

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne.

Zamawiający:

Miasto Stołeczne Warszawa

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

w Dzielnicy Wola

ul. J. Bema 70

01-225 Warszawa

Imię i nazwisko osoby opracowujących specyfikację:

Jarosław Zimolzak

Warszawa, luty 2026 r.

Program funkcjonalno - użytkowy opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego  oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dn. 20 grudnia 2021 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym, a także innych przepisów szczególnych i zasad wiedzy technicznej związanych z procesem projektowo - budowlanym.

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA						4

  - Przedmiot, cel i zakres zamówienia								4

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu					4

  - Zakres dokumentacji projektowej								5

  - Zakres robót budowlanych									6

    - Prace przygotowawcze									6

    - Roboty konstrukcyjno - budowlane								6

    - Roboty w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych										6

    - Roboty w zakresie Instalacji I urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych 
i teletechnicznych										6

    - Zagospodarowanie terenu									6

  - Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia				6

- WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA					7

  - Skrócony opis istniejącego budynku								7

2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia				7 2.2.1. Wymagania ogólne										7

2.2.2. Przygotowanie terenu budowy								9

2.2.3. Architektura											10

2.2.4. Konstrukcja											10

2.2.5. Instalacje elektryczne										10

2.2.6. Instalacje teletechniczne									19

2.2.7. Instalacje sanitarne										19

2.2.8.Roboty Wykończenia									             12

2.2.9. Ochrona przeciwpożarowa									12

2.2.10.Zagospodarowanie terenu									12

2.3. Warunki wykonania i odbioru prac projektowych						12

  - Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych						12

2.4.1. Zakres robot według Wspólnego Słownika Zamówień						12

2.4.2 Określenia podstawowe									13

2.4.4. Wymagania dotyczące organizacji robot budowlanych					14

2.4.5. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń	14

2.4.6. Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i urządzeń budowlanych				15

2.4.7. Wymagania dotyczące środków transport							15

2.4.8. Wymagania dotyczące wykonania robot							15

2.4.9. Dokumentacja budowy									16t

2.4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robot							16

2.4.11. Odbiory robot										17

2.4.12. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących					18

2.4.13. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robot						18

2.4.14. Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robot					18

2.4.15. Ochrona własności publicznej i prywatnej							19

2.4.16. Bezpieczeństwo i higiena pracy								19

2.4.17. Stosowanie się do przypisów prawa	.							19

3. CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO                                  19

3.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami
 wynikającymi z odrębnych przepisów.							20

3.2. Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 
nieruchomością na cele budowlane. 								20

3.3. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia 
budowlanego.									             20

3.4. Oddanie obiektu do użytkowania	.							20

3.5. Wymagania dotyczące dokumentacji powykonawczej	.			                          21

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	.

  - Przedmiot, cel i zakres zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektu wykonawczego wymiany instalacji zimnej oraz doposażenie instalacji w zawór pierwszeństwa w budynkach zlokalizowanych przy ulicy Piaskowej 11 oraz Piaskowej 9 w Warszawie.

Program funkcjonalno-użytkowy remontu określa standardy wykonania w celu zapewnienia właściwych warunków bezpieczeństwa użytkowników, higienicznych i zdrowotnych.

Budynek musi spełniać wymagania obowiązujących norm i przepisów, szczególnie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej.

Jeśli w trakcie realizacji wymiany instalacji zimnej oraz doposażenie instalacji w zawór pierwszeństwa przepisy ulegną zmianie, co spowoduje konieczność zmiany projektu bądź przygotowania dodatkowych dokumentów do odbiorów, bądź wprowadzenia zmian w budynku, Wykonawca powinien uwzględnić te zmiany w ramach zamówienia i wykonać niezbędne prace zgodnie z umową i w uzgodnieniu z Zamawiającym.

Zamówienie swoim zakresem obejmuje;

ETAP 1: wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o program funkcjonalno - użytkowy;

ETAP 2: wykonanie robót budowlanych remontowych, na podstawie zatwierdzonej dokumentacji projektowej.

  - Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektów.

Adres:Piaskowa 11,01-067 Warszawa

Nr ewidencyjny gruntu:48/16-03-01,

Rok budowy:2009 r,

Pow. użytkowa 3019,64 m2,

Kubatura: 16 689 m3 ,

Liczba kondygnacji nadziemnych- 9,

Kondygnacje podziemne – 1,

Klatki schodowe – 1,

Funkcja budynku – mieszkalna,

Lokale mieszkalne – 62,

Ściany zewnętrzne ocieplone,

Instalacje: elektryczna, wod-kan., zimna woda, ccw., c.o. zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej,

Węzeł cieplny – własny,

Własność budynku - m.st. Warszawa 100%,

Adres Piaskowa 9,01-067 Warszawa,

Nr ewidencyjny gruntu:6-03-01/58/1,

Rok budowy:2009 r,

Pow. użytkowa 11157,46 m2,

Kubatura: 60136,50 m3,

Liczba kondygnacji nadziemnych –7/ 9,

Kondygnacje podziemne – 1,

Klatki schodowe – 5,

Funkcja budynku – mieszkalna,

Lokale mieszkalne – 238,

Ściany zewnętrzne ocieplone,

Instalacje: elektryczna, wod-kan., zimna woda, ccw., c.o. zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej

Węzeł cieplny – własny w budynku Piaskowa 11,

Własność budynku - m.st. Warszawa 100%.

  - Zakres dokumentacji projektowej.

W celu zrealizowania remontu Wykonawca jest zobowiązany do:

Opracowania projektu wykonawczego (tj, formy projektu technicznego pokazującego również detale, które są potrzebne do wykonania prac remontowych) w zakresie wymiany instalacji zimnej wody oraz montażu zaworu pierwszeństwa, robót elektrycznych w zakresie montażu i zasilania kabli grzewczych.

Opracowania Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dokumentacje projektowe należy opracować zgodnie z obowiązującymi normami, rozporządzeniami oraz spełniać obowiązujące przepisy Prawa Budowlanego i przyjęte normy techniczno- budowlane i przepisy branżowe. Niewyszczególnienie w niniejszym Programie funkcjonalno - użytkowym jakichkolwiek aktów prawnych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ich stosowania. Do rozwiązań projektowych Wykonawca wykona Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robot, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -użytkowego. Specyfikacje powinny zawierać zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardów i jakości wykonania robot w zakresie sposobu wykonania robot, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. Specyfikacje mają składać się ze specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot podstawowych, rodzajów robót przyjętych wg systematyki lub grup robót. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca prac projektowych przeprowadzał konsultacje, uzgodnienia na temat zaproponowanych rozwiązań, z wyznaczonymi przez Zamawiającego osobami w odstępach czasowych wynikających z intensywności prac (nie mniej jednak niż raz na 2 tygodnie). Wykonawca będzie zobowiązany do uzyskania zatwierdzenia przez Zamawiającego poszczególnych projektów.

Dokumentacja winna być sporządzona w oparciu o wymogi:

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. z późn. zmianami (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225),

- Inwentaryzacji istniejącej instalacji wody zimnej niezbędnymi do przygotowania opracowania.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

- Kart katalogowych producentów urządzeń,

- Obowiązujących norm i wytycznych projektowych.

Sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na specjalności i technologiczne terminy wykonania prac. Dokumentacja projektowa na każdym etapie opracowywania powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno - użytkowym oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.

Uwaga:

Opracowania powinny być kompletne pod względem celu jakiemu mają służyć nawet jeśli w specyfikacjach powyżej nie zostaną ujęte wszystkie elementy.

Podczas prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejące instalacje będące w kolizji z projektowanymi. W przypadku wystąpienia kolizji należy w projekcie uwzględnić przełożenie kolidujących elementów w inne miejsce. Dotyczy to instalacji elektrycznych oraz sanitarnych.

Dokumentację projektową należy opracować w języku polskim stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe, określone w Polskich Normach.  Projekt powinien być oprawiony w okładkę formatu A-4 w sposób uniemożliwiający zdekompletowanie projektu zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów. Dokumentacje opracowują osoby posiadające stosowne uprawnienia oraz ubezpieczenie potwierdzone w Izbie.

Dokumentacja projektowa na każdym etapie opracowania powinna zostać uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego w zakresie zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz pozostałymi wymaganiami Zamawiającego.

Po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca uzyska w imieniu Zamawiającego - Inwestora wszelkie niezbędne uzgodnienia.

Wykonawca opracuje i przedstawi Zamawiającemu szczegółowy Harmonogram robót obejmujący okresy realizacji poszczególnych etapów, wyraźnie wyszczególnione poszczególne funkcje, działania i zadania dla wszystkich głównych operacji ujętych w umowie, począwszy od momentu złożenia zamówienia do jego końcowego zatwierdzenia i wypełnienia umowy;

Zakończenie I etapu realizacji zamówienia nastąpi z chwilą akceptacji i odbioru całej dokumentacji określonej w dz. 1.3.

Wykonawca zapewni i pokryje koszty nadzoru autorskiego w czasie trwania remontu.

Dostarczy Projekt wykonawczy oddzielnie dla każdej specjalności - 3 egz. w wersji papierowej, 1 egz. CD oraz zewnętrzny przenośny dysk zawierający opracowania wszystkich specjalności w wersji edytowalnej (.doc, DWG) i PDF;

1.4.Zakres robót budowlany.

Roboty budowlane należy realizować w oparciu o wykonaną i odebraną dokumentację projektową.

1.4.1.Prace przygotowawcze.

- organizacja ruchu w otoczeniu budowy;

- zabezpieczenie na czas prowadzonych prac roślinności znajdującej się w terenie s strefie robót;

- zabezpieczenie na czas prowadzonych prac instalacji znajdujących się w strefie robót;

- urządzenie i uzgodnienie na własny koszt usytuowania zaplecza budowy wraz z kosztami podłączenia i użytkowania wody i energii elektrycznej (konieczna wizja lokalna).

1.4.2. Roboty konstrukcyjno – budowlane.

- roboty demontażowe

- roboty montażowe;

- roboty murarskie i tynkarskie;

- roboty malarskie;

- inne roboty wykończeniowe;

- transport i utylizacja odpadów.

1.4.3.Roboty w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Doposażenie w zaworu pierwszeństwa, wymiana pionów i poziomów zimnej wody.

1.4.4. Roboty w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych.

- Adaptacja rozdzielnicy elektrycznej,

- Montaż kabli grzejnych.

1.4.5.Zagospodarowanie terenu.

W razie potrzeby, zabezpieczenie na czas prowadzenia robót budowlanych roślinności oraz instalacji znajdujących się w najbliższym otoczeniu przed możliwością uszkodzenia.

1.5.Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Podane w Programie funkcjonalno - użytkowym informacje, nie zwalniają oferentów z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie i uwzględnienia innych nieopisanych uwarunkowań, jak również wykonania pomiarów z natury. Termin wizji zostanie wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.Roboty muszą być zaprojektowane i wykonane, zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich przepisów, norm i instrukcji. Brak wyszczególnienia w niniejszych wymaganiach, jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych, nie zwalnia Wykonawcy, od ich stosowania. Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, maja spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane dokumenty oraz dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych oraz posiadają wymagane parametry.  Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznych, będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzanych badań obciążają Wykonawcę;

Roboty budowlane muszą być wykonane w zgodności z Projektami wykonawczymi, Programem funkcjonalno - użytkowym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz Umową.

Kontroli Zamawiającego w formie pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego będą poddawane w szczególności:

- Stosowane gotowe wyroby budowlane, w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodność z danymi zawartymi w Projektach wykonawczych i Specyfikacjach technicznych,

- Sposób   wykonania   robót   budowlanych   -   w   aspekcie    zgodności   ich   wykonania z Projektami wykonawczymi, Programem funkcjonalno - użytkowym, Specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych oraz Umową.

# 2.WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

2.1. Skrócony opis istniejących budynków.

Budynki Piaskowa 9 oraz Piaskowa 1 w Warszawie, są budynkami które zostały oddane do użytkowania w 2009.

Budynki są wyposażone w jedne wspólne przyłącze wody oraz przyłącze miejskiej sieci cieplnej. Pomieszczenia węzła cieplnego oraz hydroforni są zlokalizowane na poziomie -1 w budynku Piaskowa11.

Rozprowadzenie instalacji zimnej wody jest w dwóch budynkach. Z hydroforni budynku Piaskowa 11 na poziomie -1 rurociągi przechodzą na powierzchnie garażową dalej na poziomie -1 do budynku Piaskowa 9 następnie przechodzą na poziom 0.

Na tych poziomach są zlokalizowane podejścia do pionów na poszczególne klatki.

2.2. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

2.2.1. Wymagania ogólne

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie: organizacji i wykonywania robót budowlanych;

zabezpieczenia interesów osób trzecich ochrony środowiska warunków bezpieczeństwa   pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego w otoczeniu budowy,ochrony mienia związanego z prowadzeniem prac budowlanych.

Zapewnienie tymczasowego źródła wody na czas włączeń instalacji zimnej.Informowanie zlecającego o planowanych włączeniach dostawy wody Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry Wyrób budowlany nadaje się do stosowania w budownictwie przy wykonywaniu robot budowlanych, jeżeli jest: oznakowany CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacja techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, lub oznakowany znakiem budowlanym „B".Wyroby budowlane wytwarzane według zasad określonych w dokumentacji projektowej lub w specyfikacjach technicznych będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry.  Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzeba    tych    badań    i    ich    częstotliwość    określą    specyfikacje    techniczne    uzgodnione z Zamawiającym. Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych.

Kontroli Zamawiającego będą poddane w szczególności:

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie wykonawczym i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy;

zastosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i w specyfikacjach technicznych; wyroby budowlane lub elementy wytwarzane w budownictwie, elementy konstrukcyjne na okoliczność zgodności ich parametrów z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi; sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, programem funkcjonalno­ użytkowym i umową.Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby (firmy) do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje inspektorów nadzoru.

Roboty budowlane będą odbierane przez osobę upoważnioną ze strony Zamawiającego do zarządzania umową - inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

    - odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

- odbiór częściowy;

- odbiór końcowy;

- odbiór przed upływem okresu rękojmi;

- odbiór ostateczny tj. przed upływem gwarancji.

    - Sprawdzaniu i kontroli będą podlegały:

- dokumentacja projektowa, harmonogram rzeczowo - finansowy, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;

- użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu - w odniesieniu do ich parametrów oraz ich zgodności z dokumentami budowy;

- jakość wykonania i dokładność robót budowlanych i wykończeniowych;

- zgodność robót budowlanych z przyjętą dokumentacją projektową;

- prawidłowość funkcjonowania zamontowanego wyposażenia;

- poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania i utrzymywania w stanie nadającym się do użytku oraz do likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie będzie opłacał robót tymczasowych takich jak: urządzenia od transportu, zabezpieczenia przed opadami, transport, drogi tymczasowe (pomosty), elementy ochronne, zewnętrznej dostawy wody itp.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, jak również musi zapewnić pracę w warunkach bezpiecznych, nieszkodliwych dla zdrowia oraz spełniającą wymogi sanitarne. Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie pracownikom odpowiednich i aktualnych szkoleń z zakresu BHP, jak również odpowiednich i aktualnych badań lekarskich dopuszczających pracowników do wykonywania zleconej pracy ze szczególnym uwzględnieniem prac wykonywanych na wysokościach.

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- dostarczenie oraz utrzymanie w stanie technicznie sprawnym wszelkich urządzeń zabezpieczających, socjalnych, sprzętu i środków ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji budowy;

- zapewnienie bezpieczeństwa publicznego osób przebywających w zasięgu oddziaływania budowy, przez: trwałe wygrodzenie placu budowy, wykonanie zabezpieczeń w pobliżu robot wykonywanych na wysokości, zapewnienie środków pierwszej pomocy medycznej, sprzętu ppoż., oznaczenie dróg ewakuacji z każdego miejsca budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do używania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robot, zarówno w miejscu tych robot, jak również przy wykonywaniu czynności pomocniczych. Sprzęt używany do prac musi być utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowość do pracy, musi spełniać normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Ilość środków transportu musi zapewnić terminowość wykonania robot.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących wykonywania prac uciążliwych i hałaśliwych.

Wykonawca ma obowiązek znać oraz stosować przepisy i zasady ochrony przeciwpożarowej. Wymagany przepisami sprzęt przeciwpożarowy Wykonawca będzie utrzymywał w odpowiedniej ilości. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Za straty spowodowane pożarem, wywołanym w rezultacie realizacji robot lub personel Wykonawcy odpowiada Wykonawca.

Za instalacje i urządzenia zlokalizowane na terenie budowy na powierzchni jak i pod poziomem terenu odpowiada Wykonawca. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca powiadomi   Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i zainteresowanych użytkowników, a także będzie współpracował i dostarczał wszelkiej pomocy przy dokonywaniu napraw.

Wszystkie wykonywane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z programem funkcjonalno- użytkowym oraz dokumentacją projektową (zatwierdzoną przez Zamawiającego).

Wykonawca wykona obiekt w pełni funkcjonalny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostarczy i zainstaluje sprzęt i wyposażenie nowe pod wszelkimi względami kompletne i gotowe do użytkowania i spełniające niniejsze wymagania.

UWAGA:

Program funkcjonalno - użytkowy nie stanowi opracowania wyczerpującego i Wykonawca powinien to wziąć pod uwagę przy wykonywaniu projektów i planowaniu budowy oraz kompletując dostawy sprzętu i wyposażenia. Wymagania mogą nie objąć wszystkich szczegółów niezbędnych do opracowania projektów. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeni Programu, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich poprawek, uzupełnień oraz interpretacji.

  - 2.Przygotowanie terenu budowy

Przed przystąpieniem do realizacji Wykonawca obowiązany będzie do sporządzenia harmonogramu robót obejmującego:

- tymczasowe składowiska dla wyrobów budowlanych;

- tymczasowe pomieszczenia magazynowe, produkcyjne, socjalno- biurowe i higieniczno­ sanitarne.

UWAGA:

Zagospodarowanie placu budowy może zmieniać się w poszczególnych fazach realizacji remontu i w takim przypadku powinno się przygotować plany zagospodarowania dla każdej z tych faz. Podstawą do projektowania zagospodarowania placu budowy są harmonogramy przebiegu realizacji robot.

Z harmonogramów tych wynikają:

- kolejność wykonania poszczególnych procesów budowlanych,

- czas wykonania powyższych procesów oraz wielkość produkcji dziennej.

Wykonawca jest obowiązany do zabezpieczenia energii na potrzeby placu budowy. Zamawiający zapewni wskaże miejsce poboru mediów dla potrzeb budowy. Wykonawca odpowiedzialny jest za opomiarowanie i rozprowadzenie ww. mediów do miejsc koniecznych dla realizacji budowy.

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie wygrodzenia placu budowy i ochrony przed dostępem osób niepowołanych.

2.2.3. Architektura.

Zamawiający nie przewiduje zmian.

2.2.4. Konstrukcja.

Zamawiający nie przewiduje zmian.

2.2.5.Instalacje elektryczne.

Instalacja elektryczna powinna być doprowadzona z tablicy rozdzielczej budynku w sposób.

Podczas prac projektowych należy zwrócić szczególną uwagę na instalacje będące w kolizji z projektowaną rozbudową. W przypadku wystąpienia kolizji należy w projekcie uwzględnić przełożenie kolidujących elementów w inne miejsce. Dotyczy to instalacji podziemnych, instalacji zlokalizowanych na elewacji budynku oraz w obrębie klatek schodowych. Zasilenie w energię z istniejącej rozdzielni w budynku. W przypadku niewystarczającej mocy przyłączeniowej budynku do zasilania dźwigu Wykonawca ma obowiązek wystąpić do zakładu energetycznego o zwiększenie mocy zasilającej budynek.

2.2.6.Instalacje teletechniczne

Zamawiający nie przewiduje zmian.

2.2.7.Instalacje sanitarne.

Zakres prac:

1.Prace w pomieszczeniu hydroforni zlokalizowanej na poziomie -1 w budynku Piaskowa 11.

Zakres prac w pomieszczeniu hydroforni obejmują:

- wymianę instalacji z rur stalowych ocynkowanych na rury podwójnie ocynkowane typu TWT2 na odcinku od układu pomiarowego głównego do zestawu hydroforowego oraz instalacji wykonanej z rur Polipropylenowych, nowe rurociągi montujemy obok istniejący w celu ograniczenia czasu wyłączenia dostawy wody,

-wymianie wszelki istniejących zaworów(zasuw) w tym: klap odcinających, zaworów żeliwnych odcinających, zaworów zwrotnych, zaworów antyskażeniowych, zaworu spustowego, zaworu pierwszeństwa.

-Wymiana łączników amortyzujących przy zestawie hydroforowym.

-wymiana rury stalowej doprowadzającej zimną wodę do modułu ciepłej wody użytkowej węzła cieplnego na rurę podwójnie ocynkowano TWT2.

-wykonanie otworów,

-wykonanie próby ciśnieniowej instalacji zimnej wody po zakończonych pracach montażowych rurociągów,

-montaż przejść pożarowych oraz uzupełnię brakujących (dostosowanie do nowych) przepisów,

-wykonanie izolacji wszelkich rur i zaworów z otulin kauczukowych,

-wykonanie uruchomienia i testów zaworu pierwszeństwa przez osobę posiadująco autoryzacje producenta wraz z wykonaniem pomiarów wydajności hydrantów.

-wykonanie wszelkich napraw budowlanych w pomieszczeniu po zakończeniu robót.

2.Prace na poziomie 0 -garaż budynku Piaskowa 9.

Zakres prac na poziomie garażu obejmuje:

-montaż poziomów z rur PP obok istniejących (nowa trasa) w celu ograniczenia czasu w braku dostawy wody,

-montaż zaworów odcinających podpionowych,

-montaż zaworów spustowych pomiędzy zaworami podpionowymi a pionami,

-montaż kabla grzejnego na rurociągach nowych oraz istniejących które nie podlegają wymianie, kable montowane na wcześniej zamontowanej taśmie aluminiowej wzdłuż rurociąg lub inne rozwiązanie wskazane przez producenta.

-doprowadzenie zasilania do kabli grzejnych z rozdzielni elektrycznej, dostosowanie rozdzielni polegającej na montażu dodatkowych zabezpieczeń, wykonanie przebić przez ścianę wraz z przejściem pożarowym.

-montaż izolacji otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej,

-oznakowanie instalacji na poziomych rurociągach co 10 metrów z opisem Zimna woda oraz podpionowych zaworów odcinających z napisem uwzględniającym klatkę oraz numer pionu,

-wykonanie próby szczelności instalacji,

-wypłukanie instalacji,

-zakłada się jednoczesną pracę nowo wykonany rurociągów oraz istniejących do czasu przyłączenia nowych pionów, po zakończeniu tych prac istniejące rury będzie można zdemontować,

-wykonanie wszelki napraw budowlanych po zakończeniu prac instalacyjnych.

-utylizacja zdemontowanych materiałów,

3.Prace dotyczące wymiany pionów zimnej wody w budynkach Piaskowa 9 oraz Piaskowa 11.

Z powodu braku miejsca w szachtach instalacyjnych należy sukcesywnie demontować istniejącej rurociągi a w ich miejsce montować nowe. Prace zaplanować tak aby do 7 godzinach przywracać dostawę wody do lokali.

Zakres prac obejmuje:

-demontaż istniejących rur stalowych wraz z izolacją;

-demontaż podejść pod wodomierze.

-montaż pionów z rur PP po trasie istniejących rurociągów;

-wykonanie podejść pod wodomierze w tym wymiana zaworu przed nim:

-montaż zaworów spustowych pomiędzy zaworami podpionowymi a pionami;

-montaż kabla grzejnego na rurociągach nowych oraz istniejących które nie podlegają wymianie, kable montowane na wcześniej zamontowanej taśmie aluminiowej wzdłuż rurociąg lub inne rozwiązanie wskazane przez producenta;

-doprowadzenie zasilania do kabli grzejnych z rozdzielni elektrycznej, dostosowanie rozdzielni polegającej na montażu dodatkowych zabezpieczeń, wykonanie przebić przez ścianę wraz z przejściem pożarowym;

-montaż izolacji otulinami z wełny mineralnej w płaszczu ochronnym z foli aluminiowej;

-oznakowanie instalacji na poziomych rurociągach co 10 metrów z opisem Zimna woda oraz pod pionowych zaworów odcinających z napisem uwzględniającym klatkę oraz numer pionu;

-wykonanie próby szczelności instalacji zgodnie z wytycznymi producenta lub ustaleniami    nadzoru   inwestorskiego;

-wypłukanie instalacji;

-zakłada się jednoczesną pracę nowo wykonany rurociągów oraz istniejących do czasu przyłączenia nowych pionów, po zakończeniu tych prac istniejące rury będzie można zdemontować;

-wykonanie wszelki napraw budowlanych po zakończeniu prac instalacyjnych;

-utylizacja zdemontowanych materiałów;

-czyszczenie baterii i zaworów w mieszkania po uruchomieniu dostawy wody;

-wykonanie badań jakości wody.

2.2.8.Roboty wykończeniowe.

Wykonanie przejść przez przegrody budowlane, wykonanie zabezpieczeń pożarowych przewodów na granicy stref. Naprawa miejscowa po zdemontowanych uchwytach, miejsc przechodzenia przewodów elektrycznych oraz rur wodnych przez przegrody budowlane. Naprawa wszelkich uszkodzeń wykonanych w trakcie prac instalacyjnych.

2.2.9.Ochrona przeciwpożarowa.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynowych innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

2.2.10.Zagospodarowanie terenu.

Zamawiający nie przewiduje zmian w zagospodarowaniu terenu.

2.3.Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

Dokumentacja projektowa zostanie wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, a w szczególności Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programem funkcjonalno - użytkowym oraz wymaganymi przez przepisy prawa normami.

Wykonawca zapewni sprawdzenie dokumentacji projektowej pod względem poprawności opracowania, kompletności i zgodności z przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi Polskimi Normami, przez osobę(y) posiadającą(e) uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

W trakcie prac projektowych Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić w rozwiązaniach projektowych uwagi Zamawiającego i jego życzenia, o ile nie są sprzeczne z obowiązującymi przepisami i normami, sztuką budowlaną i programem funkcjonalno-użytkowym.

Dokumentacja projektowa zostanie sporządzona w 3 egzemplarzach wykonanych techniką tradycyjną na nośniku papierowym, który otrzyma także jeden egzemplarz (kopia bezpieczeństwa) w formie elektronicznej na odpowiednim nośniku (CD). Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz składających się na nią opracowań oraz pisemne oświadczenie, iż jest on kompletny i wykonany z należytą starannością. Poszczególne etapy prac projektowych oraz ujęte w nich rozwiązania muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego. Przekazywanie prac projektowych odbywać się będzie na podstawie protokołu przekazania. Zatwierdzenie poszczególnych etapów prac projektowych jest równoznaczne 
z dokonaniem odbioru częściowego. Zamawiający zobowiązuje się do sprawdzenia i wniesienia ewentualnych uwag w ciągu 15 dni roboczych od dnia otrzymania danego etapu prac projektowych. W trakcie realizacji inwestycji, projektant zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, w szczególności do:

- uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych

w projekcie;

- zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

2.4.Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia.

2.4.1. Zakres robót wg Wspólnego słownika Zamówień (CPV)

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót dotyczą stosowania Wspólnego Słownika Zamówień przez zamawiających w Unii Europejskiej. Wspólny Słownik Zamówień jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Wspólny Słownik Zamówień składa się ze słownika głównego oraz słownika uzupełniającego. Słownik główny obejmuje nazwy dostaw, robót budowlanych lub usług, którym przypisane zostały 9-cyfrowe kody.

Kody CPV przedmiotu zamówienia

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

2.4.2.Określenia podstawowe.

Dokumentacja projektowa stanowiąca opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane - dokumentacja składająca się z STWiORB, oraz projektu wykonawczego oraz koncepcyjnego dla robót, dla których jest wymagane uzyskanie decyzji/postanowień urzędowych

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, obiekt małej architektury

Budynek- należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach

Budowa - należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego

Przebudowa - należy przez to rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, szerokość, bądź liczba kondygnacji

Urządzenia budowlane - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne

Teren budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy

Aprobata techniczna - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie

Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową

Książka obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora Nadzoru książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego

Materiały - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

Odpowiednia   zgodność    -    należy    przez    to    rozumieć    zgodność    wykonanych    robót z dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych

Polecenie Inspektora Nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z wykonywaniem robót budowlanych

Ustalenia techniczne - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych

Wymagania ogólne:

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.4.4.Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych.

Wykonanie robót powinno być zgodne z zatwierdzoną dokumentacją wykonawczą. Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca.

Zamawiający w terminie określonym w warunkach Umowy, przekaże Kierownikowi Budowy miejsce prowadzenia robót remontowych.

2.4.5.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów budowlanych oraz urządzeń.

Wszystkie wyroby budowlane użyte do wykonania robót budowlanych przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i posiadać aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, świadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodności wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentów zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2019 poz. 266).

Materiały budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamówienia muszą spełniać wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2016 poz. 1966 z póz. zmianami). Materiały budowlane muszą być oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszą posiadać informację od producenta zawierającą:

  - określenie, siedzibę i adres producenta oraz adres zakładu produkującego wyrób budowlany;

  - identyfikację wyrobu budowlanego zawierającą: nazwę, nazwę handlową, typ, odmianę, gatunek i klasę według Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

  - numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z którą potwierdzono zgodność wyrobu budowlanego;

  - numer i datę wystawienia krajowej deklaracji zgodności;

  - inne dane, jeżeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej;

  - nazwę jednostki certyfikującej, jeżeli taka jednostka brała udział w zastosowanym systemie oceny zgodności wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowiązany na każde żądanie Zamawiającego przedstawić dokumenty świadczące, że wbudowane materiały są dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie 
z art. 10 ustawy Prawo Budowlane. Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości w celu zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.  Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania STWiORB w czasie prowadzenia robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub niezadawalającej jakości. Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiającego powołane są konkretne urządzenia, maszyny, materiały lub ich producenci, przyjmuje się, że nie są one wiążące, i mają one jedynie charakter informacyjny i przykładowy. Karty katalogowe (jeżeli są) mają jedynie charakter pomocniczy w celu określenia parametrów i charakterystyki pracy poszczególnych urządzeń. Dopuszcza się zastosowanie innych równoważnych urządzeń o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niż określono w kartach katalogowych. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, armatury równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technologicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność oraz równe lub mniejsze zużycie energii elektrycznej, z okresem gwarancji co najmniej 3- letnim licząc od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót.

Zamawiający nie wyraża zgody na zastosowanie urządzeń o większym zużyciu energii elektrycznej niż wyspecyfikowano w dokumentacji. Dopuszcza się zastosowanie materiałów równorzędnych tj. o równych lub lepszych parametrach technicznych, o równych lub lepszych parametrach materiałowych, zapewniających równą lub lepszą trwałość i niezawodność. Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą zapłacone. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót, doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

2.4.6.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn i urządzeń budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie   i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Sprzęt użyty w trakcie realizacji robót objętych specyfikacją powinien spełniać wymagania obowiązujące w budownictwie, powinien być sprawny, spełniać wymagania bhp oraz posiadać instrukcję obsługi. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone. Sprzęt powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.

2.4.7.Wymagania dotyczące środków transportu.

Materiały powinny być przewożone środkami transportu w sposób zapewniający uniknięcia uszkodzeń. Środki transportu powinny być zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

2.4.8.Wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją stanowiącą opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót jak również wytyczne projektantów opisane w dokumentacji projektowej:

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych;

-Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach;

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska;

-Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych;

- Polskimi normami, normami branżowymi oraz innymi przepisami, dotyczącymi prowadzonych robót, Instrukcjami montażu, Instrukcjami producentów materiałów i urządzeń.

Wszelkie zmiany i odstępstwa nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a także trwałości eksploatacyjnej. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także w normach i wytycznych.Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z instrukcjami montażu materiałów i urządzeń opracowanymi przez producentów i zgodnie z nimi przeprowadzić ich montaż i instalacje.

Wymaga się, aby przed rozpoczęciem prac Wykonawca opracował i przedstawił do akceptacji Inwestorowi i Użytkownikowi harmonogram robót wraz z opisem ich prowadzenia i szczegółowym opisem zabezpieczeń. Bez uzyskania akceptacji wyżej opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie będą mogły zostać rozpoczęte. Wszystkie użyte materiały służące zabezpieczeniu prowadzonych prac muszą odpowiadać aktualnie obowiązującym normom.

2.4.9. Dokumentacja budowy.

Książka obmiaru

Książka z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników.

2.4.10. Wymagania dotyczące obmiaru robót.

Obmiar robót będzie odzwierciedlał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z PB, PW   i STWIORB. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na trzy dni przed terminem obmiaru. Wyniki obmiaru wpisywane będą do Księgi obmiaru robót. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dostarczonych Wykonawcy na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do umownych płatności. Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, jednoznacznie określającą wykonany pomiar. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wykonany obmiar robót zawierać będzie:

-podstawę wyceny i opis robót,

-ilość przedmiarową robót,

-datę obmiaru,

-miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie

szkicu pomocniczego,

obmiar robót z podaniem składowych obmiaru w kolejności: długość x szerokość x (głębokość/ wysokość) x ilość = wynik obmiaru,

ilość robót wykonanych od początku budowy,

dane osoby sporządzającej obmiar i czytelny podpis.

2.4.11.Odbiory robot.

Powyższe roboty podlegają następującym odbiorom:

-odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

-odbiór częściowy,

-odbiór końcowy,

-odbiór po okresie rękojmi,

-odbiór ostateczny.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym także Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będą stwierdzone przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kompletny operat kolaudacyjny. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z PB, PW i STWIORB. W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej PW lub STWIORB z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie.

Podstawowym dokumentem będzie Protokół Odbioru Robót sporządzony według wzoru ustalonego przez Inwestora. Odbiór robót będzie dokonany komisyjnie, z uwzględnieniem następujących elementów:

-protokołów odbiorów częściowych,

-terminowości wykonania robót,

-przepisów obowiązującego prawa budowlanego,

-przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,

-certyfikatów, atestów, świadectw, itp. na materiały i urządzenia,

-protokołów z pomiarów i badań,

wykonanie robót zgodnie ze sztuką budowlaną.

Ustala się, że w okresie gwarancji i rękojmi (60 miesięcy od daty odbioru końcowego wydania Protokołu Odbioru Robót) Wykonawca zobowiązany jest, między innymi:

w terminie określonym przez Inwestora usuwania ujawnionych wad w przedmiocie umowy oraz wszelkich szkód będących ich następstwem lub dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

przeprowadzania napraw robót, które nie są skutkiem niewłaściwej eksploatacji przez Inwestora.

Właściwa eksploatacja to każde działanie Inwestora realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urządzenia, maszyny, obiektu oraz zgodne z instrukcjami obsługi i konserwacji. Warunki dotyczące odpowiedzialności z tytułu rękojmi (5 lat) i gwarancji (5 lat) określono w umowie na wykonanie prac realizacyjnych.

Odbiór po okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego.

Gotowość danej części robót do odbioru lub gotowość do odbioru ostatecznego zgłasza Wykonawca Inwestorowi na piśmie i jednocześnie powiadamia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z warunkami umownymi dla przedmiotowego zamówienia.

Odbiór ostateczny następuje po upływie okresu gwarancji jakości lub rękojmi, w zależności od tego, który okres jest dłuższy.

2.4.11.Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących

Wszystkie niezbędne koszty robót tymczasowych i prac towarzyszących winny być uwzględnione w oferowanej cenie za realizacją przedmiotowego zamówienia. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszące, jak również inne czynności, badania i wymagania.

Jeśli podczas wykonywania robót zmianie ulegnie ich zakres, rozliczenie nastąpi na podstawie kosztorysu sporządzonego w oparciu o obmiar faktycznie wykonanych robót i ceny poszczególnych robót zgodnie z umową.

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.

Wymaga się, aby Wykonawca prac budowlanych dokonał „wizji lokalnej" budynku i na własne ryzyko i koszt dokonał oceny zakresu prac koniecznych do wykonania dzieła celem uzyskania efektu końcowego.

2.4.12.Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników cieków wodnych substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami gazami, możliwością powstania pożaru.

2.4.13.Ochrona przeciwpożarowa w czasie wykonywania robót.

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeń wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy.

2.4.14.Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi. Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub urządzeń. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca niezwłocznie powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i władze lokalne oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń instalacji nadziemnych i podziemnych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2.4.15.Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót.

Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa określonych powyżej, są uwzględnione w Umowie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, w ciągu tygodnia od czasu przekazania placu budowy, Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ".

2..4.16.Stosowanie się do przepisów prawa.

Wykonawca   zobowiązany   jest znać wszystkie przepisy   wydane przez   władze centralne i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami. Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w sposób ciągły będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.

3.CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO

3.1.  Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami   wynikającymi z odrębnych przepisów.

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania wszystkich niezbędnych dokumentów   oraz do uzyskania zgód i pozwoleń w imieniu Zamawiającego.

3.2.Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane:

Zamawiający oświadcza, że teren inwestycji:

-Nr ewidencyjny gruntu:48/16-03-01,

-Nr ewidencyjny   gruntu:6-03-01/58/1

zlokalizowanych przy ulicy Piaskowej 11, Piaskowej 9 w Warszawie jest własnością m.st. Warszawy a Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

3.3.Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Roboty będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane uwzględnia się:

    - europejskie aprobaty techniczne;

    - wspólne specyfikacje techniczne;

    - Polskie Normy przenoszące normy europejskie;

- Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane;

- Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe;

- Polskie Normy, polskie aprobaty techniczne

XIX.SZCZEGOLNE PRZEPISY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozwoju zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Inne rozporządzenia, ustawy i zarządzenia regulujące proces projektowania, określające wymogi przeciwpożarowe, sanitarno-epidemiologiczne, Państwowej Inspekcji Pracy i realizacji robot. Niewymienienie powyżej tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim.

3.4.Oddanie obiektu do użytkowania.

Warunkiem przejęcia przez Inwestora obiektu do użytkowania, po zakończeniu i odbiorze technicznym poszczególnych zakresów robót budowlano-instalacyjnych, jest:

Uzyskanie od Wykonawcy wszystkich dokumentów odbiorowych w zakresie ppoż., bhp i sanitarno-higienicznym, w tym oświadczenia o wykonaniu robót zgodnie z projektem budowlanym (o ile było wymagane), warunkami pozwolenia na budowę (lub dokumentem równoważnym, o ile zostało wydane) oraz obowiązującymi przepisami i normami,dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

3.5. Wymagania dotyczące dokumentacji projektowej.

Dokumentacja powykonawcza ma zawierać:

    - projekt wykonawczy z naniesionymi zmianami,

    - protokoły odbiorów: Odbiorów częściowych, końcowych, robót zanikających oraz badań i sprawdzeń,

    - dokumenty materiałowe: Atesty, certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych użytych materiałów.

    - Oświadczenie kierownika O zgodności wykonania robot z projektem i przepisami,

    - Instrukcje i dokumentacja techniczna urządzeń w tym instrukcje obsługi wbudowanych   urządzeń.

Wymagane jest wykonanie dokumentacji projektowej w języku polskim. Wszelkie dokumenty dopuszczające mają być w języku Polskim lub przetłumaczone na język Polski. Każdy rysunek podpisany przez kierownika, wszelkie dokumenty dopuszczające do stosowanie materiałów w budownictwie powinny być czytelne i pierwsze strony podpisane przez kierownika. Dokumentacja w wersji papierowej oraz elektronicznej(skany) ma zawierać spis treści oraz przedziały każdego dokumentu lub ponumerowane strony.

Wymagana forma opracowania:

-WERSJA PAPIEROWA

format A4 (dokumenty, opracowania rysunki większe należy złożyć do formatu A4, egzemplarz papierowy należy zszyć), strony zawierające opracowania graficzne, zdjęcia itp. należy opracować w kolorze, ilość egzemplarzy 3 szt.

-WERSJA ELEKTRONICZNA

dokumenty nie mogą być chronione hasłem lub zabezpieczone w inny sposób przed korzystaniem z nich przez Zamawiającego.

Wymagania dla wersji elektronicznej: RYSUNKI, pliki zapisane w formacie zgodnym z AutoCad 2004 - pliki edytowalne Pdf. OPISY, pliki zapisane w formacie zgodnym z MS Word - pliki edytowalne i Pdf.; ZDJĘCIA, pliki zapisane w formacie zgodnym z Pdf. FORMA PRZEKAZANIA WERSJI ELEKTRONICZNEJ wszystkie pliki zapisane na nośniku: płyta CD lub DVD w ilości 3 szt. oraz na przenośnym dysku zewnętrznym w ilości 1 szt.