1. WSTĘP.	5

1.1. Rodzaj projektu.	5

1.2. Przedmiot opracowania	5

1.3. Podstawa opracowania.	5

1.4. Zakres opracowania.	5

1.5. Projekty związane.	6

2. NORMY I PRZEPISY.	6

3. STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE.	8

4. STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE SILNOPRĄDOWE.	10

4.1. Zasilanie.	10

4.2. Rozdzielnice.	10

4.2.1. Rozdzielnica główna nN.	10

4.2.2. Rozdzielnice piętrowe nN.	10

4.2.3. Tablice komputerowe nN.	11

4.3. Kompensacja mocy biernej.	11

4.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP).	11

4.5. Trasy kablowe.	11

4.6. Przewody i zabezpieczenia.	12

4.7. Instalacje oświetlenia podstawowego.	12

4.8. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.	13

4.9. Instalacje oświetlenia nocnego.	13

4.10. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.	13

4.11. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V typu DATA.	13

4.12. Instalacje dzwonka szkolnego.	14

4.13. Instalacje zasilania urządzeń sanitarnych.	14

4.14. Instalacje zasilania elektrycznego rolet antywłamaniowych.	14

4.15. Instalacje zasilania windy dla niepełnosprawnych.	14

4.16. Ochrona przeciwprzepięciowa.	15

4.17. Ochrona przeciwporażeniowa.	15

4.18. Instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych.	15

4.19. Zasilanie instalacji niskoprądowych.	15

5. STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE.	16

5.1. Instalacja sieci strukturalnej.	16

5.2. System monitoringu CCTV.	21

5.3. Połączenia AV i USB.	22

6. URZĄDZENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.	22

7. POMIARY ODBIORCZE	23

8. UWAGI DLA WYKONAWCY	23

9. UWAGI KOŃCOWE	24

10. OBLICZENIA TECHNICZNE	25

10.1. Zasilanie	25

10.2. Ochrona przeciwporażeniowa.	25

10.3. Bilans mocy.	25

10.4. Obliczenia parametrów zwarciowych.	25

10.5. Dobór wewnętrznych linii zasilających.	26

11. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW	33

12. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA	41

11. RYSUNKI	42

Dokumentacja terenowo – prawna:

1. Oświadczenie projektanta.

2. Uprawnienia budowlane.

3. Przynależność do izby inżynierów budownictwa.

Spis rysunków:

| Nr rys. | Nazwa | Ilość arkuszy |
| --- | --- | --- |
| E/101 | PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – RZUT PARTERU | 1 |
| E/102 | PLAN INSTALACJI OŚWIETLENIA – PZUT PIĘTRA 2 | 1 |
| E/201 | PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY – RZUT PARTERU | 1 |
| E/202 | PLAN INSTALACJI GNIAZD I SIŁY – PZUT PIĘTRA 2 | 1 |
| E/301 | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT PIWNICY | 1 |
| E/302 | PLAN TRAS KABLOWYCH – RZUT PARTERU | 1 |
| E/303 | PLAN TRAS KABLOWYCH – PZUT PIĘTRA 2 | 1 |
| E/401 | PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – RZUT PARTERU | 1 |
| E/402 | PLAN INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH – RZUT PIĘTRA II | 1 |
| E/501 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ nN | 1 |
| E/502 | SCHEMAT ZASILANIA BUDYNKU NR II | 1 |
| E/601 | SCHEMAT ROZDZIELNICY GŁÓWNEJ R-DZ. PIWNICA | 3 |
| E/602 | SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ T2-01. PARTER | 3 |
| E/603 | SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ T2-02. PARTER | 3 |
| E/604 | SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ T2-21. PIĘTRO 2 | 4 |
| E/605 | SCHEMAT ROZDZIELNICY PIĘTROWEJ T2-22. PIĘTRO 2 | 3 |
| E/606 | SCHEMAT TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ TBxx. SALA KOMPUTEROWA – TABLICA WZORCOWA | 2 |
| E/607 | SCHEMAT TABLICY ZASILAJĄCO-STERUJĄCEJ PRACOWNI ELEKTRYCZNEJ NR 13 – TS13 | 4 |
| E/608 | SCHEMAT ISTNIEJĄCEJ TABLICY TE-2 – DOPOSAŻENIE. PARTER | 1 |
| E/701 | SCHEMAT IDEOWY INSTALACJI NISKOPRĄDOWYCH | 1 |
| E/704 | WIDOK SZAF KLASOWYCH LAN | 1 |

# 1. WSTĘP.

## 1.1. Rodzaj projektu.

Projekt Techniczny.

## 1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu instalacji elektrycznych Budynku nr II, w ramach zadania: „Modernizacja budynku dydaktyki zawodowej ZSŁ w Gliwicach oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia - zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu 10.14” w Zespole Szkół Łączności, w Gliwicach, przy ul. Warszawskiej 35.

## 1.3. Podstawa opracowania.

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja w terenie.

3. Uzgodnienia i wytyczne międzybranżowe.

4. Projekt modernizacji instalacji elektrycznych silnoprądowych i słaboprądowych z 2022r.

5. Aktualne przepisy i normy.

## 1.4. Zakres opracowania.

A1. Projekt instalacji silnoprądowych obejmuje swoim zakresem:

- demontaż istniejących rozdzielnic nN;

- demontaż istniejącej instalacji oświetlenia podstawowego;

- wymianę okablowania istniejącej instalacji oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego;

- demontaż istniejących instalacji gniazd wtykowych;

- demontaż istniejącego osprzętu elektroinstalacyjnego;

- demontaż istniejących WLZ-tów i przewodów nN;

- wymiana kabli zasilających tablicę TE-1 (oddymianie i oświetlenie AW/EW);

- montaż projektowanych rozdzielnic nN;

- montaż projektowanych WLZ-tów;

- montaż projektowanych opraw oświetlenia podstawowego;

- montaż projektowanych instalacji gniazd wtykowych ogólnych i komputerowych

- montaż projektowanych tras kablowych;

- montaż projektowanego kablowania;

- montaż projektowanego osprzętu elektroinstalacyjnego;

- ochronę przeciwporażeniową;

- ochronę przeciwprzepięciową;

- instalacje uziemiające i odgromowe - doposażenie.

A2. Bez zmian pozostają:

- instalacje głównych linii zasilających (GLZ) z rozdzielnicy głównej RGnN;

- instalacje oświetlenia awaryjnego/ewakuacyjnego;

- instalacja dzwonka szkolnego;

- instalacje oddymiania klatek schodowych;

- instalacje przeciwpożarowego wyłącznika prądu (wykonane zgodnie z projektem nr 027/PWP/22 z 05.2022r);

- rozdzielnica główna RGnN (wykonane zgodnie z projektem nr 027/PWP/22 z 05.2022r);

- instalacji pietra 1 (kuratorium);

- instalacje odgromowe – istniejące, w dobrym stanie technicznym.

B1. Projekt instalacji słaboprądowych obejmuje swoim zakresem:

- demontaż istniejącej instalacji sieci strukturalnej budynkowej oraz w salach komputerowych za wyjątkiem piętra I, gdzie zlokalizowane są pomieszczenia kuratorium oraz pomieszczeń wyjętych z zakresu opracowania (PFU);

- demontaż istniejącej instalacji monitoringu CCTV;

- demontaż istniejącej instalacji nagłośnienia PA;

- demontaż istniejących połączeń audio-wideo pomiędzy biurkiem nauczyciela a rzutnikiem w salach lekcyjnych;

- demontaż istniejących połączeń USB pomiędzy biurkiem nauczyciela a tablicą multimedialną w salach lekcyjnych;

- nową instalację sieci strukturalnej za wyjątkiem pomieszczeń kuratorium na piętrze I;

- nowa instalację monitoringu CCTV.

- nową instalację nagłośnienia PA;

- nowe połączenia audio-wideo pomiędzy biurkiem nauczyciela, a rzutnikiem w salach lekcyjnych;

- nowe połączenia USB pomiędzy burkiem nauczyciela, a tablicą multimedialną w salach lekcyjnych.

Elementy zadania nie objęte niniejszym opracowaniem:

- instalacje windy dla osób dla niepełnosprawnych;

- instalacje rolet antywłamaniowych.

## 1.5. Projekty związane.

Podstawą wykonania niniejszej dokumentacji projektowej jest Program Funkcjonalno Użytkowy oraz projekty wchodzące w zakres zadania „Remont instalacji elektrycznych Zespołu Szkół Łączności” wykonane w 2022r. W zakres dokumentacji z 2022r wchodzą między innymi, niżej wymienione projekty:

027/PWP/22 ETAP I: Przebudowa przeciwpożarowego wyłącznika prądu i rozdzielnicy głównej nN – (zrealizowany)

027/A1/22 ETAP II – Budynek III. Instalacje silnoprądowe

027/A2/22 ETAP II – Budynek III. Instalacje niskoprądowe

027/B1/22 ETAP III – Budynek II – Dydaktyka Zawodowa. Instalacje silnoprądowe

027/B2/22 ETAP III – Budynek II – Dydaktyka Zawodowa. Instalacje niskoprądowe

W/w dokumentacje są dostępne do wglądu w Dziale Administracji ZSŁ.

# 2. NORMY I PRZEPISY.

PN-HD 60364-1:2010P (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000P (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogólnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009P (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa Ochrona przeciwporażeniowa

PN-HD 60364-4-42:2011 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym

PN-HD 60364-4-442:2012 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia

PN-HD 60364-4-444:2012 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-443:2016-03 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed przepięciami - Ochrona przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-52:2011E (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001P (lub równoważna) Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego - Obciążalność prądowa długotrwała przewodów

PN-HD 60364-6:2016-07 (lub równoważna) Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 6: Sprawdzanie

PN-EN 60529:2003 (lub równoważna) Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-EN 60598-2-22:2015-01 (lub równoważna) Oprawy oświetleniowe -Wymagania szczegółowe - Oprawy oświetleniowe do oświetlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2012P (lub równoważna) Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach

PN-EN 1838:2005P (lub równoważna) Zastosowania oświetlenia -- Oświetlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005 (lub równoważna) Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego

N SEP-E-004 (lub równoważna) Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN- HD 308 S2:2007P (lub równoważna) Identyfikacja żył w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z późniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 kwietnia 2022r, w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury (z dnia 12 kwietnia 2002r, Dz.U. z 2024r. poz. 726 wraz z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Ustawa o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023r., poz. 215 wraz z późn. zmianami)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2024r., poz. 1796 wraz z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r. poz.2454, wraz z późniejszymi zmianami)

Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., poz. 873 wraz z późn. zmianami)

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 4 listopada 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2021r. poz. 2088 wraz z późniejszymi zmianami).

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2022 r. poz. 2057 wraz z późniejszymi zmianami). Tekst jednolity ogłoszony obwieszczeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023r. (Dz.U. 2023r, poz. 822).Wytyczne przeprowadzania pomontażowych badań odbiorczych.

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2021r., poz. 1213 z późniejszymi zmianami).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) Arkady, Warszawa 1990r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom V) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 1: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach mieszkalnych. Warszawa 2012 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część D: Roboty instalacyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej. Warszawa 2012 r.

# 3. STAN ISTNIEJĄCY I DEMONTAŻE.

Budynek szkolny nr II, 4-kondygnacyjny (piwnica + 3 kondygnacje nadziemne). W zakresie niniejszej dokumentacji są wybrane pomieszczenia edukacyjne, sanitarne oraz korytarze na parterze oraz na 2 pietrze oraz klatki schodowe. Stan techniczny instalacji elektrycznych wymaga pilnego remontu.

W ramach demontażu instalacji elektrycznych silnoprądowych należy:

- zdemontować rozdzielnice piętrowe (korytarz parter oraz 2 piętro) ;

- zdemontować rozdzielnice lokalne w salach lekcyjnych objętych niniejszym zadaniem (po sprawdzeniu stanu technicznego, możliwe do ponownego wykorzystania w projektowanych instalacjach sal komputerowych);

- zdemontować wszystkie oprawy oświetlenia podstawowego (świetlówkowe i inne) w pomieszczeniach objętych niniejszym zadaniem;

- zdemontować oprzewodowanie instalacji oświetlenia awaryjnego – wymiana na przewody 4-żyłowe oraz w odpowiedniej klasie CPR w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować osprzęt elektroinstalacyjny w obszarze objętym niniejszym zadaniem (łączniki, gniazda wtykowe, gniazda siłowe w salach lekcyjnych);

- zdemontować trasy kablowe w obszarze objętym niniejszym zadaniem (koryta PCV w salach lekcyjnych oraz koryta PCV na korytarzach);

- zdemontować wszystkie zbędne gniazda siłowe 16A/400V w obszarze objętym niniejszym zadaniem (za wyjątkiem wskazanych na planie lub będących częścią instalacji w pracowniach elektrycznych).

Należy pozostawić bez zmian:

- istniejące trasy kablowe (koryta metalowe, perforowane) na korytarzach wzdłuż linii okien;

- oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego wraz z tablicą TE-2. Oprawy oświetlenia awaryjnego po wymianie przewodów zostaną wykorzystane do oświetlenia nocnego. Tablicę TE-2 należy doposażyć zgodnie ze schematem;

- instalacje dzwonka szkolnego. Docelowo instalacja zostanie zdemontowana po uruchomieniu dzwonka w instalacji nagłośnienia;

- instalacje oddymiania (rozdzielnice, okablowanie, centrale oddymiania, instalacje elektrotrzymaczy drzwiowych oraz instalacje zasilające okna oddymiające w klatce schodowej).

W ramach demontażu instalacji elektrycznych słaboprądowych należy:

- zdemontować szafę rack sieci LAN w pomieszczeniu J2 oraz wszystkie szafy rack sieci LAN w salach komputerowych w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie gniazda RJ11 i RJ45 w budynku wraz z okablowaniem w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie luźno leżące lub wiszące kable typu skrętka w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie urządzenia aktywne typu access point wiszące na ścianach lub sufitach w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie kamery systemu monitoringu CCTV wraz z okablowaniem do nich w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie głośniki w salach lekcyjnych i na korytarzach wraz z ich okablowaniem w obszarze objętym niniejszym zadaniem;

- zdemontować wszystkie kable połączeniowe AV prowadzone w korytach kablowych PCV lub listwach ochronnych podłogowych pomiędzy biurkami nauczycieli a rzutnikami w salach lekcyjnych w obszarze objętym niniejszym zadaniem.

- zdemontować wszystkie kable połączeniowe USB prowadzone w korytach kablowych PCV lub listwach ochronnych podłogowych pomiędzy biurkami nauczycieli a rzutnikami w salach lekcyjnych w obszarze objętym niniejszym zadaniem.

Wszelkie prace demontażowe i montażowe prowadzić bezwzględnie przy odłączonym napięciu zasilania!

# 4. STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE SILNOPRĄDOWE.

Projektuje się remont podstawowych instalacji elektrycznych wraz z dostosowaniem do wymaganych przepisów oraz standardów w obszarze objętym niniejszym zadaniem (parter i 2 piętro). Projektowane rozwiązania maja na celu ustandaryzowanie instalacji w salach lekcyjnych oraz salach komputerowych.

## 4.1. Zasilanie.

Zasilanie budynku nr II odbywa się z istniejącej stacji transformatorowej G427 „Technikum Łączności”, z nowej rozdzielnicy głównej RGnN, pole nr FI/10. Istniejący GLZ-t relacji RG – ZK-BDZ oraz ZK-BDZ – proj. R-DZ pozostają bez zmian. Rozdzielnica główna RGnN została wyremontowana i dostosowana do nowych potrzeb w ramach wcześniejszych prac remontowych.

W ramach odrębnego zadania zostanie wyremontowana rozdzielnica główna budynku nr II – R-DZ. Z rozdzielnicy R-DZ projektuje się nowe WLZ-ty do rozdzielnic piętrowych objętych niniejszym zadaniem oraz z rozdzielnic piętrowych do lokalnych tablic w salach komputerowych oraz pracowniach w obszarze objętym niniejszym zadaniem.

## 4.2. Rozdzielnice.

### 4.2.1. Rozdzielnica główna nN.

Rozdzielnica główna (R-DZ) zabudowana na poziomie piwnicy i realizowana wg odrębnego zadania.

Z rozdzielnicy głównej R-DZ należy wyprowadzić linie kablowe (WLZ-ty) do rozdzielnic piętrowych (parter i piętro 2. Trasy WLZ-tów prowadzić w miejscu po starych zdemontowanych WLZ-tach.

### 4.2.2. Rozdzielnice piętrowe nN.

Projektuje się nowe rozdzielnice piętrowe i obwodowe. Lokalizacja projektowanych rozdzielnic pokazana na rzutach.. Istniejącą rozdzielnicę należy zdemontować. Projektuje się rozdzielnice w oparciu o typowe rozwiązania techniczne, o następujących parametrach:

Typ rozdzielnicy:			- metalowa lub z tworzywa sztucznego, wnękowe. Warsztat

rozdzielnica natynkowa;

Stopień ochrony obudowy:		- min. IP30;

Odporność mechaniczna:		- IK08;

System ochrony:			- samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364-4-41;

Obciążalność szyn zbiorczych:	- 125A, 63A;

Wyłącznik główny:			- rozłącznik 125A, 63A, 3P, w wersji stacjonarnej;

Prąd zwarciowy 1s Ik’’:		- <6kA;

Odpływy:				- rozłączniki bezpiecznikowe 63A,wyłączniki nadmiarowoprądowe;

Pole odpływowe wyposażone w wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe, styczniki, przekaźniki, itp.

Dopuszcza się zabudowę modułową wnęk za pomocą stelaży z maskownicami, po uprzednim wyczyszczeniu wnęki. Wnęki zamknąć drzwiami pełnymi wyposażonymi w z zamki z wkładką patentową (lub na klucz systemowy).

UWAGA! Tylko część pomieszczeń zostało objętych modernizacją w ramach niniejszego zadanie dlatego należy pozostawić w rozdzielnicach zapas rezerwowych zabezpieczeń dla obwodów przeznaczonych do zasilania instalacji w pomieszczeniach nie objętych niniejszym zadaniem (na schematach zaznaczone kolorem pomarańczowym)

W pracowni elektrycznej J13 projektuje się demontaż pulpitu zasilająco-sterowniczego zabudowanego w biurku nauczyciela. Projektowana tablicę TS13 zabudować w ścianie zgodnie ze wskazaniem na planie. Przy tablicy zabudować wyłącznik awaryjny (GWA) grzybkowy, umożliwiający wyłączenie całej instalacji w przypadku zaistnienia sytuacji awaryjnej.

Szczegóły wg schematu.

### 4.2.3. Tablice komputerowe nN.

Projektuje się nowe tablice komputerowe w salach komputerowych. Lokalizacja projektowanych tablic pokazana na rzutach.. Istniejące rozdzielnice można wykorzystać pod warunkiem dobrego stanu technicznego oraz spełnienia wymaganych parametrów. Projektuje się tablice w oparciu o typowe rozwiązania techniczne, o następujących parametrach:

Typ rozdzielnicy:			- z tworzywa sztucznego, natynkowe, modułowe;

Stopień ochrony obudowy:		- min. IP30;

Odporność mechaniczna:		- IK08;

System ochrony:			- samoczynne wyłączenie zasilania wg PN-IEC 60364-4-41;

Obciążalność szyn zbiorczych:	- 32A;

Wyłącznik główny:			- rozłącznik 25A, 3P, w wersji stacjonarnej;

Prąd zwarciowy 1s Ik’’:		- <6kA;

Odpływy:				- wyłączniki nadmiarowoprądowe;

Pole odpływowe wyposażone w wyłączniki nadmiarowoprądowe, wyłączniki różnicowoprądowe klasy A.

## 4.3. Kompensacja mocy biernej.

Projekt kompensacji mocy biernej zrealizowany w ramach odrębnego zadania – nie objęty niniejszym opracowaniem projektowym.

## 4.4. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP).

Istniejący, certyfikowany przeciwpożarowy wyłącznik prądu (PWP)  w RGnN, obejmujący wyłączeniem wszystkie budynku ZSŁ, zrealizowany w ramach odrębnego zadania (2022r.) – nie objęty niniejszym opracowaniem projektowym.

## 4.5. Trasy kablowe.

Projektuje się wykorzystanie istniejących koryt kablowych w korytarzach budynku nr II (metalowe, perforowane korytka wzdłuż linii okien) oraz projektowane trasy wzdłuż ściany wewnętrznej korytarzy. W projektowanych korytach należy układać: WLZ-ty do tablic w salach komputerowych i pracowniach, przewody zasilające projektowane instalacje oświetlenia podstawowego oraz gniazd wtykowych. Projektuje się oddzielne trasy kablowe dla instalacji niskoprądowych (LAN, CCTV, nagłośnienie), trasy wg projektu instalacji niskoprądowych.

UWAGA! W istniejących korytkach są ułożone przewody instalacji oddymiania oraz oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, które należy pozostawić bez zmian. Przed demontażem starych przewodów, należy wykonać dokładną identyfikację obwodów. Wykonalność zadania w zakresie nowego zasilania rozdzielnicy oddymiania (TE-2) oraz w zakresie ułożenia kabli światłowodowych wymaga wykonania odcinków tras kablowych na parterze budynku nr III oraz w łączniku, łączącym budynki nr I, II oraz III.

Przejścia pomiędzy strefami wydzielenia pożarowego oraz pomiędzy kondygnacjami budynku, uszczelnić pożarowo materiałami o klasie odporności ogniowej nie niższej od klasy odporności ogniowej elementu, w którym występują (ściany, inne przegrody oddzielenia pożarowego). Uszczelnienia pożarowe przepustów kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przy pomocy certyfikowanych materiałów uszczelniających. Klasa odporności ogniowej przepustów (EI) nie mniejsza niż klasa odporności ogniowej elementu w którym występują (np. EI120, EI60). Uszczelnienia pożarowe powinny być wyraźnie oznaczone tabliczkami i mieć stosowne atesty i certyfikaty.

Szczegóły na rysunkach.

## 4.6. Przewody i zabezpieczenia.

Przewody prowadzić w strefach poziomych i pionowych, równolegle do ścian i sufitów, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Typ przekrój, wielkość i rodzaj zabezpieczeń obwodów od zwarć, przeciążeń i ochrony przeciwporażeniowej przedstawiono na schemacie.

Przewody dobrano do obciążeń, tak aby przepływający przez nie prąd nie powodował przekraczania w żadnej części przewodu dopuszczalnych dla nich obciążalności ustalonych dla określonych warunków ułożenia, właściwości środowiska i rodzaju obciążenia.

Przy doborze przewodów i kabli do obciążeń prądem elektrycznym uwzględniono przewidywany przyrost tych obciążeń oraz wpływ na dopuszczalne obciążenia zmiany warunków ułożenia przy ewentualnej rozbudowie urządzeń.

Przy doborze kabli i przewodów uwzględniono:

- kryterium dopuszczalnej obciążalności prądowej Id.

- kryterium dopuszczalnej obciążalności zwarciowej jdop.

- kryterium dopuszczalnego spadku napięcia ΔUdop.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 roku (Dyrektywa CPR) oraz normą PN-EN 50575 i Rozporządzeniem MI z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (zm. Dz. U. z 2017r., poz. 2285) w budynkach o kategorii zagrożenia ludzi ZL II należy stosować kable o odpowiedniej klasie reakcji na ogień: przewody układane w wiązkach o klasie Dca-s2,d1,a3 poza drogami ewakuacyjnymi oraz przewody układane w wiązkach o klasie B2ca-S2,d1,a3 na drogach ewakuacyjnych

## 4.7. Instalacje oświetlenia podstawowego.

Obiekt projektuje się wyposażyć w oprawy oświetleniowe ze źródłami energooszczędnymi typu LED. Projektuje się oprawy oświetlenia podstawowego o temperaturze barw w przedziale (2700÷4500). Oprawy oświetleniowe natynkowe lub naścienne.

Natężenie oświetlenia podstawowego pomieszczeń przyjęto zgodnie z normą PN-EN 12464-1 lub równoważną.

Na planach przedstawiono minimalne średnie natężenie oświetlenia na płaszczyźnie pracy, czyli w obszarze zadania. Minimalne natężenie w obszarze bezpośredniego otoczenia (pas o szerokości co najmniej 0,5m wokół obszaru zadania) może być niższe o jeden stopień (zgodnie z normą PN-EN 12464-1) lub równoważną. Pozostała część oświetlanej powierzchni wnętrza nazywana jest tłem (obszar ten, to pas o szerokości minimum 3m sąsiadując z obszarem bezpośredniego otoczenia) i powinien być oświetlony z natężeniem oświetlenia wynoszącym 1/3 wartości oświetlenia na obszarze bezpośredniego otoczenia.

Załączanie oświetlenia przewiduje się przy pomocy łączników jednobiegunowych, grupowych, schodowych oraz przycisków zwiernych. Montaż łączników oświetleniowych na wysokości ok. 1,2m nad posadzką w miejscach wskazanych na planie.

## 4.8. Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Obiekt wyposażony jest w nowe oprawy oświetlenia awaryjnego (LED) i ewakuacyjnego kierunkowego ze źródłami świetlówkowymi. Oprawy oświetlenia awaryjnego (doświetlenie dróg ewakuacyjnych) wysterowane w normalnych warunkach na ciemno. Oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego wysterowane na jasno w warunkach normalnych i stanach awaryjnych. Wszystkie istniejące oprawy wyposażone są we własne źródła zasilania akumulatorowego o czasie podtrzymania min. 1h. Oprawy z autotestem.

## 4.9. Instalacje oświetlenia nocnego.

Instalacja oświetlenia awaryjnego zostanie wykorzystana jako oświetlenie nocne. W związku z tym projektuje się wymianę okablowania instalacji oświetlenia awaryjnego na 4-żyłowe oraz w odpowiedniej klasie CPR. W celu wykorzystania opraw AW do oświetlenia nocnego, w obwód żyły zasilającej L’ wprowadzone zostanie sterowanie zdalne. W tablicy TE-2 zabudować 4-polowy stycznik, przez którego styki robocze należy przeprowadzić żyły L’ zasilające obwody oświetlenia awaryjnego. Sterowanie zdalne odbywać się będzie za pomocą przełącznika w tablicy sterowania oświetleniem nocnym na portierni (TSON).

Do momentu przebudowy portierni, istniejące sterowanie oświetleniem nocnym bez zmian.

## 4.10. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V.

W obwodach gniazd wtyczkowych ogólnego przeznaczenia projektuje się gniazda 16A/230V montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. W pomieszczeniach suchych (sale lekcyjne, gabinety, pomieszczenia administracyjne, itp.) o stopniu ochrony IP20, w pomieszczeniach wilgotnych (WC, łazienka, piwnice) o stopniu ochrony IP44.

Gniazda wtykowe montować zgodnie z opisami na rzutach oraz:

- w pomieszczeniach ogólnych na wysokości 0,3m;

- w pomieszczeniach sanitarnych na wysokości 1,2m nad poziomem podłogi (lub wg wskazań na planie).

Oprócz instalacji gniazd ogólnych przewiduje się gniazda przeznaczone dla zasilania wskazanych urządzeń, takich jak: dystrybutory wody, maszyny vendingowe (napoje, przekąski, itp.), grzejniki elektryczne, podgrzewacze elektryczne wody, suszarki do rąk. Szczegóły wg planów i schematów.

Do projektu przyjęto osprzęt (gniazda i łączniki) w kolorze białym. Inną kolorystykę uzgodnić z Inwestorem na etapie zamawiania.

## 4.11. Instalacje gniazd wtyczkowych 230V typu DATA.

W obwodach gniazd wtyczkowych komputerowych projektuje się gniazda 16A/230V DATA (kodowane) montowane pod tynkiem, w ramkach pojedynczych lub wielokrotnych. Gniazda komputerowe zabudować w pomieszczeniach biurowych, na stanowiskach komputerowych (stanowisko nauczycielskie, pokoje nauczycielskie, sekretariat, itp.). Gniazda wtykowe komputerowe wyposażone w bolec uziemiający, płytkę kodującą oraz oznaczone plakietką w kolorze czerwonym.

## 4.12. Instalacje dzwonka szkolnego.

Istniejąca instalacja dzwonka szkolnego pozostaje bez zmian. Należy pozostawić istniejące instalacje: zasilanie poszczególnych dzwonków na piętrach z rozdzielnic piętrowych oraz połączenie sterownicze z zegarem sterującym zlokalizowanym w portierni.

Podczas prac montażowych należy objąć szczególną uwagą instalacje , które nie podlegają demontażowi.

## 4.13. Instalacje zasilania urządzeń sanitarnych.

Projektuje się zasilanie istniejących urządzeń sanitarnych:

- suszarki do rąk – urządzenia istniejące, zasilanie z projektowanych instalacji gniazd wtykowych 230V;

- pojemnościowe podgrzewacze elektryczne wody (5L, 10L) – urządzenia istniejące, zasilanie z projektowanych instalacji gniazd wtykowych 230V;

Wszystkie urządzenia zdemontować na czas remontu instalacji i ponownie zamontować oraz podłączyć po zakończeniu prac remontowych.

## 4.14. Instalacje zasilania elektrycznego rolet antywłamaniowych.

Projektuje się zasilanie rolet antywłamaniowych z napędem elektrycznym (wymagane wg PFU rolety klasy RC3) w pomieszczeniach na poziomie parteru: J3, J5, J11 i J13 oraz w pomieszczeniach na poziomie piętra 2: L3, L5 i L7. Dobór typu i napędu rolet poza zakresem niniejszego projektu, w związku z czym, na etapie wykonawstwa, konieczna będzie korekta sterowania celem dostosowania do wymagań wybranego urządzenia.

Rolety w każdym z wymienionych wyżej pomieszczeń będą zasilane i sterowane z jednego, wydzielonego dla danego pomieszczenia obwodu. W każdym pomieszczeniu wyposażonym w rolety antywłamaniowe, przy wejściu do pomieszczenia zainstalować łącznik żaluzyjny centralny, sterujący roletami we wszystkich oknach danego pomieszczenia.

Dobór sterownika rolet (kablowy lub bezprzewodowy) po stronie dostawcy napędu i rolet. Sterownik zabudować w puszcze podtynkowej w miejscu wskazanym przez producenta rolet z napędem.

W przypadku rolet sterowanych bezprzewodowo, nie ma konieczności zabudowy łącznika żaluzyjnego.

## 4.15. Instalacje zasilania windy dla niepełnosprawnych.

Projektuje się zasilanie napędu windy dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymaganiami PFU. Zasilanie 1-fazowe (230V AC) z rezerwowego odpływy w rozdzielnicy głównej budynku RDZ. Zamówiona winda musi posiadać awaryjny (oraz pożarowy) zjazd na kondygnację podstawową – poziom zero na zewnątrz budynku. Uziemienie windy wyprowadzić z głównej szyny uziemiającej (GSU) zabudowanej w na kondygnacji -1 w rejonie rozdzielnicy głównej R-DZ.

Ostateczny dobór linii zasilającej oraz zabezpieczeń wykonać po dokonaniu wyboru urządzenia, na podstawie wytycznych producenta windy.

Projekt urządzenia dźwigowego nie objęty niniejszym opracowaniem.

## 4.16. Ochrona przeciwprzepięciowa.

W rozdzielnicy głównej R-DZ zaprojektowano ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy 1+2 (B+C). W rozdzielnicach piętrowych projektuje się ograniczniki przeciwprzepięciowe klasy 2 (C). Dodatkowo w tablicach bezpiecznikowych TBxx projektuje się ograniczniki klasy 2 (C).

Ochronniki klasy 3 (typ D) zaleca się instalować w miejscu wprowadzenia obwodu do pomieszczenia lub na końcu obwodu gniazd wtykowych (w ilości 1 szt. na obwód) w następujących obwodach:

- w obwodach gniazd wtyczkowych komputerowych instalacji TN-S (np. w salach komputerowych);

- w obwodach zasilających urządzenia instalacji niskoprądowych – bezpośrednio przy urządzeniach, takich jak: szafa GPD, LPD, centralki alarmowe, centralki oddymiania, urządzenia sieci logicznej, wzmacniacze instalacji antenowej.

## 4.17. Ochrona przeciwporażeniowa.

Ochrona przeciwporażeniowa realizowana zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41 lub równoważną.

Projektowane instalacje będą pracować w systemie TN-S (5-przewodowej instalacji w sieci 3-fazowej oraz 3-przewodowe instalacje w sieci 1-fazowej 230V).

W instalacji pracującej w układzie TN-S, jako środek ochrony dodatkowej zastosowano Samoczynne Wyłączenie Zasilania, realizowane przy pomocy wyłączników instalacyjnych nadmiarowoprądowych. Jako środek uzupełniający ochrony dodatkowej zastosowano wyłączniki różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym równym ΔI=30mA.

## 4.18. Instalacje uziemienia i połączeń wyrównawczych.

Projektuje się wykonanie instalacji uziemień i połączeń wyrównawczych. W przestrzeni nad rozdzielnicą główną (pod stropem piwnicy) zabudowana została główną szynę uziemiającą (GSU). Do GSU należy podłączyć lokalne szyny uziemiające (LSU) przy rozdzielnicach piętrowych.

Przy rozdzielnicach piętrowych zabudować lokalne szyny uziemiające (LSU), do których należy podłączyć:

- punkty PE rozdzielnic - linką LgY 1x10(6)mm2;

- obudowę szafy RACK systemów niskoprądowych  - linką LgY 1x10mm2;

- rurociągi, kanały wentylacyjne - linką LgY 1x6mm2 (rury połączyć poprzez obejmy).

Metalowe elementy konstrukcyjne, które nie będą pod napięciem w normalnych warunkach pracy połączyć z projektowaną LSU tworząc instalację połączeń wyrównawczych. Należy zapewnić ciągłości elektryczną połączeń między poszczególnymi odcinkami korytek oraz kanałów wentylacyjnych na całej ich długości (atest na zachowanie ciągłości, lub wykonanie mostków łączących). Do instalacji połączeń wyrównawczych podłączyć konstrukcje metalowe, obudowy urządzeń wentylacyjnych, korytka, kanały wentylacyjne i rurociągi. Połączenia wykonać przewodem LgY 1x6mm2.

## 4.19. Zasilanie instalacji niskoprądowych.

Projektuje się przebudowę i rozbudowę istniejących systemów niskoprądowych: LAN, CCTV, nagłośnienie. Sterowanie oddymiania pozostaje bez zmian. Szczegóły w/w instalacji wg. punktu 5.

Projektuje się zasilanie tablicy TE-2  z rozdzielnicy głównej RG w stacji transformatorowej, z pola sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu. Z tablicy TE-2 zasilane jest oddymianie klatek schodowych. Projektowane kable w izolacji niepalnej E90 prowadzić trasami pozwalającymi zachować ciągłość obwodu instalacji elektrycznej E90 i/lub PH90. Kable prowadzić bezpośrednio na tynku, na uchwytach PH90 (lub na trasach kablowych o klasie odporności pożarowej E90).

Przewody instalacji zasilających urządzenia ochrony przeciwpożarowej układać w certyfikowanych zespołach kablowych (kabel wraz z systemem mocowania) zapewniających ciągłość nieprzerwanego działania w czasie nie krótszym niż 90min (EF180/PH90), przebadanych zgodnie z normą DIN 4120:12 (zgodnie z RMI z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2022r. poz. 248 wraz z późniejszymi zmianami).

# 5. STAN PROJEKTOWANY – INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE.

Projektuje się remont instalacji elektrycznych niskoprądowych wraz z dostosowaniem ich do obecnych standardów rynkowych oraz potrzeb szkoły. Projektowane rozwiązania mają na celu ustandaryzowanie instalacji w budynkach oraz w salach lekcyjnych i komputerowych.

## 5.1. Instalacja sieci strukturalnej.

Sieć strukturalna dla budynku została zaprojektowana na podstawie ogólnych założeń projektowych, zgodnie z obowiązującymi normami okablowania strukturalnego oraz zaleceń i wytycznych wybranego systemu z zachowaniem elementów ekranowanych (S/FTP) dla całego kanału transmisyjnego, spełniającego wymagania kategorii 6A.

Topologia sieci

Sieć teleinformatyczna w budynku wykonana zostanie w topologii gwiazdy. Na każdym piętrze zabudowane zostaną piętrowe szafy LAN, po 2 szafy na piętro. Każda z szaf obsługiwać będzie połowę danego piętra.

Okablowanie pionowe

Okablowanie pionowe w budynku II realizowane będzie za pomocą kabli światłowodowych 12-włóknowych, po jednym kablu na szafę piętrową LAN. Kable światłowodowe będą służyć połączeniu szaf piętrowych LAN budynku II z szafą główną BIII.P0 zlokalizowaną w budynku III na parterze w pomieszczeniu X3.

Okablowanie szkieletowe światłowodowe realizowane będzie kablem światłowodowym uniwersalnym jednomodowym (12-włóknowy kabel światłowodowy o klasie reakcji na ogień wg CPR- B2CA s1, d1, a1 w powłoce LSZH z włóknami jednomodowymi o rdzeniu 9/125μm), aby zapewnić możliwość przesyłania nie tylko aktualnie stosowanych protokołów transmisyjnych, ale również długi okres działania sieci z odpowiednim zapasem pasma przenoszenia. Zastosowany będzie kabel światłowodowy jednomodowy 9/125μm z włóknami kategorii OS2, z zerowym pikiem wodnym G652.D, zalecanymi do transmisji od 10-100 Gigabitowych.

Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być zgodne z rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji kabli pod względem pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacją pożarową budynków wynikającą z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyższego jest przedstawienie przez producenta odpowiedniej deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 lub równoważnymi.

Zgodnie z Dyrektywą CPR, w obrębie dróg ewakuacyjnych dla określonych budynków należy stosować kable o klasie odporności pożarowej B2ca.

Zgodność z normami dla projektowanego kabla światłowodowego:

ISO 11801-ED2 lub równoważna, PN-EN50173-1 lub równoważna, PN-EN60793-1-1 lub równoważna, PN-EN 60793-2 lub równoważna, PN-EN60794-2 lub równoważna, PN-EN60794-3 lub równoważna, PN-EN62949 lub równoważna, PN-EN60332-1 lub równoważna, PN-EN60332-3-24 lub równoważna, PN-EN60754-1 lub równoważna, PN-EN60754-2 lub równoważna, PN-EN61034-2 lub równoważna, ISO4892-3 lub równoważna.

| Własność | Metodyka badania | Wartość |
| --- | --- | --- |
| Średnica zewnętrzna |  | 2÷24 włókna: 9,4 mm |
| Waga nominalna |  | 2÷24 włókna: 112 kg/km, |
| Maksymalna siła naciągu | E1 | 3000 N (naprężenie włókien ≤ 0.6%) |
| Siła naciągu ( statyczna) | E1 | 1000 N (naprężenie włókien ≤ 0.2%) |
| Odporność na zgniatanie | E3 | 2000 N/dm |
| Uderzenie | E4 | 20 Nm |
| Skręcanie | E7 | 5 cykli ± 1 obrót |
| Minimalny promień zginania (statyczny, dynamiczny) | E11 | R=90 mm, R=180 mm |
| Przenikanie wody | F5B | Brak wody na końcu odległym |
| Zakresy temperatur | F1 | Przechowywania: –40°C +70°C |
|  |  | Instalacji: –15°C +40°C |
|  |  | Pracy: –40°C +70°C |

Parametry minimalne włókna OS2 G.652D

| Tłumienność dla długości fali |  |
| --- | --- |
| 1310 nm | ≤0.36 dB/km |
| 1550 nm | ≤0.23 dB/km |
| 1625 nm | ≤0.25 dB/km |
| Zmiana tłumienności vs promień gięcia |  |
| 100 pętli dla r=25mm @1310/1550nm | ≤0,05dB |
| 100 pętli dla r=30mm @1625nm | ≤0,05dB |
| Średnica płaszcza wg IEC/EN60793-1-20 | 125 ± 0.7 μm |
| Niecentryczność płaszcza wg IEC/EN60793-1-20 | ≤ 0.7% |
| Niecentryczność rdzenia wg IEC/EN60793-1-20 | ≤ 0.5μm |
| Poziom odkształcenia włókna wg IEC/EN60793-1-30 | ≥ 0,7GPa (≈ 1 %) |
| Siła stripowania (max) w N wg IEC/EN60793-1-32 | ≥ 1,2 ≤ 8,9 |

Okablowanie poziome

Okablowanie poziome zrealizowane zostanie w oparciu o ekranowany (S/FTP) 4-parowy kabel skrętkowy spełniający parametry kategorii 6A i klasyfikacji ogniowej B2ca. Wszystkie pary kabla transmisyjnego są wykonane w postaci drutu (solid wire).

Kable teleinformatyczne na stałe związane ze strukturą budynku muszą być zgodne z rozporządzeniem PE i RUE nr 305/2011 oraz posiadać odpowiedni stopień klasyfikacji kabli pod względem pożarowym (Euroklasa) przewidziany dla danego typu obiektu zgodnie z klasyfikacją pożarową budynków wynikającą z Prawa Budowlanego. Potwierdzeniem powyższego jest przedstawienie przez producenta  odpowiedniej deklaracji własności użytkowych DoP a sam produkt (kabel) musi posiadać oznaczenie CE zgodnie z normami PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 lub równoważnymi. Kabel kat. 6A S/FTP musi posiadać minimum Euroklasę B2ca o parametrach S1a, D1, A1.

Instalacja ma być poprowadzona ekranowanym kablem konstrukcji S/FTP z osłoną zewnętrzną trudnopalną (LSHF-FR). Ekran takiego kabla ma być zrealizowany na dwa sposoby:

W postaci jednostronnie laminowanej folii aluminiowej AL/PET w kablu powinny być cztery taśmy ekranujące. Każda z nich powinna obejmować jedną parę, tak aby każdej z nich zapewnić pełne ekranowanie względem trzech sąsiednich (w celu redukcji oddziaływań miedzy parami).

W postaci wspólnej siatki okalającej dodatkowo wszystkie pary (skręcone razem między sobą) w celu redukcji wzajemnego oddziaływania kabli pomiędzy sobą.

Taka konstrukcja pozwala osiągnąć najwyższe parametry transmisyjne, zmniejszenie przesłuchu NEXT i PSNEXT oraz zmniejszyć poziom zakłóceń od kabli sąsiednich i elektrycznych. Pozwala także w dużym stopniu poprawić odporność na zakłócenia zarówno wysokich, jak i niskich częstotliwości. Kabel musi spełniać wymagania stawiane komponentom przez najnowsze obowiązujące specyfikacje.

Charakterystyka kabla ma uwzględniać odpowiedni margines pracy, tj. pozytywne parametry transmisyjne do min. 595MHz.

Skrętka teleinformatyczna musi posiadać minimum jeden certyfikat niezależnego instytutu badawczego (GHMT, 3P, Force Technology) celem potwierdzenia zgodności z normami (ISO/IEC 11801-1 Ed 1.0:2017, IEC 61156-5 Ed.2.1, EMC-9 – lub równoważnymi) dla kategorii 6A.

Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukcji:

| Opis: | Kabel S/FTP (PiMF) 595 MHz |
| --- | --- |
| Zgodność z normami: | ISO/IEC 11801-1:2017 lub równoważną, EN 50173-1 lub równoważną, EN 50288-10-1 lub równoważną, IEC 61156-5 lub równoważną; PoE: IEEE 802.3af, at, bt, lub równoważną, EN-50399 lub równoważną, EN50575 lub równoważną, IEC 60332-1 lub równoważną, IEC 61034 lub równoważną, IEC 60754-2 lub równoważną, IEC 60332-3-24 lub równoważną |
| Średnica przewodnika: | drut 23 AWG (Ø 0,56 mm) |
| Liczba par kabla | 4 (8 przewodów) |
| Średnica zewnętrzna kabla | 7,4 mm |
| Minimalny promień gięcia - eksploatacja | 29,6mm |
| Waga | 64 kg/km |
| Temperatura pracy | -20ºC do +60ºC |
| Temperatura podczas instalacji | 0ºC do +50ºC |
| Osłona zewnętrzna: | LSHF-FR (LSOH-FR, FRNC-C) niebieski |
| Ekranowanie par: | laminowana folia aluminiowa |
| Ogólny ekran: | plecionka miedziana, cynowana |
| Energia spalania | 640MJ/km, 0,177kWh/m |

Przekrój kabla S/FTP (PiMF)

Charakterystyka elektryczna – wartości typowe:

| Pasmo przenoszenia (robocze) | 500MHz |
| --- | --- |
| Impedancja 100 MHz: | 100 ±5 Ohm |
| NVP | 79% |
| Różnica opóźnień propagacji | ≤12ns/100m |
| Tłumienie: (dB/100m) | 44,8dB przy 500MHz; |
| NEXT | 85dB przy 500MHz |
| PSNEXT | 82dB przy 500MHz, |
| PS-ACR-F (dB/100m) | 58dB przy 500MHz; |
| RL: | 22dB przy 500MHz, |
| ACR-N: (dB/100m) | 40 dB przy 500MHz |
| Rezystancja izolacji | >2 GOhm min. /km |
| Pojemność wzajemna | 43 nF/km dla 800 Hz |
| Tłumienie sprzężeniowe | ≥85 dB |
| Klasa oddzielenia wg PN-EN 50174-2 | d |

Maksymalna długość do najdalej oddalonej stacji roboczej nie może przekroczyć 90 metrów. Należy pamiętać, aby system okablowania zabezpieczyć przed zakłóceniami elektromagnetycznymi i zapewnić, aby wszystkie użyte komponenty i kable po zainstalowaniu znajdowały się w stosownych dla nich warunkach środowiskowych i eksploatacyjnych bez narażenia na uszkodzenia mechaniczne. Nie można dopuścić, aby przekroczone zostały dopuszczalne minimalne promienie gięcia kabli.

Punkt logiczny

Pod pojęciem punktu logicznego rozumiemy zestaw gniazd przyłączeniowych do sieci strukturalnej budynku oraz w przypadku sal komputerowych do wewnętrznej wydzielonej sieci strukturalnej sal komputerowych. Punkty logiczne występują jako zestawy gniazd pojedynczych, podwójnych, potrójnych i poczwórnych RJ45 instalowanych w ścianach oraz w kanałach kablowych PCV.

Moduł RJ-45

Zastosowane moduły posiadają niezależne certyfikaty zgodności ze spełnieniem norm kategorii 6A oraz Klasy EA Permanent Link oraz Channel. Moduły wykorzystują złącza IDC – w złączach tych wykorzystuje się kontakty pokrywane złotem w miejscu przyłączania kabli.

Moduł RJ45 musi być wykonany w standardzie Keystone Jack co pozwala na ich montaż w każdym dostępnym osprzęcie elektroinstalacyjnym. Moduł RJ45 powinien zapewnić uniwersalność systemu (taki sam moduł po stronie gniazda i po stronie panela krosowego modularnego). Moduł RJ45 musi posiadać możliwość zakończenia kabla skrętkowego beznarzędziowo. Dodatkowo musi być wielokrotnego użytku - pozwalać na demontaż z kabla skrętkowego a następnie powtórne zaterminowanie (minimalna ilość cykli 20x). Moduł RJ45 musi umożliwić wprowadzenie kabla teleinformatycznego od tyłu i od boku modułu. Moduł RJ45 musi posiadać złącze typu faston umożliwiające bezpośrednie uziemienie każdego modułu osobno. Moduł RJ45 musi posiadać trwałe oznaczenie kategorii dla której jest dedykowany, logo producenta oraz posiadać zaślepkę przeciw pyłową, która ochroni piny złącza przed zabrudzeniem oraz uszkodzeniem. Nad złączem RJ45 moduł musi posiadać pole pozwalające na montaż zaślepki przeciw pyłowej lub trwałe oznakowanie (za pomocą znaczników) rodzaju aplikacji dla której ma mieć zastosowanie (np. Voice, Data, WIFI, CCTV, itp.). Producent musi zapewnić minimum 4 kolory znaczników. Znaczniki muszą być jednolite zarówno dla modułów RJ45 jak i adapterów 45x45 celem możliwości ich przenoszenia pomiędzy elementami.

Moduł RJ45 Keystone Jack  musi posiadać minimum jeden certyfikat notyfikowanego instytutu badawczych (GHMT, 3P, FORCE Technology) w zgodności z normami (ISO/IEC 11801-1,-2:2017(Ed. 1.0), EN50173-1,-2:2018, ANSI/TIA-568-D:2018, IEC 60603-7-51:2010, IEC60512-99-002:2019 – lub równoważnymi), kompatybilność z transmisją Power over Ethernet Plus (PoE+) oraz 4PPoE.

Certyfikat musi potwierdzać, iż produkt bierze udział w programie utrzymywania certyfikacji poprzez audyt jakości procesu produkcji i zakładu produkcyjnego. Audyt musi się odbywać minimum raz w roku.

Moduł RJ45 musi posiadać kolorową etykietę wskazującą rozprowadzenie żył skrętki w złączach IDC wg schematu T568A lub T568B dla średnicy żyły AWG 22-26. Podczas instalacji należy zastosować schemat T568B.

Moduł RJ45 musi umożliwiać montaż na kablu skrętkowym typu drut i linka. Maksymalne wymiary modułu RJ45: (wys. x szer. x gł.) – 20,4mm x 16mm x 38mm. Moduł RJ45 musi posiadać wytrzymałość:

- Gniazdo RJ45: min 750 cykli połączeniowych

- Blok IDC: nie mniej niż 20 terminacji dla kabli o AWG 22-26

Urządzenia aktywne

W szafach piętrowych zabudowane będzie jeden switch do obsługi połączeń sieci LAN dla komputerów i telefonów oraz jeden switch z obsługą PoE do obsługi kamer systemu CCTV oraz do podłączenia adapterów IP systemu nagłośnienia PA. Urządzenia aktywne połączone będą poprzez medium światłowodowe z odpowiednim switchem światłowodowym zbiorczym LAN lub CCTV w szafie głównej BIII.P0 w budynku III.

Dodatkowo w gabinetach zostaną zainstalowane nowe telefony VoIP, po jednym na gabinet.

Trasy kablowe

Przewody systemu okablowania strukturalnego w głównych ciągach kablowych należy prowadzić w projektowanych korytach kablowych, które zostały wydane w części elektrycznej opracowania. Podejścia kabli do punktów logicznych wykonać w rurach elektroinstacyjnych pod tynkiem (stosować tylko i wyłącznie peszle i rurki niepalne lub trudno zapalne) oraz w korytach kablowych PCV w przypadku sal komputerowych. Koryta kablowe PCV również zostały wydane w części elektrycznej opracowania. Koryta kablowe wyposażyć w przegrodę oddzielającą kable sieci strukturalnej od kabli przeznaczonych do instalacji systemu nagłośnienia PA.

Minimalna odległość kabli informatycznych od obwodów zasilających odbiorniki elektryczne dużej mocy powinna wynosić 90cm, a od rozdzielni minimum 100cm. Kable powinny krzyżować się pod kątem prostym.

Zalecenia instalacyjne

- Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itp. powinny być oznaczone używając etykiety odciśniętej na komponencie;

- Bez względu na system numeracji, każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenia na dwóch końcach przy zakończonych modułach;

- Wszystkie 4 pary każdego kabla S/FTP powinny być zakończone w jednym porcie. Rozszycie par kabla pomiędzy dwoma modułami nie jest dozwolone;

- Szafy dystrybucyjne należy uziemić linką LgYżo 16mm2;

- Całe widoczne okablowanie powinno być umieszczone w sposób profesjonalny, uporządkowany i prowadzone zgodnie z wytycznymi producenta.

- Cały system sieci strukturalnej musi pochodzić od jednego producenta w celu uzyskania certyfikatu na instalację i objęcie jej 25-letnim terminem gwarancji ze strony producenta.

- Instalacja sieci strukturalnej musi być wykonywana przez certyfikowanego Wykonawcę danego producenta, również w celu uzyskania 25-letniej gwarancji producenta.

## 5.2. System monitoringu CCTV.

Projektuje się system monitoringu CCTV oparty o rozwiązania sieciowe IP. Zgodnie z ustaleniami monitoringiem objęto korytarze wewnątrz budynku.

Do nadzorowania korytarzy wewnątrz budynku zaprojektowano kamery kopułowe IP 4Mpx, które zasilane będą w technologii PoE z dedykowanych switchy PoE zainstalowanych w szafach piętrowych LAN. Dokładne parametry techniczne kamer podano w zestawieniu materiałów.

Obraz z kamer rejestrowany będzie na wcześniej przygotowanych rejestratorach CCTV zabudowanych w szafie BIII.P0 w budynku III.

Parametry rejestracji obrazu i czas archiwizacji:

- tempo rejestracji - 15kl/s;

- jakość – średnia;

- rozdzielczość – 4Mpx (2688×1520);

- kompresja – H.265;

Czas archiwizacji – 14dni.

Zgodnie ze schematem E/701 zakres budynku II obejmuje 10 kamer kopułowych.

Podgląd z kamer możliwy będzie na dowolnym komputerze PC włączonym do wydzielonej sieci LAN przeznaczonej dla monitoringu CCTV i nagłośnienia PA. Punkty logiczne wydzielonej sieci dla monitoringu CCTV będą zlokalizowane w pomieszczeniu portiera, w sekretariacie A13, w gabinecie pani Dyrektor A14 i w gabinecie pani Wicedyrektor A15. Urządzenia monitoringu CCTV pracować będą w wydzielonej sieci strukturalnej, która nie będzie podłączona do Internetu, stąd nie będzie możliwy podgląd z kamer przez Internet.

Przewody projektowanego systemu monitoringu CCTV wraz ze switchami PoE zostały wydane w punkcie 5.1 opracowania.

## 5.3. Połączenia AV i USB.

W salach lekcyjnych, w których zainstalowane są rzutniki, monitory i tablice multimedialne należy wykonać nowe połączenia AV oraz USB. Poprzednie połączenia realizowane były poprzez ułożenie kabli w korytach kablowych PCV zakańczając je bezpośrednio w urządzeniach. Projektowane rozwiązanie polegać będzie na wykonaniu połączenia stałego pomiędzy tymi urządzeniami i zakończeniu ich gniazdami AV i USB, do których wpinane będą dopiero rzutniki, monitory czy tablice multimedialne. Należy wykorzystywać gniazda wyposażone w fabrycznie przyłącza kablowe, co eliminować będzie konieczność rozszywania kabla na złączach. Takie rozwiązanie jest szybsze, tańsze w realizacji i minimalizuje jednocześnie możliwość wadliwego wykonania połączenia jak w przypadku połączeń kabla HDMI czy USB.

Kable układane będą pod tynkiem w rurach elektroinstalacyjnych oraz w korytkach PCV na suficie. Korytka PCV wydane w części elektrycznej projektu.

# 6. URZĄDZENIA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.

Istniejące urządzenia i zabezpieczenia przeciwpożarowe:

- Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (certyfikowany w CNBOP) realizowane przez wyzwolenie cewki wzrostowej wyłącznika głównego rozdzielnicy RGnN przyciskami PWP zabudowanymi przy wejściu głównym do budynku szkoły oraz przy wejściu do pomieszczenia RGnN istniejącej stacji transformatorowej oraz przy wejściu od strony Sali gimnastycznej (hali sportowej). Oprócz certyfikowanych przycisków, zabudowano certyfikowane sygnalizatory świetlne (lampki koloru zielonego) informujące o zadziałaniu wyłącznika PWP. Instalacja PWP jest nowa, zgodna z obowiązującymi obecnie przepisami – zabudowana na podstawie projektu z 05. 2022r.

- Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Oprawy wyposażone w indywidualne źródła zasilania awaryjnego o czasie podtrzymania minimum 1h w układzie zasilania autonomicznego, z autotestem – instalacja istniejąca.

- Instalacje oddymiania realizowana poprzez okna oddymiające zabudowane w klatkach schodowych, otwierane na sygnał z centralek oddymiania. System oddymiania istniejący, nie objęty niniejszym opracowaniem projektowym.

Projektuje się wykonanie następujących urządzeń i zabezpieczeń przeciwpożarowych:

- Wymiana przewodów zasilających tablicę TE-2, z której zasilane są systemy oddymiania. Projektowane zasilanie wyprowadzić sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu, z sekcji pożarowej rozdzielnicy głównej RGnN w stacji transformatorowej. Trasę kablową prowadzić w zespole kablowym o klasie co najmniej PH90/E90. System oddymiania nie objęty niniejszym opracowaniem projektowym.

- Zabezpieczeń przeciwpożarowych przepustów instalacyjnych w elementach wydzielenia stref pożarowych oraz tzw. pomieszczeń zamkniętych (jak np.: piwnica, wydzielone pożarowo klatki schodowe, pom. techniczne, itp.). Uszczelnienia pożarowe przepustów kablowych wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami przy pomocy certyfikowanych materiałów uszczelniających.  Klasa odporności ogniowej przepustów (EI) nie mniejsza niż klasa odporności ogniowej elementu, w którym występują (np. EI120, EI60). Uszczelnienia pożarowe powinny być wyraźnie oznaczone tabliczkami i mieć stosowne atesty i certyfikaty.

## 7. POMIARY ODBIORCZE

Po wykonaniu prac montażowych, Wykonawca wykona wszelkie obowiązujące pomiary kontrolne (pomiar izolacji przewodów i kabli, pomiar impedancji pętli zwarcia, pomiary rezystancji uziemień, pomiary i sprawdzenie wyłączników różnicowoprądowych, pomiary instalacji odgromowej, pomiary natężenia oświetlenia podstawowego i ewakuacyjnego, sprawdzenie zadziałania wyłącznika przeciwpożarowego), a ich wyniki w postaci protokołów pomiarowych dołączy do dokumentacji powykonawczej.

# 8. UWAGI DLA WYKONAWCY

Przystępując do robót, należy:

- należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia wymaganych urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych (jeśli jest wymagany);

- wszystkie prace związane z przebudową rozdzielni nN oraz przeprowadzenia przewodów instalacji przeciwpożarowego wyłączenia prądu przez pomieszczenie SN stacji, należy wykonać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności oraz pod nadzorem służb energetycznych TSD/STY;

- prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonane przez firmą działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.

Po zakończeniu montażu, wykonane prace należy zgłosić do odbioru technicznego, załączając do zgłoszenia następującą dokumentację:

a) zaktualizowaną dokumentację techniczną z potwierdzeniem przez inspektora nadzoru i wykonawcę;

b) komplet protokołów prób montażowych i pomiarów kontrolnych, świadectw jakości materiałów, atesty;

c) oświadczenie pisemne wykonawcy potwierdzające wykonanie robót zgodnie z przepisami
i dokumentacją oraz możliwość załączenia linii pod napięcie.

UWAGA!.

Wykonawca przed złożeniem oferty na wykonanie robót winien przeprowadzić wizję na terenie obiektu i zapoznać się z niniejszą dokumentacją projektową oraz w razie potrzeby z dokumentacja projektową kompleksowego remontu instalacji elektrycznych w ZSŁ z 2022r. Należy zwrócić uwagę, iż z powodu braku dokumentacji technicznej obiektu, w trakcie inwentaryzacji projektowej nie wszystkie szczegóły istniejących instalacji mogły zostać prawidłowo odtworzone. Istnieje również wiele połączeń, głównie dotyczy to istniejącej sieci strukturalnej, które są ułożone w sposób chaotyczny i nielogiczny co uniemożliwia dokładne ich oszacowanie.

Nie wyklucza się istnienia połączeń pomiędzy obiektami, których nie wykazano w niniejszej dokumentacji projektowej.

UWAGA! Należy sprawdzić kolejność faz przed uruchomieniem instalacji, w szczególności silników 3-fazowych.

# 9. UWAGI KOŃCOWE

Zgodnie z:

1. Ustawą z dnia 7 lipca 1994roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2025 r. poz. 418 wraz z późniejszymi zmianami);

2 Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2015, poz. 1165 wraz z późn. zmianami)

3 Obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., poz. 873 wraz z późn. zmianami);

4. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 listopada 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta (tekst jednolity Dz. U. 2024r., poz. 1796 wraz z późniejszymi zmianami)

przy wykonywaniu prac budowlano - montażowych należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych;

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono polskiej normy), jeżeli nie są objęte certyfikacją na znak bezpieczeństwa.

Wykonawca ma obowiązek stosować się do wytycznych i uzgodnień branżowych.

Za wszelkie szkody (uszkodzenia, wyłączenie) wyrządzone podczas prac odpowiada Wykonawca.

# 10. OBLICZENIA TECHNICZNE

## 10.1. Zasilanie

Zasilanie nN:			- 230/400V, 50Hz, TN-C;

Instalacje odbiorcze nN:		- 230/400V, 50Hz, TN-S;

## 10.2. Ochrona przeciwporażeniowa.

Instalacje zewnętrzne nN 		- ochrona przeciwporażeniowa realizowana zgodnie z normą

PN-HD 60364-4-41 (lub równoważną).

## 10.3. Bilans mocy.

Bilans mocy obiektu.

Tabela nr 1.

## 10.4. Obliczenia parametrów zwarciowych.

Obliczenia wykonane szacunkowo na podstawie niepełnych danych.

Punkt zasilania: istniejąca stacja transformatorowa G427 „Technikum łączności” wyposażona w transformator T2 6,3/0,4kVA o mocy 400kVA.

Tabela nr 2.1. Parametry zwarciowe na zaciskach transformatora po stronie SN.

Tabela nr 2.2. Parametry zwarciowe na szynach rozdzielnicy głównej nN (napięcie 0,4kV)

Tabela nr 2.3. Parametry zwarciowe na szynach rozdzielnic obwodowych w budynku nr II.

## 10.5. Dobór wewnętrznych linii zasilających.

Obwody nie objęte niniejszym opracowaniem zaznaczone kolorem pomarańczowym.

# 11. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW

| Lp. | Wyszczególnienie | Ilość | J.m. | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | INSTALACJE SILNOPRĄDOWE |  |  |  |
| I | Demontaże istniejących instalacji/osprzętu |  |  |  |
| I.1 | Przewody i kable | 6200 | mb | Istn. |
| I.2 | Oprawy oświetleniowe | 553 | kpl. | Istn. |
| I.3 | Osprzęt elektroinstalacyjny: - łączniki; - gniazda wtykowe; - gniazda siłowe 400V, n/t. | 64 250 10 | kpl. | Istn. |
| I.4 | Rozdzielnice/tablice bezpiecznikowe istniejące | 16 | kpl. | Istn. |
| II | Rozdzielnice/tablice bezpiecznikowe |  |  |  |
| II.1 | Rozdzielnica główna R-DZ, zgodnie z rys. E/601 | 0 | kpl. | Istn. |
| II.2 | T2-01 rozdzielnica piętrowa (parter) zgodnie z rys. nr E/602, montaż w istniejącej wnęce | 0 | kpl. | Istn. |
| II.3 | T2-02 rozdzielnica piętrowa (parter) zgodnie z rys. nr E/603, montaż w istniejącej wnęce | 0 | kpl. | Istn. |
| II.4 | T2-21 rozdzielnica piętrowa (piętro 2) zgodnie z rys. nr E/604, montaż w istniejącej wnęce | 0 | kpl. | Istn. |
| II.5 | T2-22 rozdzielnica piętrowa (piętro 2) zgodnie z rys. nr E/605, montaż w istniejącej wnęce | 0 | kpl. | Istn. |
| II.6 | TBx rozdzielnica wzorcowa sali komputerowej, zgodnie z rys. nr E/606 | 2 | kpl. |  |
| II.7 | TS13 rozdzielnica zasilająco-sterująca pracowni nr J13, zgodnie z rys. nr E/607 | 1 | kpl. |  |
| II.10 | Modyfikacja tablicy TE-2, wg rysunku nr E/608 (stycznik 4p 25A, 4xNO) | 1 | kpl. |  |
| III | Kable i przewody |  |  |  |
| III.1 | Kabel N2XH-J 5x25mm2 0,6/1kV | 56 | mb |  |
| III.2 | Kabel N2XH-J 5x16mm2 0,6/1kV | 0 | mb | Poza zakresem |
| III.3 | Kabel N2XH-J 5x10mm2 0,6/1kV |  | mb |  |
| III.4 | Kabel N2XH-J 5x6mm2 0,6/1kV | 40 | mb |  |
| III.5 | Kabel N2XH-J 5x4mm2 0,6/1kV | 45 | mb |  |
| III.6 | Kabel N2XH-J 5x2,5mm2 0,6/1kV | 80 | mb |  |
| III.7 | Kabel N2XH-J 4x1,5mm2 0,6/1kV (wymiana przewodów do opraw oświetlenia awaryjnego) | 600 | mb |  |
| III.8 | Kabel N2XH-J 3x2,5mm2 0,6/1kV | 700 | mb |  |
| III.9 | Kabel N2XH-J 3x1,5mm2 0,6/1kV | 500 | mb |  |
| III.10 | Kabel N2XH-J 2x1,5mm2 0,6/1kV | 680 | mb |  |
| III.11 | Kabel YKYżo 3x4mm2 0,6/1kV | 40 | mb |  |
| III.12 | Przewód HDXżo 3x2,5mm2 450/750V | 700 | mb |  |
| III.13 | Przewód HDXżo 3x1,5mm2 450/750V | 350 | mb |  |
| III.14 | Przewód HDXżo 2x1,5mm2 450/750V | 150 | mb |  |
| III.15 | Przewód LgYżo 1x35mm2 0,6/1kV (żółto-zielony) | 80 | mb |  |
| III.16 | Przewód LgYżo 1x6mm2 0,6/1kV (żółto-zielony) | 150 | mb |  |
| III.17 | Przewód LgYżo 1x10mm2 0,6/1kV (żółto-zielony) | 50 | mb |  |
| III.18 | (N)HXH 5x6mm2 0,6/1kV FE180E90 na uchwytach PH90 (wymiana kabla zasilającego tablicę TE-2) | 150 | mb |  |
| IV | Oprawy oświetleniowe |  |  |  |
| IV.1 | 4 - oprawa panel n/t (595x595x10)mm, LED 1x45W, 4850lm, RA=80, 4000K, obudowa: aluminium+plastic, n/t, IP20, IK06 + ramka do montażu n/t (600x600x43)mm | 101 | szt. |  |
| IV.2 | 5 - oprawa liniowa 1200mm, LED 1x40W, 4600lm, RA=80, 4000K, obudowa z tworzywa PC n/t, IP44, IK10 | 0 | szt. | Poza zakresem |
| IV.3 | 6 - oprawa plafon (330x79)mm, LED 1x24W, 2400lm, RA=80, 2700K (CCT), obudowa z tworzywa PC n/t, IP65, IK10 | 12 | szt. |  |
| IV.4 | 7 - oprawa plafon (330x80)mm, LED 1x27W, 3000lm, RA=80, 2700K (CCT), obudowa z tworzywa PC n/t, IP65, IK10 | 14 | szt. |  |
| V | Osprzęt elektroinstalacyjny |  |  |  |
|  | Łączniki oświetleniowe |  |  |  |
| V.1 | Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy kompletny, p/t, 10A, 250V, IP20 | 16 | szt. |  |
| V.2 | Łącznik oświetleniowy 1-biegunowy kompletny, p/t, 10A, 250V, IP44 | 2 | szt. |  |
| V.3 | Łącznik oświetleniowy schodowy p/t, 10A, 250V, IP20 | 24 | szt. |  |
| V.4 | Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t , 10A, 250V, IP20 | 13 | szt. |  |
| V.5 | Łącznik oświetleniowy świecznikowy p/t , 10A, 250V, IP44 | 8 | szt. |  |
| V.6 | Łącznik/przycisk zwierny monostabilny p/t 10A. 250V, IP20 | 0 | szt. | Poza zakresem |
| V.7 | Łącznik sterowania roletami z blokadą elektryczną (2 klawisze monostabilne) p/t 10A. 250V, IP20 | 7 | szt. |  |
|  | Gniazda wtyczkowe |  |  |  |
| V.8 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) kompletne, p/t, 16A/230V, IP20 | 0 | szt. | Poza zakresem |
| V.9 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) kompletne, p/t, 16A/230V, IP44 | 10 | szt. |  |
| V.10 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwójne, kompletne, p/t, 2x16A/230V, IP20 | 50 | kpl. |  |
| V.11 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), kodowane, kompletne, p/t, 16A/230V, DATA, IP20 | 14 | szt. |  |
| V.12 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE), kodowane, kompletne, n/t, 2x16A/230V, DATA, IP20 | 5 | szt. |  |
| V.13 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwójne, kodowane, kompletne, p/t, 2x16A/230V, DATA, IP20 | 25 | kpl. |  |
| V.14 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) podwójne, kodowane, kompletne, 2x16A/230V, DATA, IP20 wraz z uchwytem/puszką montowane w korytkach PCV | 61 | kpl. |  |
| V.15 | Gniazdo wtyczkowe 1-fazowe (L,N,PE) poczwórne, kodowane, kompletne, 4x16A/230V, DATA, IP20 wraz z uchwytem/puszką montowane w korytkach PCV | 11 | kpl. |  |
| V.16 | GWA – przycisk bezpieczeństwa w obudowie do montażu p/t (grzybkowy okrągły w kolorze czerwonym), 250A, 1NO + 1NC, IP65 – zabudowa przy tablicy TS13 | 1 | kpl. |  |
|  | Osprzęt inny |  |  |  |
| V.16 | Puszka podtynkowa głęboka Ø60 | 261 | szt. |  |
| V.17 | Puszki bakelitowe rozgałęźne PK2 (4x2,5mm2) | 30 | szt. |  |
| VI | Trasy kablowe |  |  |  |
| VI.1 | Korytko kablowe K200H50, metalowe, perforowane z blachy o grubości min. 0,7mm wraz z zawiesiami (zawiesia ścienne lub sufitowe, systemowe) | 0 | mb | pozazakresem |
| VI.2 | Korytko kablowe K100H50, metalowe, perforowane z blachy o grubości min. 0,7mm wraz z zawiesiami (zawiesia ścienne lub sufitowe, systemowe) | 84 | mb |  |
| VI.3 | Kanał kablowy naścienny PCV, podstawa (85x40)mm 2-komorowy z separatorem, wraz z niezbędnym osprzętem | 182 | mb |  |
| VI.4 | Kanał kablowy naścienny PCV, podstawa (40x25)mm 2-komorowy z separatorem wraz z niezbędnym osprzętem | 25 | mb |  |
| VI.5 | Kąt wewnętrzny 90st do kanału (85x40)mm | 14 | szt. |  |
| VI.6 | Kąt płaski prawy 90st do kanału (85x40)mm | 8 | szt. |  |
| VI.7 | Kąt płaski lewy 90st do kanału (85x40)mm | 8 | szt. |  |
| VI.8 | Rozgałęźnik (trójnik) do kanału (85x40)mm | 19 | szt. |  |
| VI.9 | Zaślepka kanału (85x40)mm | 13 | szt. |  |
| VI.10 | Korytko kablowe dla sieci IT: K150H50, metalowe, perforowane z blachy o grubości min. 0,7mm z przegrodą 100/50 wraz z zawiesiami (zawiesia ścienne lub sufitowe, systemowe) | 0 | mb | Poza zakresem |
| VI.11 | Korytko kablowe dla sieci IT: K150H50, metalowe, perforowane z blachy o grubości min. 0,7mm z przegrodą 100/50 wraz z zawiesiami (zawiesia ścienne lub sufitowe, systemowe) – ODCINEK W BUDYNKU NR III, PARTER | 20 | mb |  |
| VI.12 | Korytko kablowe dla sieci IT: K50H50, metalowe, perforowane z blachy o grubości min. 0,7mm z przegrodą 100/50 wraz z zawiesiami (zawiesia ścienne lub sufitowe, systemowe) – ODCINEK W ŁĄCZNIKU MIĘDZY BUDYNKIEM NR III, A BUDYNKIEM NR II, PARTER | 16 | mb |  |
| VI.13 | Koryto PCV dla sieci IT: naścienne 18/50 wraz z pokrywą | 10 | mb |  |
| VI.14 | Koryto PCV dla sieci IT: naścienne KE60x130 wraz z pokrywą (wyjście tras z szaf LAN - 3x0,5m) | 3 | mb |  |
| VI.15 | Rura RKGL32P z pilotem (pionowe trasy kabli światłowodowych) - trasy sieci IT | 12 | mb |  |
| VI.16 | Uchwyt PH90 typu UDF 22 wraz z kotwą Ø8 (E90) | 190 | kpl. |  |
| VII | Instalacje uziemiające - doposażenie |  |  |  |
| VII.1 | Lokalna szyna uziemiająca (LSU) | 4 | szt. |  |
| VII.2 | Obejma uziemiająca do połączeń wyrównawczych instalacji rurowych o średnicy Ø21 | 4 | szt. |  |
| VII.3 | Obejma uziemiająca do połączeń wyrównawczych instalacji rurowych o średnicy Ø28 | 4 | szt. |  |
| VIII | Inne |  |  |  |
| VIII.1 | Masa uszczelniające E90 - zaprawa ognioochronna CFS-M RG (20kg) | 1 | szt. |  |
| VIII.2 | Masa uszczelniające E90 - pęczniejąca typu CFS-IS | 2 | szt. |  |
| VIII.3 | Zabezpieczenie dodatkowe (AP) - wełna mineralna oraz otulina z taśmy aluminiowej - wedle potrzeb | wg potrzeb |  |  |
| VIII.4 | Przewiert Ø50 przez strop o grubości 25cm | 4 | kpl. |  |
| VIII.5 | Przewiert Ø0,32 przez ściany o grubości 25cm | 2 | kpl. |  |
| VIII.6 | Przewiert Ø0,22 przez ściany o grubości 25cm | 75 | kpl. |  |
| VIII.7 | Zaprawianie bruzd i malowanie ścian | 355 | m2 |  |
|  | INSTALACJE SŁABOPRĄDOWE |  |  |  |
| I | Demontaże |  |  |  |
| I.1 | Szafy LAN | 4 | kpl. | Istn. |
| I.2 | Kamery CCTV | 6 | szt. | Istn. |
| I.3 | Głośniki | 19 | szt. | Istn. |
| I.4 | Urządzenia wiszące aktywne sieci LAN (access pointy) | 6 | szt. | Istn. |
| I.5 | Gniazda pojedyncze RJ11 | 4 | kpl. | Istn. |
| I.6 | Gniazda pojedyncze RJ45 | 15 | kpl. | Istn. |
| I.7 | Gniazda podwójne RJ45 | 30 | kpl. | Istn. |
| I.8 | Kable do gniazd RJ45 | 1340 | mb | Istn. |
| I.9 | Kable do kamer CCTV | 1000 | mb | Istn. |
| I.10 | Kable do głośników | 130 | mb | Istn. |
| I.11 | Kable HDMI do rzutników | 5 | szt. | Istn. |
| I.12 | Kable VGA do rzutników | 1 | szt. | Istn. |
| I.13 | Kable USB do tablic multimedialnych | 1 | szt. | Istn. |
| I.14 | Luźne kable w pomieszczeniach | 1 | kpl. | Istn. |
| II | Instalacja sieci strukturalnej LAN |  |  |  |
| II.1 | Szafa LAN typ I | 3 | kpl. |  |
| II.1.1 | Szafa wisząca jednoczęściowa 600x500x15U, RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50kg) | 1 | szt. |  |
| II.1.2 | Moduł wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszących | 2 | szt. |  |
| II.1.3 | Termostat 10A/230VAC-NO, -10ºC/+80ºC do wentylatorów | 1 | szt. |  |
| II.1.4 | Poziomy organizator kabli 1U z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności, RAL 9005 | 2 | szt. |  |
| II.1.5 | Wieszak kablowy 40x40 | 10 | szt. |  |
| II.1.6 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących | 1 | szt. |  |
| II.1.7 | Komplet śrub montażowych (20x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa) | Ę | kpl. |  |
| II.1.8 | Listwa uziemiająca | 1 | szt. |  |
| II.1.9 | Płyta wypełniająca 1U, RAL9005, montaż beznarzędziowy | 3 | szt. |  |
| II.1.10 | Profil montażowy 15U (2 szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.1.11 | Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U, RAL 9005 | 1 | szt. |  |
| II.1.12 | Płyta czołowa 1U 24xSC duplex, czarna | 1 | szt. |  |
| II.1.13 | Adapter SC-UPC duplex OS2 niebieski | 6 | szt. |  |
| II.1.14 | Blachowkręt M2.2x6.5mm z łbem soczewkowym, PH1, ISO7049, DIN7981C (100szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.1.15 | Zaślepka otworu SC duplex płyty czołowej, czarna (10szt.) | 2 | kpl. |  |
| II.1.16 | Dławnica kablowa PG13.5 z nakrętką, poliamid, szary | 1 | szt. |  |
| II.1.17 | Tacka na spawy światłowodowe 155x92x8mm, 2x uchwyt na 12 osłonek Φ2.5mm/dł. 45-35mm, biała | 1 | kpl. |  |
| II.1.18 | Osłonka spawów światłowodowych, termokurczliwa, dł. 45mm, śr. po obkurczeniu 2.4mm (100szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.1.19 | Pigtail światłowodowy OS2, włókno G.652.D, SC/UPC, 2m, luźna osłona, żółty | 12 | szt. |  |
| II.1.20 | Patchcord światłowodowy OS2, włókno G.652.D, duplex, LC/UPC-SC/UPC, 1m | 2 | szt. |  |
| II.1.21 | Panel krosujący 1U, modularny na 24xRJ45, skośne porty, RAL 9005 | 3 | szt. |  |
| II.1.22 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 72 | szt. |  |
| II.1.23 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, zielony, 0,5m | 48 | szt. |  |
| II.1.24 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, niebieski 0,5m | 24 | szt. |  |
| II.1.25 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, niebieski 1m | 2 | szt. |  |
| II.1.26 | Przełącznik zarządzalny L2, 48 portów RJ-45 gigabitowych, 4 sloty SFP gigabitowe | 1 | szt. |  |
| II.1.27 | Przełącznik niezarządzalny, 16 portów RJ-45 10/100Mb/s PoE 30W, max. 250W, 2 porty gigabitowe RJ-45 uplink i 2 gniazda gigabitowe combo SFP | 1 | szt. |  |
| II.1.28 | Moduł MiniGBIC gigabitowy, LC duplex, do włókien OS2 | 2 | szt. |  |
| II.1.29 | Listwa zasilająca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy, kabel 2,5m - montaż na tylnych profilach szafy | 1 | szt. |  |
| II.2 | Szafa LAN typ II | 1 | kpl. |  |
| II.2.1 | Szafa wisząca jednoczęściowa 600x500x15U, RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50kg) | 1 | szt. |  |
| II.2.2 | Moduł wentylacyjny 1-wentylatorowy montowany w szafach wiszących | 2 | szt. |  |
| II.2.3 | Termostat 10A/230VAC-NO, -10ºC/+80ºC do wentylatorów | 1 | szt. |  |
| II.2.4 | Poziomy organizator kabli 1U z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności, RAL 9005 | 2 | szt. |  |
| II.2.5 | Wieszak kablowy 40x40 | 10 | szt. |  |
| II.2.6 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących | 1 | szt. |  |
| II.2.7 | Komplet śrub montażowych (20x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa) | 3 | kpl. |  |
| II.2.8 | Listwa uziemiająca | 1 | szt. |  |
| II.2.9 | Płyta wypełniająca 1U, RAL9005, montaż beznarzędziowy | 1 | szt. |  |
| II.2.10 | Profil montażowy 15U (2 szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.2.11 | Przełącznica światłowodowa wysuwalna 1U, RAL 9005 | 1 | szt. |  |
| II.2.12 | Płyta czołowa 1U 24xSC duplex, czarna | 1 | szt. |  |
| II.2.13 | Adapter SC-UPC duplex OS2 niebieski | 6 | szt. |  |
| II.2.14 | Blachowkręt M2.2x6.5mm z łbem soczewkowym, PH1, ISO7049, DIN7981C (100szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.2.15 | Zaślepka otworu SC duplex płyty czołowej, czarna (10szt.) | 2 | kpl. |  |
| II.2.16 | Dławnica kablowa PG13.5 z nakrętką, poliamid, szary | 1 | szt. |  |
| II.2.17 | Tacka na spawy światłowodowe 155x92x8mm, 2x uchwyt na 12 osłonek Φ2.5mm/dł. 45-35mm, biała | 1 | kpl. |  |
| II.2.18 | Osłonka spawów światłowodowych, termokurczliwa, dł. 45mm, śr. po obkurczeniu 2.4mm (100szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.2.19 | Pigtail światłowodowy OS2, włókno G.652.D, SC/UPC, 2m, luźna osłona, żółty | 12 | szt. |  |
| II.2.20 | Patchcord światłowodowy OS2, włókno G.652.D, duplex, LC/UPC-SC/UPC, 1m | 2 | szt. |  |
| II.2.21 | Panel krosujący 1U, modularny na 24xRJ45, skośne porty, RAL 9005 | 3 | szt. |  |
| II.2.22 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 72 | szt. |  |
| II.2.23 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, zielony, 0,5m | 48 | szt. |  |
| II.2.24 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, niebieski 0,5m | 24 | szt. |  |
| II.2.25 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, niebieski 1m | 3 | szt. |  |
| II.2.26 | Przełącznik zarządzalny L2, 48 portów RJ-45 gigabitowych, 4 sloty SFP gigabitowe | 1 | szt. |  |
| II.2.27 | Przełącznik niezarządzalny, 16 portów RJ-45 10/100Mb/s PoE 30W, max. 250W, 2 porty gigabitowe RJ-45 uplink i 2 gniazda gigabitowe combo SFP | 1 | szt. |  |
| II.2.28 | Moduł MiniGBIC gigabitowy, LC duplex, do włókien OS2 | 2 | szt. |  |
| II.2.29 | Listwa zasilająca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy, kabel 2,5m - montaż na tylnych profilach szafy | 1 | szt. |  |
| II.3 | Szafy LAN klasowe typ I | 2 | kpl. |  |
| II.3.1 | Szafa wisząca jednoczęściowa 600x500x9U, RAL 7035 (konstrukcja spawana - nośność 50kg) | 1 | szt. |  |
| II.3.2 | Półka stała 1U, głębokość 350 mm, mocowana w czterech punktach, RAL 9005 | 1 | szt. |  |
| II.3.3 | Poziomy organizator kabli 1U z tworzywa sztucznego o podwyższonej elastyczności, RAL 9005 | 2 | szt. |  |
| II.3.4 | Wieszak kablowy 40x40 | 6 | szt. |  |
| II.3.5 | Przepust szczotkowy do szaf wiszących | 1 | szt. |  |
| II.3.6 | Komplet śrub montażowych (20x śruba M6 + podkładka + nakrętka koszykowa) | 2 | kpl. |  |
| II.3.7 | Listwa uziemiająca | 1 | szt. |  |
| II.3.8 | Płyta wypełniająca 1U, RAL9005, montaż beznarzędziowy | 3 | szt. |  |
| II.3.9 | Profil montażowy 9U (2 szt.) | 1 | kpl. |  |
| II.3.10 | Panel krosujący 1U, modularny na 24xRJ45, skośne porty, RAL 9005 | 1 | szt. |  |
| II.3.11 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 24 | szt. |  |
| II.3.12 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 1m | 24 | szt. |  |
| II.3.13 | Router 4 porty RJ-45 10/100Mbps | 1 | szt. |  |
| II.3.14 | Przełącznik niezarządzalny, 48 portów RJ-45 gigabitowych | 1 | szt. |  |
| II.3.15 | Listwa zasilająca 19", 7xNF C61-314(standard PL, FR), wtyk DIN 49441(unischuko) 16A/250V, wyłącznik podświetlany czerwony z zaślepką + moduł przeciwprzepięciowy, kabel 2,5m - montaż na tylnych profilach szafy | 1 | szt. |  |
| II.4 | Aparaty telefoniczne |  |  |  |
| II.4.1 | Telefon IP VOIP, Wi-Fi 2,4G / Access Point, wyświetlacz LCD Graphic, 2 konta SIP, 2 DSS/BLF, 2x 10/100 Mb/s ethernet port, gniazdo zestawu słuchawkowego, HD Voice, zasilacz, kolor czarny | 6 | szt. |  |
| II.5 | Gniazda końcowe RJ45 |  |  |  |
| II.5.1 | Gniazdo końcowe RJ45 pojedyncze: | 33 | kpl |  |
| II.5.1.1 | Puszka podtynkowa pojedyncza głęboka Ø60 | 1 | szt. |  |
| II.5.1.2 | Pokrywa gniazda 1x RJ45 KeyStone, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.1.3 | Ramka pojedyncza, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.1.4 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 1 | szt. |  |
| II.5.1.5 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 2m | 1 | szt. |  |
| II.5.2 | Gniazdo końcowe RJ45 podwójne: | 23 | kpl |  |
| II.5.2.1 | Puszka podtynkowa pojedyncza głęboka Ø60 | 1 | szt. |  |
| II.5.2.2 | Pokrywa gniazda 2x RJ45 KeyStone, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.2.3 | Ramka pojedyncza, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.2.4 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 2 | szt. |  |
| II.5.2.5 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 2m | 2 | szt. |  |
| II.5.3 | Gniazdo końcowe RJ45 potrójne: | 7 | kpl |  |
| II.5.3.1 | Puszka podtynkowa podwójna głęboka Ø60 | 1 | szt. |  |
| II.5.3.2 | Pokrywa gniazda 1x RJ45 KeyStone, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.3.3 | Pokrywa gniazda 2x RJ45 KeyStone, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.3.4 | Ramka podwójna, biała | 1 | szt. |  |
| II.5.3.5 | Moduł RJ-45 KeyStone, ekranowany, kat. 6A, beznarzędziowy | 3 | szt. |  |
| II.5.3.6 | Patchcord RJ45, kat.6A, S/FTP LSHF, wtyk zaciskany, szary, 2m | 3 | szt. |  |
| II.6 | Kable i przewody |  |  |  |
| II.6.1 | Kabel kat.6A, S/FTP, 595, LSHF-FR, drut, niebieski, B2ca -s1a,d1,a1 (500m) | 2500 | m |  |
| II.6.2 | Kabel światłowodowy jednomodowy uniwersalny U-DQ(ZN)BH, 12 włókien OS2 G.652.D, LSOH-FR, 3000N, AE25, CPR B2ca | 490 | m |  |
| II.7 | Rury elektroinstalacyjne |  |  |  |
| II.7.1 | Rura elektroinstalacyjna giętka Ø25 typu peszel z pilotem | 250 | m |  |
| III | System monitoringu CCTV |  |  |  |
| III.1 | Kamera IP kopułowa 4Mpx 2688(H)×1520(V), przetwornik 1/3" CMOS ze stałym obiektywem 2.8mm, apertura F1.6, focus stały, iris stały, zoom cyfrowy 16x, kąt widzenia H:102° V:55°, Progressive Scan, czułość kamery 0.008Lux(F1.6) 0Lux(F1.6,IR), S/N - 56dB, WDR 120dB, BLC, HLC, 3D DNR, 2 strumienie, bitrate H.264: 32 Kbps~6144 Kbps H.265: 12 Kbps~6144 Kbps, kompresja wideo H.265 / H.265+ / H.264 / H.264+ / MJPEG, promiennik IR 30m, PoE 5.2W, IP67, IK10 | 0 | szt. | Poza zakresem |
| UWAGA: Kable, patchcordy, rury elektroinstalacyjne oraz switche PoE dla monitoringu CCTV ujęto w punkcie II.Instalacja sieci strukturalnej LAN. |  |  |  |  |
| IV | Połączenia AV oraz USB w salach lekcyjnych |  |  |  |
| IV.1 | Gniazdo AV podtynkowe | 10 | kpl |  |
| IV.1.1 | Puszka podtynkowa pojedyncza głęboka Ø60 z kieszenią | 1 | szt. |  |
| IV.1.2 | Uchwyt uniwersalny na 2 moduły | 1 | szt. |  |
| IV.1.3 | Gniazdo VGA żeńskie z przewodem połączeniowym, 22,5, białe | 1 | szt. |  |
| IV.1.4 | Gniazdo HDMI 1.4 typ A z przewodem połączeniowym, 22,5, białe | 1 | szt. |  |
| IV.1.5 | Ramka pojedyncza, biała | 1 | szt. |  |
| IV.2 | Gniazdo AV natynkowe | 4 | kpl |  |
| IV.2.1 | Puszka natynkowa pojedyncza | 1 | szt. |  |
| IV.2.2 | Uchwyt uniwersalny na 2 moduły | 1 | szt. |  |
| IV.2.3 | Gniazdo VGA żeńskie z przewodem połączeniowym, 22,5, białe | 1 | szt. |  |
| IV.2.4 | Gniazdo HDMI 1.4 typ A z przewodem połączeniowym, 22,5, białe | 1 | szt. |  |
| IV.2.5 | Ramka pojedyncza, biała | 1 | szt. |  |
| IV.3 | Gniazdo USB podtynkowe | 2 | kpl |  |
| IV.3.1 | Puszka podtynkowa pojedyncza głęboka Ø60 z kieszenią | 1 | szt. |  |
| IV.3.2 | Uchwyt uniwersalny na 2 moduły | 1 | szt. |  |
| IV.3.3 | Gniazdo USB 3.0 z przewodem połączeniowym, 22,5, białe | 1 | szt. |  |
| IV.3.4 | Zaślepka 22,4x45, biała | 1 | szt. |  |
| IV.3.5 | Ramka pojedyncza, biała | 1 | szt. |  |
| IV.4 | Kable i przewody |  |  |  |
| IV.4.1 | Kabel HDMI 10m | 2 | szt. |  |
| IV.4.2 | Kabel HDMI 8m | 1 | szt. |  |
| IV.4.3 | Kabel HDMI 7m | 1 | szt. |  |
| IV.4.4 | Kabel HDMI 6m | 1 | szt. |  |
| IV.4.5 | Kabel HDMI 4m | 1 | szt. |  |
| IV.4.6 | Kabel HDMI 2m | 2 | szt. |  |
| IV.4.7 | Kabel VGA 10m | 2 | szt. |  |
| IV.4.8 | Kabel VGA 8m | 1 | szt. |  |
| IV.4.9 | Kabel VGA 7m | 1 | szt. |  |
| IV.4.10 | Kabel VGA 6m | 2 | szt. |  |
| IV.4.11 | Kabel VGA 4m | 1 | szt. |  |
| IV.4.12 | Kabel VGA 2m | 2 | szt. |  |
| IV.4.13 | Kabel USB typ A 2m | 2 | szt. |  |
| IV.5 | Rury elektroinstalacyjne |  |  |  |
| IV.5.1 | Rura elektroinstalacyjna giętka Ø50 typu peszel z pilotem | 48 | m |  |
| IV.5.2 | Rura elektroinstalacyjna giętka Ø32 typu peszel z pilotem | 12 | m |  |
| Przyłącze teletechniczne istniejące bez zmian - poza zakresem opracowania |  |  |  |  |
| UWAGA: Dopuszcza się zastosowanie urządzeń, aparatów oraz materiałów innych producentów o tożsamych lub lepszych parametrach oraz spełniających wszystkie wymagane dopuszczenia, aprobaty i certyfikaty wymagane przez przepisy budowlane, normy oraz prawo Rzeczpospolitej Polskiej. |  |  |  |  |

# 12. DOKUMENTACJA FORMALNO-PRAWNA

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Gliwice  21.03.2026r.

OŚWIADCZENIE

Zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane  (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z późn. zmianami) o sporządzeniu projektu technicznego modernizacji instalacji elektrycznych budynku nr II w Gliwicach przy ul. Warszawskiej 35 dla zadania:

Modernizacja budynku dydaktyki zawodowej ZSŁ w Gliwicach oraz budowa windy dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową wejścia - zaprojektuj i wybuduj. W ramach projektu 10.14

oświadczam, że niniejszy projekt techniczny został sporządzony na podstawie przepisów ustawy Prawo budowlane oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

……………………………..

(PROJEKTANT)

UPRAWNIENIA I ZAŚWIADCZENIA

# 11. RYSUNKI