| Temat: | Remont budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie zlokalizowanego przy ul. Wrocławskiej 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Inwestor: | Skarb Państwa – Sąd Okręgowy w Kaliszu, Al. Wolności 13, 62-800 Kalisz |  |  |
| Jednostka projektowa: | Przedsiębiorstwo KWADRAT Sp. z o.o. ul. Dobrzecka 19, 62-800 Kalisz |  |  |
| Stadium: | PROJEKT TECHNICZNY |  |  |
| Branża: | ELEKTRYCZNA |  |  |
| Adres obiektu budowlanego: | 63-200 Jarocin, ul. Wrocławska 6, Gmina Jarocin |  |  |
| Kategoria obiektu budowlanego: | XII |  |  |
| Zespół autorski: | Osoba: | Uprawnienia: | Podpis: |
| Instalacje elektryczne Projektant: | mgr inż. Andrzej Krzywda | Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych Nr ewidencyjny: WKP/0402/POOE/23 |  |
| Data opracowania: | listopad 2024 |  |  |

| 3 | Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego projektanta |
| --- | --- |

| 4 | Zaświadczenie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa projektanta |
| --- | --- |

| 5 | Dane ogólne |
| --- | --- |
| 5.1 | Przedmiot opracowania |

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt instalacji elektrycznej piwnicy dla budynku Sądu Rejonowego w Jarocinie przy ul. Wrocławskiej 6.

| 5.2 | Zakres opracowania |
| --- | --- |

W skład niniejszego opracowania wchodzą:

- Modernizacja rozdzielnicy piwnicy RP

- Instalacja zasilania gniazd 230V i zasilanie urządzeń wentylacji piwnicy

- Instalacja oświetlenia ogólnego i  uzupełnienie awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego piwnicy

| 5.3 | Podstawa opracowania |
| --- | --- |

Projekt opracowano na podstawie:

- podkładów architektoniczno-budowlanych,

- roboczych uzgodnień z Inwestorem,

- uzgodnień międzybranżowych,

- wizji lokalnej

- wymienionych w punkcie 5.4 obowiązujących przepisów:

| 5.4 | Przyjęta kolejność ważności przepisów, norm i uzgodnień |
| --- | --- |

Przyjęto następującą kolejność ważności przepisów, norm i uzgodnień:

- Ustawy,

- Rozporządzenia,

- normy powołane przez stosowne przepisy do obowiązkowego stosowania,

- postanowienia i decyzje wydane w stosunku do danego obiektu,

- normy i przepisy powołane przez projektanta do zastosowania,

- zasady wiedzy technicznej,

- projekt budowlany wraz z załącznikami (po jego zatwierdzeniu przez stosowane władze),

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wytyczne Inwestora,

- wytyczne technologiczne,

- wytyczne branżowe,

| 5.5 | Uzgodnienia branżowe |
| --- | --- |

Projekt opracowano na podstawie podkładów architektoniczno-budowlanych oraz ustaleń z projektantem branży sanitarnej w zakresie lokalizacji i typu montowanych urządzeń.

| 6 | Opis techniczny |
| --- | --- |
| 6.1 | Istniejąca instalacja elektryczna |

Istniejącą instalacje elektryczną wykonaną w rurkach należy zdemontować oraz zastąpić instalacją nową obejmującą nowe oprawy oświetlenia ogólnego, przewody elektryczne, rurki instalacyjne.

Wymianie nie podlega rozdzielnica główna wraz z zabezpieczeniami i aparatami modułowymi. Oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, elementy systemów SSP oraz systemu alarmowego należy zdemontować i po zakończonych pracach budowlanych należy ponownie je zamontować w tych samych miejscach.

| 6.2 | Rozdzielnica piwnicy RP |
| --- | --- |

Rozdzielnica piwnicy RP jest istniejącą rozdzielnicą na obiekcie, uznano po wizji lokalnej, że nadaje się do dalszej eksploatacji oraz nie wymaga wymiany. Zmianie ulegnie obwód nr. 16 który posłuży teraz do zasilenia centrali wentylacji, obwód ten należy wyposażyć w zabezpieczenie

S303 C20.

Rozdzielnice należy uzupełnić o aktualny schemat elektryczny zamieszczony do projektu, wszystkie gniazda oraz łączniki powinny zostać oznaczone numerami obwodów zgodnymi ze schematem.

Uwaga:

Jeżeli w obrębie rozdzielnicy zostaną usunięte tynki, rozdzielnicę należy zabudować po bokach, od góry i z dołu.

| 6.3 | Instalacje elektryczne wewnętrzne |
| --- | --- |
| 6.3.1 | Ogólne zasady wykonania instalacji |

Odbiory w Rozdzielnicy pogrupowane zostały w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfikę zasilanych odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, wypust zasilania trójfazowego).

Obowiązują następujące zasady wykonania instalacji:

- kolorystyczne oznakowania żył przewodów i kabli również w rozdzielnicach. Przewód neutralny (N) posiadać będzie izolację koloru jasnoniebieskiego, a przewód ochronny (PE) – żółto-zielonego,

- w żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód neutralny (N) i przewód ochronny (PE) nie będą połączone,

- wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się napięcie, zostanie przyłączona do przewodu ochronnego,

- przewody i kable należy układać pionowo lub poziomo

- prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami

- Wszystkie wykorzystywane urządzenia posiadać będą fabryczne oznaczenia, stosowne atesty, aprobaty lub deklaracje zgodności. Urządzenia i materiały muszą być w pełni zgodne z polskimi normami.

| 6.3.2 | Układanie kabli i przewodów |
| --- | --- |

Obwody piwnicy należy prowadzić przewodami typu YDY (przewody bezhalogenowe), instalacje elektryczną wewnętrzną należy prowadzić w rurkach instalacyjnych RL natynkowo.

| 6.3.3 | Materiały instalacyjne |
| --- | --- |

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla których normy PN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Przy budowie instalacji elektrycznych należy stosować materiały elektryczne zgodne z Dokumentacją Projektową. Wszystkie produkty muszą być fabrycznie nowe.

| 6.3.4 | Osprzęt instalacyjny |
| --- | --- |

Wszystkie łączniki i gniazda będą oznakowane numerami obwodów zasilających.

Łączniki i gniazda 230V należy montować na wysokości 1,3m. Wszędzie powinno stosować się osprzęt natynkowy o stopniu ochrony minimum IP44.

| 6.3.5 | Instalacja oświetleniowa |
| --- | --- |
| 6.3.5.1 | Instalacja oświetlenia ogólnego |

Instalacje oświetlenia ogólnego w piwnicy należy wykonać przewodem YDY 3x1,5mm2 układanym w rurkach instalacyjnych RL natynkowo. Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian. Instalacja oświetleniowa będzie sterowana łącznikami instalacyjnymi

Aby zapewnić odpowiednie natężenie oświetlenia wymagane przez normę PN-EN 12464-1 w piwnicy przewidziane zostały oprawy MAH-LED 20W oraz MAH-LED 40W (lub równoważne) montowane na suficie. Lokalizacje opraw wraz z łącznikami instalacyjnymi przedstawiono

na rysunku E-03.

| 6.3.5.2 | Instalacja oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego |
| --- | --- |

Instalacje oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego w piwnicy należy wykonać przewodem N2XH 3x1,5mm2 układanym w rurkach instalacyjnych RL. Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian. Należy zachować istniejące oprawy ewakuacyjne oraz uzupełnić instalacje w pomieszczeniu pod kotłownią zewnętrzną o dwie oprawy awaryjne.

| 6.3.6 | Instalacja zasilania gniazd 230V i urządzeń |
| --- | --- |

Należy wykonać instalację elektryczną przewodami typu YDY o przekroju żył 2,5 mm2 układanymi w rurkach instalacyjnych RL. Przewody należy prowadzić prostopadle i równolegle do krawędzi ścian.

| 6.3.7 | Instalacja połączeń wyrównawczych |
| --- | --- |

Należy wykonać połączenia wyrównawcze przewodem LgY 6 pomiędzy metalowymi elementami systemu wentylacji a lokalną szyną wyrównującą potencjał zlokalizowaną pod

rozdzielnicą RP.

Kwalifikacja części przewodzących w obiekcie budowlanym w zależności od wyniku pomiaru rezystancji połączenia Rp między daną częścią przewodzącą a szyną wyrównawczą.

| Tabela 3 |  |
| --- | --- |
| Wartość | Wniosek |
| Rp ≤ 2Ω | jest częścią przewodzącą obcą, ma dobre naturalne połączenie z szyną wyrównawczą i nie wymaga przyłączenia przewodu wyrównawczego |
| 2 Ω < Rp < 50k Ω | jest częścią przewodzącą obcą i wymaga przyłączenia przewodu wyrównawczego |
| Rp ≥ 50k Ω | nie jest częścią przewodzącą obcą i nie podlega połączeniom wyrównawczym |

| 6.4 | Uwagi końcowe |
| --- | --- |

Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z ustawą Prawo budowlane i aktualnymi przepisami i normami oraz prowadzić je zgodnie z przepisami BHP i wymagań PPOŻ. Wykonywanie prac elektrycznych skoordynować z pozostałymi branżami. Po zakończeniu robót należy wykonać pomiary sprawdzające: rezystancji izolacji i ciągłości przewodów, ochrony przeciwporażeniowej uszkodzeniowej i uzupełniającej, uziemień oraz natężenia oświetlenia awaryjnego i ogólnego w częściach wspólnych a wyniki pomiarów w formie protokołów przekazać Inwestorowi.

Wszelkie  dokumenty odbiorcze, opisy i oznaczenia na aparatach muszą być sporządzone w języku polskim lub oznakowane symbolami ujętymi w polskich normach.

Otwory służące do wprowadzania kabli oraz rur dla przyłącza elektroenergetycznego do budynku należy uszczelnić w sposób uniemożliwiający przenikanie gazu i wilgoci do wnętrza budynku.

Wszystkie materiały i urządzenia zastosowane przy realizacji instalacji objętych niniejszym opracowaniem powinny posiadać niezbędne certyfikaty, dopuszczenia i świadectwa.