Opis przedmiotu zamówienia – 
„Zastąpienie autonomicznych układów klimatyzacji wraz z wpięciem ich do istniejącego systemu klimatyzacji w budynku PUW w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15”.

Zamówienie zostało podzielone na zamówienie podstawowe oraz zamówienie uzupełniające.

Zakres przedmiotowego postępowania obejmuje jedynie zamówienie podstawowe.

- Zakres zamówienia podstawowego obejmuje roboty budowlane:

  - Demontaż istniejących jednostek wewnętrznych i zewnętrznych, rur instalacji freonowych oraz rur instalacji skroplin (z wyłączeniem robót w pomieszczeniu
nr 258A),

  - Wykonanie nowego układu obejmującego 3 pomieszczenia w strefie Wojewody Podkarpackiego (pom. nr 259, 260, 261), z demontażem jednostki zewnętrznej na dachu budynku i montażem nowej jednostki zewnętrznej,

  - Wpięcie nowej jednostki klimatyzacji w pokoju nr 234 do istniejącego w pobliżu układu wraz z demontażem istniejącej jednostki wewnętrznej z pomieszczenia oraz jednostki zewnętrznej z elewacji,

  - Wymiana jednostki split w pokoju nr 115 z demontażem jednostki wewnętrznej
z pomieszczenia i zewnętrznej z elewacji, nową jednostką zewnętrzną na dachu,

  - Demontaż jednostki zewnętrznej z parapetu pokoju nr 304.

  - Podłączenie układów VRF (K-01 i K-03) do centralnego sterowania klimatyzacją.

Zamawiający przewiduje w ramach zamówienia uzupełniającego zlecić w przyszłości wymianę jednostki klimatyzacji w pom. nr 258A wraz z demontażem jednostki zewnętrznej znajdującej się na elewacji budynku oraz wykonaniem niezbędnych instalacji do jednostki wewnętrznej.

W przedmiotowym postępowaniu nie należy wyceniać zakresu z zamówienia uzupełniającego.

Budynek wraz otoczeniem wpisany do rejestru zabytków decyzją z dnia 1.12.2017 r., nr rejestru A-1499.

Opisane w dokumentacji technicznej materiały/urządzenia są standardem oczekiwanym przez Zamawiającego, jednak istnieje możliwość stosowania materiałów/urządzeń równoważnych tzn. o parametrach/jakości nie gorszych niż tych wskazanych w SWZ – część techniczna. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie aprobaty techniczne lub certyfikaty rozwiązań materiałowych równoważnych do projektowanych. W przypadku niewskazana proponowanego rozwiązania równoważnego Zamawiający uznaje, iż Wykonawca będzie realizował przedmiot zamówienia zgodnie z rozwiązaniami wskazanymi w specyfikacji technicznej.

Centralne sterowanie klimatyzacją.

Modernizowany układ K-03 i nowy układ K-01 wymagają włączenia do istniejącego na obiekcie systemu centralnego sterowania klimatyzacją System Controller.

Układ modernizowany K-03 jest włączony do systemu (agregat jest wpięty w linię transmisji centralnego sterowania) – należy nadać adres nowej jednostce wewnętrznej (pom. nr 234).

Jednostkę zewnętrzną nowego układu K-01 należy podłączyć linią transmisji z najbliższą istniejącą jednostką zewnętrzną układu VRF(zaciski Z1, Z2 w agregatach) podłączoną do sterownika centralnego, a następnie skonfigurować cały system.

Układ K-01 należy dodatkowo wyposażyć we wzmacniacz sygnału UTY-VSGXZ1, wtyczki do sygnału z centrali ppoż. UTY-XWZXZ6 oraz wtyczki do sygnału ograniczenia mocy
UTY-XWZXZ6.

Wzmacniacz powinien znajdować się wewnątrz budynku, albo w podgrzewanej skrzynce na dachu.

Po wpięciu nowych jednostek do systemu centralnego sterowania System Controller, układ wymaga ponownej konfiguracji przez serwis Klima-Therm. Wykonawca w ramach umowy zleci konfigurację ww. firmie serwisowej.

- Wymagania dotyczące wykonania prac:

- Prowadzenie robót w pom. nr 259, 260, 261 będzie możliwe po godz. 16:00 lub w dni wolne od pracy tut. Urzędu, po wcześniejszym uzgodnieniu z przedstawicielami Zamawiającego.

- Prowadzenie robót nie może powodować utrudnień w działalności Urzędu, dlatego roboty budowlane będą mogły być realizowane po uzgodnieniu z Zamawiającym.

- Wykonawca w ramach umowy podłączy nowe jednostki wewnętrzne VRF do centralnego systemu sterowania klimatyzacją.

- Wykonawca w ramach umowy naprawi miejsca po demontażu urządzeń zewnętrznych i wewnętrznych (szpachlowanie, gruntowanie, malowanie). Na elewacji należy zastosować farbę silikonową paroprzepuszczalną kolor średni ugier - NCS S0907-Y30R.

- W przypadku konieczności zajęcia chodnika publicznego w celu demontażu urządzenia znajdującego się na elewacji północnej (od ul. Piłsudskiego) koszty związane
z uzyskaniem stosownych pozwoleń oraz zajęcia pasa ponosi Wykonawca.

- Wpięcie nowej jednostki wewnętrznej z pom. nr 234 do istniejącego układu wymaga ściągnięcia i ponownego wprowadzenia czynnika chłodniczego do układu. Koszt ten jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca przekaże stosowne protokoły z utylizacji jednostek zewnętrznych
i wewnętrznych klimatyzacji, rozruchu wstępnego urządzeń, prób ciśnieniowych instalacji freonowej, prób instalacji skroplin.

- Wykonawca przekaże stosowny raport do rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów, jeśli będzie to konieczne.

- Wszystkie prace należy wykonać zgodnie z kartami technicznymi i zaleceniami producenta materiałów.

- Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami budowlanymi, przeciwpożarowymi oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca wykonana i dostarczy Zamawiającemu m. in. stosowne oświadczenia kierownika robót, atesty dotyczące wbudowanych materiałów, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe oceny techniczne, deklaracje zgodności producenta.

- Przed rozpoczęciem robót należy odpowiednio oznakować i zabezpieczyć miejsce prowadzenia prac.

- W przypadku powstałych szkód w toku realizacji zamówienia z winy Wykonawcy, Wykonawca dokona niezwłocznej likwidacji powstałych szkód.

- Wykonawca odpowiada za pełne zabezpieczenie warunków BHP i p.poż. przy wykonywaniu prac. Dokumentem potwierdzającym odbiór przedmiotu zamówienia jest protokół odbioru końcowego z niezbędną dokumentacją odbiorową.

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, aktualnymi normami i zasadami sztuki budowlanej. Do wykonania robót należy stosować materiały posiadające wymagane przepisami atesty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, certyfikaty, instrukcje obsługi, itp.

- Użyte materiały muszą zostać zatwierdzone przez Zamawiającego przed ich wbudowaniem.

- Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren.