Załącznik Nr 1 do SWZ

Nr sprawy: ZP/2/2026

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dostawa sprzętu w ramach projektu

Cyberbezpieczny Samorząd - Wdrażanie nowoczesnych rozwiązań

cyberbezpieczeństwa w Gminie Puchaczów

Spis treści

1. Zakres zamówienia .................................................................................................... 3

2. Wymagania ogólne .................................................................................................... 4

3. Dostawa i instalacja „Serwer NAS do archiwizacji z wdrożeniem” – 1 szt. ………….... 5

4. Dostawa i instalacja „UPS serwerowy” – 1 szt.  ........................................................ 9

5. Dostawa i instalacja  „Serwer archiwizacji z oprogramowaniem  - KLASTER dwóch urządzeń z oprogramowaniem” – 1 zestaw. ...... 13

- Zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia są następujące zadania:

1) Dostawa i instalacja „Serwer NAS do archiwizacji z wdrożeniem” – 1 szt.

2) Dostawa i instalacja „UPS serwerowy” – 1 szt.

3) Dostawa i instalacja  „Serwer archiwizacji z oprogramowaniem  - KLASTER dwóch urządzeń z oprogramowaniem” – 1 zestaw.

- Wymagania ogólne

1. Wszystkie dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nieużywane, wyprodukowane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszelkich niezbędnych kabli zasilających, połączeniowych i akcesoriów wymaganych do prawidłowego uruchomienia i pracy infrastruktury.

3. Dostarczone oprogramowanie i dokumentacja techniczna muszą być w języku polskim lub angielskim. Interfejs administracyjny systemów powinien umożliwiać zmianę języka na polski.

4. Wykonawca zapewni instruktaż administratorów w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu i oprogramowania.

5. Wszystkie prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego, w terminie wskazanym w OPZ.

6. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac w sposób minimalizujący przerwy w dostępności systemów teleinformatycznych Zamawiającego

3. Dostawa i instalacja „Serwer NAS do archiwizacji z wdrożeniem” - 1 szt.

| Specyfikacja sprzętowa |  |
| --- | --- |
| Procesor | Procesor 64 bit x86 o takowaniu nie mniejszym niż 2.2 GHz |
| Procesor liczba rdzeni | Nie mniej niż 4 |
| Pamięć RAM | Nie mniej niż 8GB |
| Pamięć RAM liczba slotów | Minimum 2 sloty |
| Pamięć RAM - możliwość rozszerzenia | Nie mniej niż do 64GB |
| Pamięć Flash | Nie mniej niż 5 GB |
| Liczba zatok na dyski | Minimum 8 zatok 3,5" |
| Obsługiwane dyski twarde | 3.5" SATA oraz 2.5" SATA oraz 2.5" SATA SSD |
| Możliwość stosowania dysków twardych o pojemnościach | do 22TB |
| Możliwość podłączenia modułu rozszerzającego | Tak, co najmniej 2 |
| Porty LAN 2,5 GbE | Minimum 2 RJ-45 |
| Diody LED | Minimum Status, LAN, HDD, |
| Porty USB | Minimum 3 x typu A USB 3.2 Gen 2 10 Gb/sMinimum 1 x typu C USB 3.2 Gen 1 5 Gb/s |
| Port PCiE | Tak, minimum 2xGen 3x4 |
| Przyciski | Reset, Zasilanie |
| Typ obudowy | Tower |
| Dopuszczalna temperatura pracy | od 0 do 40˚C |
| Wilgotność względna podczas pracy | 5-95% R.H. |
| Zasilanie | Max. 250 W |
| Specyfikacja oprogramowania |  |
| Obsługa dwóch systemów operacyjnych | Możliwość wyboru w trakcie inicjalizacji urządzenia systemu operacyjnego opartego na systemach plików EXT4 lub ZFS |
| Wymagania dla systemu operacyjnego opartego o system plików EXT4 |  |
| Agregacja łączy | Tak |
| Obsługiwane systemy plików | Dyski wewnętrzne: EXT4Dyski zewnętrzne: EXT3, EXT4, NTFS, FAT32, HFS+, exFAT |
| Możliwość podłączenia karty WLAN na USB | Tak |
| Szyfrowanie udziałów | Tak, min AES 256 |
| Szyfrowanie dysków zewnętrznych | Tak |
| Dodatkowe wymagania | Zamawiający wymaga aby do urządzenia w zestawie zostały dostarczone 8 dysków 6 TB kompatybilnych z urządzeniem |
| Zarządzanie dyskami | Pojedynczy Dysk, 0, 1, 5, 6, 10, JBOD, Obsługa Hot Spare per grupa RAID oraz global hot spareRozszerzanie pojemności Online RAIDMigracja poziomów Online RAIDHDD S.M.A.R.T.Skanowanie uszkodzonych blokówPrzywracanie macierzy RAIDObsługa map bitowychPula pamięci masowejObsługa migawekObsługa replikacji migawek |
| Wbudowana obsługa iSCSI | Multi-LUNs na TargetObsługa LUN Mapping & MaskingObsługa SPC-3 Persistent ReservationObsługa MPIO & MC/S, Migawka / kopia zapasowa iSCSI LUN |
| Zarządzanie prawami dostępu | Ograniczenie dostępnej pojemności dysku dla użytkownikaImportowanie listy użytkownikówZarządzanie kontami użytkowników Zarządzanie grupą użytkowników Zarządzanie współdzieleniem w sieci Tworzenie użytkowników za pomocą makrObsługa zaawansowanych uprawnień dla podfolderów, Windows ACL |
| Obsługa Windows AD | Logowanie użytkowników poprzez CIFS/SMB, AFP, FTP oraz menadżera plików sieci WebFunkcja serwera LDAP |
| Funkcje backup | Oprogramowanie do tworzenia kopii bezpieczeństwa plików producenta urządzenia dla systemów Windows, backup na zewnętrzne dyski twarde, |
| Współpraca z zewnętrznymi dostawcami usług chmury | Przynajmniej: Google Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, Microsoft OneDrive for Business i Box |
| Darmowe aplikacje na urządzenia mobilne | Monitoring / Zarządzanie / Współdzielenie plików / obsługa kamer Dostępne na systemy iOS oraz Android |
| Minimum obsługiwane serwery | Serwer plikówSerwer FTPSerwer WEBSerwer kopii zapasowychSerwer multimediów UPnPSerwer pobierania (Bittorrent / HTTP / FTP)Serwer Monitoringu |
| VPN | VPN client / VPN server Obsługa PPTP, OpenVPN |
| Administracja systemu | Połączenia HTTP/HTTPSPowiadamianie przez e-mail (uwierzytelnianie SMTP)Powiadamianie przez SMSUstawienia inteligentnego chłodzeniaDDNS oraz zdalny dostęp w chmurzeSNMP (v2 & v3)Obsługa UPS z zarządzaniem SNMP (USB)Obsługa sieciowej jednostki UPSMonitor zasobówKosz sieciowy dla CIFS/SMB oraz AFPMonitor zasobów systemu w czasie rzeczywistymRejestr zdarzeńSystem plików dziennikaCałkowity rejestr systemowy (poziom pliku)Zarządzanie zdarzeniami systemowymi, rejestr, bieżące połączenie użytkowników on-lineAktualizacja oprogramowania automatycznaMożliwość aktualizacji oprogramowania ręcznieUstawienia systemu: Kopia, Przywracanie, Resetowanie |
| Wirtualizacja | Wbudowana aplikacja umożliwiająca tworzenie środowiska wirtualnego wraz z instalacją maszyn wirtualnych na systemach Windows, Linux i Android. Dostęp do konsoli maszyn za pośrednictwem przeglądarki z HTML5Funkcjonalności importu, eksportu, klonowania i wykonywania migawek maszyn wirtualnych. |
| Konteneryzacja | Możliwość uruchomienia wirtualnych kontenerów dla LXD i Docker |
| Zabezpieczenia | Filtracja IPOchrona dostępu do sieci z automatycznym blokowaniemPołączenie HTTPSFTP z SSL/TLS (Explicit)Obsługa SFTP (tylko admin)Szyfrowanie AES 256-bitSzyfrowana zdalna replikacja (Rsync poprzez SSH)Import certyfikatu SSLPowiadomienia o zdarzeniach za pośrednictwem Email i SMS |
| Możliwość instalacji dodatkowego oprogramowania | Tak, sklep z aplikacjami; możliwość instalacji z paczek |
| Gwarancja producenta | Minimum 36 miesięcy |

4. Dostawa i instalacja „UPS serwerowy” – 1 szt.

| PARAMETRY \ TYP | Wymagania minimalne |
| --- | --- |
| Moc wyjściowa (pozorna / czynna) | minimum 3000 VA |
|  | minimum 3000 W |
| DANE OGÓLNE I ŚRODOWISKOWE |  |
| Topologia | VI (line interactive) |
| Typ obudowy | Rack / Tower |
| Chłodzenie | Wymuszone, wewnętrzne wentylatory |
| WEJŚCIE |  |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) i tolerancja | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego | 50 Hz |
| Zakres częstotliwości i tolerancja | 45 ÷ 55 Hz ± 1 Hz |
| Progi przełączania: sieć – UPS | 178 ÷ 281 V AC ± 2 % |
| WYJŚCIE |  |
| Napięcie znamionowe (wartość skuteczna) | 230 V AC |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca sieciowa | 195 ÷ 253 V AC ± 2 % |
| Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) i tolerancja – praca rezerwowa | 230 V AC ± 5 % |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | ± 10 % |
| Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) | Sinusoidalny / Tak jak na wejściu |
| Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego | 50 Hz |
| Filtracja napięcia wyjściowego | Filtr przeciwzakłóceniowy RFI/EMI, tłumik warystorowy |
| Progi przełączania: UPS – sieć | 183 ÷ 276 V AC ± 2 % |
| Czas przełączenia na pracę rezerwową | < 3 ms |
| Czas powrotu na pracę sieciową | 0 ms |
| Przeciążalność | > 105% - 15 s (wyłączenie UPS) |
| AKUMULATORY I CZASY PODTRZYMANIA |  |
| Akumulatory wewnętrzne | minimum 12 V / 7 Ah VRLA |
| możliwość podpięcia modułów bateryjnych | wymagane minimum 1szt |
| Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 %/ 80 % / 50 % Pmax) | minimum 3 / 4 / 7 min |
| Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych + moduł bateryjny (100%/ 80 % / 50 % Pmax) | minimum 7 / 10 / 20 |
| Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS do 90% pojemności baterii - po uprzednim rozładowaniu obciążeniem równym 80% Pmax (do wyłączenia się zasilacza). | do 4 h |
| PARAMETRY MECHANICZNE |  |
| Wymiary – Rack (wys. X szer. X gł.) | nie większe niż 132 x 440 x 630 mm |
| Masa zasilacza | nie większa niż 43 kg |
| Masa MODUŁU BATERYJNEGO | nie większa niż 24,8 kg |
| ZABEZPIECZENIA |  |
| Zabezpieczenie wejściowe | Przeciwzwarciowe – Bezpiecznik automatyczny |
|  | 16 A / 250 V AC |
|  | Przeciwprzepięciowe |
| Zabezpieczenie wyjściowe | Elektroniczne – przeciwzwarciowe i przeciążeniowe |
| Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) | Zabezpieczenie nadprądowe |
| WYPOSAŻENIE I FUNKCJE DODATKOWE |  |
| Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) | minimum 9 gniazd z podtrzymaniem bateryjnym (w tym minimum 2 gniazda w standardzie PL z bolcem uziemiającym) |
| Sygnalizacja | Akustyczno – optyczna; graficzny wyświetlacz LCD |
| Interfejsy komunikacyjne | USB HID, SNMP/HTTP |
| Filtr teleinformatyczny (linii danych) – RJ45 | LAN 1 Gbit/s |
| Wsporniki do montażu w szafie RACK | wymagane |
| Oprogramowanie monitorująco-zarządzające | Tego samego producenta co UPS, bezpłatne bez ograniczeń funkcjonalności oraz ilości podłączonych stanowisk komputerowych; pod Windows 10, Windows 11, Windows Server 2019, Windows Server 2022, Linux - możliwość pobierania ze strony producenta i dokonywania aktualizacji przez użytkownika bez dodatkowych kosztów (potwierdzone oświadczeniem producenta oprogramowania) |
|  | możliwość zdalnego włączenia / wyłączenia UPSa (poprzez SNMP) |
|  | mozliwość zdalnego wyłączenia zarzadzalnej sekcji gniazd |
|  | możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPSów |
|  | wymagane wsparcie producenta (telefoniczne oraz mailowe) w języku polskim odnośnie konfiguracji i rozwiązywania problemów. |
|  | wsparcie dla systemów Linux, Windows oraz wirtualizacji Hyper-V, Vmware, XenServer |
| Możliwość ustawienie minimalnego stopnia naładowania akumulatorów, przy którym zasilacz uruchomi się po rozładowaniu akumulatorów i powrocie napięcia sieciowego | wymagane |
| Możliwość aktualizacji oprogramowania firmware przez użytkownika | wymagane |
| ZASTOSOWANE STANDARDY |  |
| Deklaracje | CE lub równoważne |
| Normy | PN-EN 62040-1:2009, PN-EN 62040-2:2008 lub równoważne |
| GWARANCJA / SERWIS |  |
| Gwarancja producenta | Minimum 36 miesięcy z zastrzeżeniem, że gwarancja producenta na akumulatory do UPS serwerowy musi wynosić minimum 24 miesiące |
| Serwis | autoryzowany serwis producenta zlokalizowany w Polsce. |
|  | serwis realizowany w systemie door to door |
| DODATKOWE OŚWIADCZENIA/DOKUMENTY |  |
|  | jeżeli oferowana jest niestandardowa, rozszerzona gwarancja to wymagane jest by realizowana była wyłącznie przez serwis producenta - należy przedstawić odpowiednie oświadczenie producenta na etapie realizacji dostawy |

5. Dostawa i instalacja  „Serwer archiwizacji z oprogramowaniem  - KLASTER dwóch urządzeń z oprogramowaniem” – 1 zestaw

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne |
| --- | --- | --- |
| [a] | [b] | [c] |
| 1. | Obudowa | - Obudowa Rack o wysokości 2U. - Obudowa musi umożliwiać instalację min. 8 dysków SATA/SAS 3.5” oraz mieć możliwość rozbudowy o dodatkowe min. 2 wnęki na dyski SATA/SAS/NVMe 2.5”. - Serwer wraz z kompletem ruchomych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera w celach serwisowych oraz organizer okablowania. - Obudowa musi posiadać ramkę zabezpieczającą zamykaną na klucz z przodu serwera w celu zabezpieczenia dysków przed nieautoryzowanym wyjęciem z serwera. - Obudowa wyposażona w sygnalizację LED umieszczoną na froncie obudowy informująca o stanie serwera. - Możliwość rozbudowy serwera o panel diagnostyczny (LCD) umieszczony z przodu obudowy serwera, umożliwiający: - wyświetlenie podstawowych informacji o serwerze, w tym numer seryjny oraz wersja oprogramowania zarządzającego i BIOS - wyświetlanie stanu i logów, dla pamięci RAM, procesorów, pamięci masowej, wentylatorów, czujników temperatury i zasilaczy - wyświetlanie w czasie rzeczywistym temperatury wlotu powietrza do serwera - wyświetlanie w czasie rzeczywistym temperatury procesorów - konfigurowanie ustawień sieciowych modułu zarządzania. |
| 2. | Płyta główna | - Płyta główna z możliwością zainstalowania min. jednego procesora. - Obsługa minimum 1536 GB RAM. Na płycie głównej powinno znajdować się minimum 12 slotów przeznaczonych do instalacji pamięci RAM DDR5 min. 4800 MT/s. - Płyta główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
| 3. | Chipset | - Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. jednoprocesorowych. |
| 4. | Procesor | - Zainstalowany jeden procesor. - Z uwagi na licencje posiadane przez Zamawiającego, pojedynczy procesor musi posiadać 16 rdzeni fizycznych oraz 32 wątki logiczne. - Podstawowa częstotliwość pracy procesora nie może być niższa niż 3.0GHz (normalne taktowanie) oraz 3.7GHz w trybie Turbo. - Procesor musi obsługiwać pamięci DDR5 RDIMM lub nowsze. - Minimum 64MB pamięci cache. |
| 5. | Pamięć RAM | - Minimum 256 GB RAM DDR5 RDIMM minimum 4800 MT/s osiągnięte z użyciem modułów o pojemności 32GB każdy. - Wszystkie pamięci (każda z kości RDIMM) muszą być tej samej pojemności (GB) oraz typu (taktowanie/opóźnienie). |
| 6. | Zabezpieczenie pamięci | - DRAM ECC, DRAM Error Check and Scrub (ECS), DRAM UECC Retry, DRAM Patrol Scrubber, DRAM Redirect Scrubber. |
| 7. | Dyski NVMe | - Zainstalowane 4 serwerowe dyski SSD o pojemności min. 1.92TB każdy. - Dyski muszą posiadać parametr żywotności DWPD nie mniejszy niż 1.0 przy założeniu 5 lat eksploatacji. - Dyski muszą być zainstalowane z przodu lub tyłu obudowy serwera. |
|  | Kontroler RAID | - Serwer wyposażony w dedykowany sprzętowy kontroler RAID z min. 4GB Cache i podtrzymaniem bateryjnym. - Obsługa poziomów RAID: 0, 1, 10, 5, 50, 6, 60. |
| 8. | Wbudowane porty | - Minimum 4 porty USB, z czego min. jeden port USB 3.0 oraz jeden port USB 2.0. Porty mają umożliwić podłączenie klawiatury / myszy (USB 2.0) nośnika klasy Flash PenDrive (USB 3.0). - Minimum 2 porty VGA, z czego jeden z przodu obudowy serwera i jeden z tyłu obudowy serwera. - Minimum 1 port USB-C lub microUSB z przodu obudowy umożliwiający dostęp do modułu zarządzania serwerem poprzez bezpośrednie połączenie. - Powyższe porty USB, USB-C oraz VGA nie mogą zostać osiągnięte poprzez stosowanie dodatkowych adapterów, przejściówek oraz kart rozszerzeń. - Zamawiający dopuszcza stosowanie dodatkowych portów z wykorzystaniem certyfikowanych przez producenta serwera modułów rozszerzeń obudowy pod warunkiem ich dostarczenia. Porty nie mogą zajmować slotów kart rozszerzeń PCI-E oraz wnęk na dyski. |
| 9. | Sloty rozszerzeń | Serwer musi umożliwiać posiadać min. 3 aktywne sloty PCIE 5.0 z czego min. jeden slot x16. |
| 10. | Interfejsy sieciowe | - Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: - minimum 4 porty 1 Gb/s Ethernet Base-T, - minimum 2 porty 10/25 Gb/s Ethernet wyposażone we wkładki optyczne SFP28 typu Multimode, - W/w porty nie mogą zajmować slotów PCIE. |
| 11. | Karta graficzna | - Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1200 60Hz. |
| 12. | Wentylatory | - Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. - Ilość zainstalowanych wentylatorów musi umożliwiać wydajne chłodzenie dla maksymalnej konfiguracji serwera (CPU, RAM, PCI-E, dyski, zasilacze). |
| 13. | Zasilanie | - Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera. - Mocy każdego zasilacza minimum 1600W oraz nie więcej niż 2600W. - Sprawność zasilaczy na poziomie minimum 80 PLUS Titanium. |
| 14. | Bezpieczeństwo | - Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą serwera jako fabryczne rozwiązanie producenta. - Moduł TPM 2.0. |
| 15. | Zarządzanie | - Karta zarządzająca niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port 1 Gigabit Ethernet RJ-45 (1000Mbps) i umożliwiająca: - monitoring stanu serwera oraz pracy komponentów (temperatura kluczowych komponentów, prędkość obrotowa wentylatorów, itp.), - monitorowanie w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer, - zbieranie logów błędów hardware, - przechwycenie wirtualnej konsoli wraz z dostępem do myszy i klawiatury, - montowanie wirtualnych napędów, - zdalna identyfikacja fizycznego serwera i obudowy za pomocą sygnalizatora optycznego, - wysyłanie zawiadomień droga mailową i poprzez SNMP - wsparcia dla IPMI, SSH, Redfish - wparcie dla funkcji screenshot BSOD (Blue Screen of Death) dla systemów Windows, - nadawanie ról użytkownikom, - możliwość wykonania aktualizacji oprogramowania do zarządzania serwerem, BIOS, zasilaczy, LCD. |
| 16. | Dodatkowe oprogramowanie do zarządzania i monitorowania | - Wraz z serwerem dostarczone powinno być oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera umożliwiające zdalne zarządzanie wszystkimi dostarczonymi serwerami jako grupą serwerów (klastrem), posiadające interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarek internetowych (HTML), pozwalające m.in. na: - włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie pełnej konsoli graficznej serwerów. - tworzenie szablonów instalacyjnych dla systemów operacyjnych. - tworzenie profili serwerów ze zdefiniowanymi parametrami BIOS, procesora/-ów, pamięci, kontrolera RAID które umożliwiają szybkie wdrożenie identycznej konfiguracji na grupie serwerów. - zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na uruchomienie z nich serwera. - aktualizacja sterowników i BIOS serwerów. - zbieranie statystyk zużycia energii dla wszystkich serwerów z możliwością graficznej prezentacji danych historycznych. |
| 17. | Certyfikaty | - Producent serwerów musi posiadać certyfikat jakości według normy ISO 9001 lub równoważne na produkcję oferowanego asortymentu lub równoważny certyfikat jakości oraz certyfikat według normy ISO-14001 lub równoważne Systemu Zarządzania Środowiskowego lub równoważną normę zarządzania środowiskowego. - Do złożenia na etapie realizacji dostawy: - Oferowany serwer musi znajdować się na liście Windows Server Catalog i posiadać status „Certified for Windows” dla systemów Microsoft Windows Server 2019, Windows Server 2022, Windows Server 2025. - Serwer wraz ze wszystkimi oferowanymi komponentami muszą być kompatybilne z systemem Microsoft Windows Server 2022, a producent serwera powinien udostępniać na swojej stronie internetowej wszystkie wymagane sterowniki do tych komponentów dla tego systemu. - Certyfikat zgodności z dyrektywą RoHS lub równoważną lub dokument wystawiony przez niezależną, akredytowaną jednostkę potwierdzający spełnienie kryteriów środowiskowych zgodnych z dyrektywą RoHS o eliminacji substancji niebezpiecznych lub równoważną. - Deklaracja zgodności UE (Certyfikat CE ) lub równoważne. |
| 18. | Gwarancja | - Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie Next Business Day w miejscu instalacji sprzętu. - Zamawiający wymaga, aby Serwis gwarancyjny świadczony był wyłącznie przez producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis, w tym celu Wykonawca wykupi/zapewni pełne wsparcie producenta (Opiekę serwisową) dla Zamawiającego przez okres obowiązywania Umowy. - Firma serwisująca musi posiadać ISO9001 lub równoważne na świadczenie usług gwarancyjnych. - Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę producenta serwera lub e-mail wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzenia. - Możliwość darmowego pobierania aktualizacji firmware i sterowników bezpośrednio ze strony producenta serwera po ustaniu wsparcia serwisowego. Przy braku takiej możliwości, dopuszcza się spełnienie tego wymogu poprzez zaoferowanie wsparcia serwisowego dla serwera na minimum 5 lat od momentu dostawy serwera do Zamawiającego. - Nośniki danych (dyski) uległe uszkodzeniu pozostają na stałe własnością zamawiającego – załączyć do oferty oświadczenie producenta. |
| 19. | Inne | - Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |
| 20 | System operacyjny/System wirtualizacji | Licencja systemu Microsoft Windows Server 2025 lub równoważnego (kryteria równoważności: obsługa wirtualizacji typu hypervisor z możliwością uruchomienia 6 ilości maszyn wirtualnych, wsparcie dla klastrów wysokiej dostępności (failover clustering), obsługa Active Directory lub równoważnej usługi katalogowej, wsparcie dla protokołów sieciowych: TCP/IP, DNS, DHCP, iSCSI, możliwość zarządzania zdalnego poprzez interfejs webowy lub dedykowaną konsolę, wsparcie techniczne producenta przez minimum 10 lat od daty wydania) spełniającego poniższe wymagania: ● Dostarczone rozwiązanie powinno obsłużyć procesor 16-rdzeniowy. ● Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci. ● Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy. ● Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy. ● Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego. ● Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. ● Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość. ● Możliwość uruchamianie aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET. ● Możliwość dystrybucji ruchu sieciowego HTTP pomiędzy kilka serwerów. ● Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych. ● Zlokalizowane w języku polskim, co najmniej następujące elementy: menu, przeglądarka internetowa, pomoc, komunikaty systemowe. ● Możliwość zmiany języka interfejsu po zainstalowaniu systemu, dla co najmniej 2 języków poprzez wybór z listy dostępnych lokalizacji. ● Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play). ● Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu. ● Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego. ● Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty. ● Możliwość migracji konfiguracji do systemu Microsoft Windows Server 2022/2016. |
| 21 | Dodatkowe licencje | Dostarczone rozwiązanie powinno obsłużyć dostarczony serwer z uwzględnieniem rdzeni procesora . W przypadku gdy licencjonowanie producenta oferowanego rozwiązania tego wymaga , należy dostarczyć 50 licencji dostępowych typu User CAL, które przypisane są do konkretnych użytkowników i umożliwiają każdemu z nich dostęp do systemu z dowolnego urządzenia . Licencje usługi RDS CAL serwera 2025 – 4 sztuki |
| 22 | Oprogramowanie do archiwizacji danych | Backup komputerów i serwerów: Backup 50 komputerów, 2 serwerów fizycznych, 6 serwerów wirtualnych Architektura oprogramowania: Klient-serwer, protokół TCP/IP, centralny moduł sterowania kopiami zapasowymi Kompatybilność serwera: Windows 11; Windows Server 2016, 2019, 2022, 2025; Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology Kompatybilność klienta: Windows 2000, XP, Vista, 7, 8, 10, 11; Windows Server 2000, 2003, 2008, 2012, 2016, 2019, 2022, 2025; Linux, BSD, Mac OS X, QNAP, Synology Typy archiwizacji: Pełna, przyrostowa, różnicowa, delta (fragmenty plików) Archiwizacja plików otwartych: Backup otwartych i zablokowanych plików bez użycia Volume Shadow Copy Service (VSS) Automatyczny backup: Backup podczas wyłączania komputera Selekcja plików do backupu: Możliwość wyboru lub wykluczenia woluminów, katalogów, plików za pomocą symboli „*” i „?” Backup systemu i programów Windows: Backup całego systemu oraz programów zainstalowanych (tylko Windows) Backup baz danych i poczty: Online i offline Kopie rotacyjne (wersjonowanie): Obsługa wersjonowania kopii Format archiwów: Otwarte formaty, ZIP 64-bit Backup i odzyskiwanie maszyn wirtualnych: Microsoft Hyper-V, VMWare ESX/ESXi Odzyskiwanie systemu: Bare metal restore – na czysty dysk bez ponownej instalacji Odzyskiwanie plików: Bezpośrednie odzyskiwanie do oryginalnej lokalizacji Odzyskiwanie z kopii delta i różnicowych: Tak jak z kopii pełnych Bezpieczeństwo: Szyfrowanie archiwów i transferu Kompresja: Kompresja po stronie stacji roboczej Replikacja archiwów: Replikacja na drugi dysk, NAS, serwer FTP Centralne zarządzanie: Sterowanie systemem z jednego miejsca Transparentna archiwizacja: Backup działający w tle, niezauważalny dla użytkowników Równoległa archiwizacja: Backup równoczesny wszystkich komputerów w sieci LAN/WAN Alerty administracyjne: Wysyłanie alertów na e-mail Uruchamianie zewnętrznych programów: Możliwość uruchamiania programów, skryptów, plików wsadowych na serwerze i klientach Raportowanie: Raporty z przebiegu archiwizacji, statystyki, informacje o zaległych zadaniach Automatyczna aktualizacja: Aktualizacja oprogramowania na komputerach zdalnych Licencja: Bezterminowa, bez ograniczeń czasowych Język interfejsu i wsparcia: Polski Replikacja na nośniki optyczne i taśmowe: CD, DVD, Blu-Ray, HD-DVD, DDS, DLT, LTO, AIT (tylko Windows) Instalacja klienta: Instalacja klienta przez GPO Integracja SIEM: Współpraca z systemami SIEM (Security Information and Event Management) Certyfikaty SSL: Możliwość stosowania własnych certyfikatów SSL Instalacja i wdrożenie: 1.Kompleksowa instalacja oprogramowania serwerowego i klienckiego, konfiguracja harmonogramów backupu, polityk bezpieczeństwa oraz testowe przywrócenie danych w celu weryfikacji działania systemu 2.Instruktaż dla administratora IT z obsługi systemu, monitorowania, raportowania i konfiguracji w wymiarze 4 godzin w siedzibie Zamawiającego. 3.Oferent w zakresie przedmiotu zamówienia musi uwzględnić czas pracy inżyniera, na potrzeby uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego. 4.Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego. Nie dopuszcza się pracy zdalnej. 5.Z uwagi na typ pracy urzędu, wykonywane prace nie mogą powodować problemów w dostępności do systemu komputerowego Zamawiającego. |
| 23 | Instalacja i wdrożenie | W ramach wdrożenia Wykonawca zobowiązany jest do: ● dostawy urządzenia do wskazanej lokalizacji, ● montażu i przeprowadzenia podstawowej konfiguracji urządzeń, ● ustawienia podstawowych parametrów pracy urządzenia, aktualizacji firmware, podłączenia do sieci energetycznej i logicznej, itp. ● instalacji i konfiguracji oprogramowania zarządzającego, ● instalacji i konfiguracji dostarczonych systemów wirtualizacji serwerów, ● migracji Active Directory na serwer, ● migracji systemu antywirusowego na serwer, ● opracowania dokumentacji powykonawczej wdrożonego rozwiązania. ● Oferent w zakresie przedmiotu zamówienia musi uwzględnić czas pracy inżyniera, na potrzeby uruchomienia urządzenia w siedzibie Zamawiającego. ● Prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być zrealizowane w siedzibie Zamawiającego. Nie dopuszcza się pracy zdalnej. ● Z uwagi na typ pracy urzędu, wykonywane prace nie mogą powodować problemów w dostępności do systemu komputerowego Zamawiającego. ● Instruktaż stanowiskowy administratora IT Zamawiającego z wdrożonego rozwiązania i konfiguracji (minimum 4 godzin) w siedzibie Zamawiającego. |
| 24 | Wzmagania dodatkowe | 1) Możliwość zarządzania zdalnego serwerem poprzez darmową aplikację mobilną producenta serwera dostępną w AppStore dla systemów Android / iOS. Aplikacja musi umożliwiać podłączenie do serwera przez sieć Wi-Fi lub przez port USB-C na froncie obudowy serwera. Aplikacja mobilna musi natywnie działać w języku polskim lub angielskim od momentu jej pierwszego uruchomienia. Aplikacja musi umożliwiać: - sprawdzenie aktualnego poboru mocy przez zasilacze, - sprawdzenie temperatury powietrza na wlocie do serwera, - sprawdzenie modelu kontrolera RAID oraz utworzonych dysków fizycznych i logicznych, - sprawdzenie ilości zainstalowanych modułów pamięci, pojemności, taktowania, numerów seryjnych i slotu w którym są zainstalowane, - sprawdzenie zainstalowanych procesorów , taktowania zegara ilości rdzeni, wątków oraz pamięci Cache, - wyświetlanie alarmów dot. pracy serwera z podziałem na kategorie według istotności, - konfiguracje adresacji IP portu management port, - włączenie oraz wyłączenie serwera, - sprawdzenie wersji firmware modułu zarządzania. 2)Panel zabezpieczający z przodu serwera zamykany na klucz z konfigurowalnym podświetleniem umożliwiającym lepszą identyfikację serwera w serwerowni i/lub informującym o stanie serwera (np. w przypadku awarii). 3)Możliwość monitorowania pracy do 200 serwerów w sposób bezagentowy z poziomu karty zarządzającej pojedynczego serwera, z możliwością bezpośredniego przejęcia konsoli zdalnej KVM wybranego serwera. |