PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Remont pomieszczeń w Centrum Technologicznym.

adres obiektu budowlanego:

budynek Centrum Technologicznego

Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego

ul. Żurawia 71 A

15-540 Białystok

działka gruntu nr (206101_1.0021) 767/42

lokal nr 1.35 i 1.36

nazwy i kody:

45454100-5 odnawianie

45453100-8 roboty renowacyjne

45410000-4 tynkowanie

45442110-1 malowanie budynków

45432130-4 pokrywanie podłóg

45421131-1 instalowanie drzwi

45421120-1 instalowanie progów

45421111-5 instalowanie framug drzwiowych

45331221-1 instalowanie urządzeń klimatyzacji częściowej powietrza

45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne

45311200-2 roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45311100-1 roboty w zakresie okablowania elektrycznego

45314310-7 układanie kabli

45314320-0 instalowanie okablowania komputerowego

45312100-8 instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych

51900000-1 usługi instalowania systemów sterowania i kontroli

51112200-2 usługi instalowania sprzętu sterowania energią elektryczną

nazwa i adres zamawiającego:

Miasto Białystok - Białostocki Park Naukowo-Technologiczny

ul. Żurawia 71

15-540 Białystok

NIP: 9662117220

REGON: 200445339

opracował:

Paweł Kramarz

Spis treści

Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.	3

Opis ogólny przedmiotu zamówienia.	3

Charakterystyczne parametry, określające zakres robót budowlanych.	3

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.	9

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.	11

Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.	12

Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.	14

Przygotowanie terenu budowy.	14

Architektura.	14

Konstrukcja.	14

Instalacje budowlane.	14

Wykończenie.	18

Zagospodarowanie terenu.	18

Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.	19

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.	19

Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.	19

Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.	19

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.	19

# Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego.

## Opis ogólny przedmiotu zamówienia.

### Charakterystyczne parametry, określające zakres robót budowlanych.

Roboty budowlane polegają na podziale dwóch dużych pomieszczeń w budynku Centrum Technologicznego BPN-T przy ul. Żurawiej 71 w Białymstoku, znajdujących się na I piętrze budynku CT:

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.36 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 98,90 m2 i wysokości 3,30 m,

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.35 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 79,82 m2 i wysokości 3,30 m.

Obydwa pomieszczenia są w chwili obecnej podzielone w sposób prowizoryczny za pomocą lekkich ścianek działowych, wykonanych z płyty GK. Planowany podział powinien w przybliżeniu zachować ten sposób podziału i orientacyjny rozmiar powstałych pomieszczeń:

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.36 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 98,90 m2 i wysokości 3,30 m, podzielono na 3 pomieszczenia:

- pomieszczenie „1” o wymiarach 5,80 m x 6,60 m,

- pomieszczenie „2” o wymiarach 3,00 m x 6,60 m,

- pomieszczenie „3” o wymiarach 6,00 m x 6,60 m

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.35 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 79,82 m2 i wysokości 3,30 m, podzielono na 3 pomieszczenia:

- pomieszczenie „4” o wymiarach 3,00 m x 3,50 m,

- pomieszczenie „5” o wymiarach 5,80 m x 5,80 m,

- pomieszczenie „6” o wymiarach 5,70 m x 5,80 m.

W czasie realizacji robót budowlanych można wykorzystać istniejące, prowizoryczne lekkie ścianki działowe, wykonane z płyty GK, przy czym obecnie ścianki te zostały zbudowane tylko do poziomu sufitu podwieszanego, natomiast w ramach planowanych robót budowlanych powinny zostać dobudowane, aż do stropu monolitycznego. Roboty budowlane, przewidywane w budynku, powinny objąć m.in.:

- w pomieszczeniu „1”:

- wykonanie dodatkowych drzwi systemowych w systemowej ściance działowej, oddzielającej pomieszczenie od korytarza (II 1.32 komunikacja), przy czym zastosowane drzwi powinny być dedykowane do zastosowania w istniejącej systemowej ściance działowej i być kolorystycznie zgodne z kolorem ścianki (szary),

- wymiana istniejących drzwi płycinowych w prowizorycznej ściance działowej  pomiędzy pomieszczeniem „1” a pomieszczeniem „2”, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi płycinowych, laminowanych, gładkich, płaskich, pełnych bez przeszklenia, przylgowych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamkami i pełnym wyposażeniem w kolorze zgodnym z kolorystyką ściany,

- w pomieszczeniu „2”:

- wymiana istniejących drzwi płycinowych na drzwi systemowe w systemowej ściance działowej, oddzielającej pomieszczenie od korytarza (II 1.32 komunikacja), przy czym drzwi powinny być dedykowane do zastosowania w istniejącej systemowej ściance działowej, i być kolorystycznie zgodne z kolorem ścianki (szary),

- w pomieszczeniu „3”:

- wymiana istniejących drzwi płycinowych w prowizorycznej ściance działowej  pomiędzy pomieszczeniem „3” a pomieszczeniem „2”, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi płycinowych, laminowanych, gładkich, płaskich, pełnych bez przeszklenia, przylgowych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamkami i pełnym wyposażeniem w kolorze zgodnym z kolorystyką ściany,

- w pomieszczeniu „4”:

- wykonanie dodatkowych drzwi płycinowych, w murowanej ścianie oddzielającej pomieszczenie od korytarza przy dźwigu osobowo-towarowym (II 1.32 komunikacja), przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi płycinowych, laminowanych, gładkich, płaskich, pełnych bez przeszklenia, przylgowych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamkami i pełnym wyposażeniem w kolorze zgodnym z kolorystyką ściany,

- wymiana istniejących drzwi płycinowych w prowizorycznej ściance działowej  pomiędzy pomieszczeniem „4” a pomieszczeniem „5”, przy czym Zamawiający dopuszcza zastosowanie drzwi płycinowych, laminowanych, gładkich, płaskich, pełnych bez przeszklenia, przylgowych wraz z ościeżnicą, zamkiem, klamkami i pełnym wyposażeniem w kolorze zgodnym z kolorystyką ściany,

- w pomieszczeniu „6”:

- wymiana istniejących drzwi płycinowych na drzwi systemowe w systemowej ściance działowej, oddzielającej pomieszczenie od korytarza (II 1.32 komunikacja), przy czym drzwi powinny być dedykowane do zastosowania w istniejącej systemowej ściance działowej i być kolorystycznie zgodne z kolorem ścianki (szary).

Wszystkie zamki drzwi do pomieszczeń należy wyposażyć w podklamkowe, systemowe wkładki patentowe AP2000 GEGE by KABA w.g. uzgodnień z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych.

Przy wejściu do każdego pomieszczenia należy wykonać systemową tabliczkę informacyjną z nr pomieszczenia w systemie istniejącym i zastosowanym w budynku.

W każdym z pomieszczeń należy zaplanować i wykonać wszelkie niezbędne roboty, zmierzające do uzyskania pełnej autonomii każdego z utworzonych pomieszczeń. Należy zatem przewidzieć m.in.:

- dokładne wypoziomowanie i precyzyjne wyrównanie wylewek posadzek na podłogach w każdym wydzielonym pomieszczeniu oraz finalne pokrycie podłogi elastycznymi panelami PCV w technologii klejonej z wykończeniem listwami przypodłogowymi PCV, w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie realizacji robót budowlanych. Należy przewidzieć właściwe zabezpieczenie za pomocą systemowych listew progowych miejsca łączenia nowych paneli PCV z istniejącymi wykładzinami korytarzy.

- wyposażenie wszystkich okien zewnętrznych w wewnętrzne rolety płócienne, obsługiwane ręcznie ze specjalną tkaniną ograniczającą nasłonecznienie i temperaturę wewnątrz pomieszczenia z pionowymi prowadnicami.

- wykonanie na ścianach murowanych nowych powłok i wypraw tynkarskich oraz nałożenie trwałych, zmywalnych powłok malarskich w kolorystyce uzgodnionej z Zamawiającym na etapie wykonawstwa.

- precyzyjne dostosowanie, modyfikację, uzupełnienie i systemową obróbkę istniejącego kasetonowego sufitu podwieszanego, w celu dopasowania do nowego podziału pomieszczeń.

- dostosowanie rozmieszczenia klimakonwektorów do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę klimakonwektorów w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących klimakonwektorów i uzupełnienie ich liczby o klimakonwektory brakujące.

- dostosowanie rozmieszczenia anemostatów (wraz ze skrzynkami rozprężnymi, przepustnicami i kierownicami) systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej) do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę anemostatów systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej)  w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących anemostatów systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej)  i uzupełnienie ich liczby o anemostaty brakujące.

- dostosowanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający nie dopuszcza dalszego wykorzystania istniejących opraw oświetleniowych i przewiduje wymianę na oprawy kasetonowe wykonane wyłącznie w technologii LED.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej, dedykowanej natynkowej rozdzielnicy elektrycznej, zasilonej z właściwego szynoprzewodu i obsługującej instalacje elektryczne w wydzielonym pomieszczeniu, przy czym każda rozdzielnica powinna zawierać przynajmniej:

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

- optyczny wskaźnik obecności napięcia,

- licznik energii elektrycznej w standardzie umożliwiającym włączenie do istniejącego systemu BMS za pomocą magistrali modbus,

- zespolone zabezpieczenia różnicowo-prądowe RCD z członem nadprądowym do obsługi gniazd wtykowych i obwodów oświetlenia elektrycznego,

- elementy wykonawcze systemu BMS.

Rozdzielnica powinna zasilać obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, obwody oświetleniowe, obwody elektryczne klimakonwektorów, listwę zasilającą w szafie teleinformatycznej rack 19”, napędy lufcików okiennych, napędy żaluzji zewnętrznych oraz obwody wszystkich innych urządzeń, obsługujących wyłącznie wydzielone pomieszczenie.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu lokalnego punktu dystrybucyjnego w postaci odrębnej, dedykowanej, natynkowej, wiszącej szafy teleinformatycznej rack 19" o pojemności minimum 12U, zawierającej przynajmniej:

- przeszklone, zamykane na klucz drzwi frontowe oraz pełną obudowę,

- dedykowaną listwę zasilającą w energię elektryczną 1U wyposażoną w minimum 4 gniazda wtykowe,

- patch panel FTP RJ45 kat. 6a 24-portowy, na którym zostaną rozszyte miedziane kable teleinformatyczne z budynkowego punktu dystrybucyjnego (minimum 3 miedziane kable kat. 6a) oraz kable biegnące od gniazd RJ45 w wydzielonym pomieszczeniu,

- patch panel światłowodowy, na którym zostanie rozszyty kabel światłowodowy, jednomodowy OS2 4J, doprowadzony z budynkowego punktu dystrybucyjnego, z zakończeniem 4 włókien na złączach LC duplex,

- komplet elementów montażowych i porządkujących, w szczególności organizerów kablowych, elementów opisu torów transmisyjnych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do prawidłowego zakończenia i identyfikacji okablowania.

Punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu II 1.49a (serwerownia).

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, zasilanych z dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym w każdym pomieszczeniu o powierzchni do 22 m2 należy wyodrębnić przynajmniej 2 odrębne obwody, a w każdym pomieszczeniu o powierzchni powyżej 22 m2 należy wyodrębnić przynajmniej 3 odrębne obwody gniazdowe. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia jako rozprowadzanej w natynkowych kanałach systemowych, stanowiących spójny system instalacyjny z zastosowanym osprzętem.

Fotografia nr 1: przykładowe rozwiązanie systemowego kanału instalacyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania floor-box’ów podłogowych. Istniejące floor-box’y należy trwale odłączyć od sieci i instalacji, a następnie zlikwidować.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej instalacji gniazd komputerowych 2xRJ45 kat. 6a, grupowanych w punkty elektryczno-logiczne PEL, stanowiących lokalną sieć okablowania strukturalnego w wydzielonym pomieszczeniu. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gniazd RJ45 jako rozprowadzanej w natynkowych kanałach systemowych, stanowiących spójny system instalacyjny z zastosowanym osprzętem.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji sterowania elektrycznie napędzanymi lufcikami (oknami uchylnymi) oraz instalacji sterowania elektrycznie napędzanymi (przesuwnymi) żaluzjami zewnętrznymi; manipulatory instalacji należy zlokalizować w pobliżu okien.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji BMS sterującej oświetleniem oraz klimakonwektorami z manipulatorem, zlokalizowanym w okolicy wejścia do pomieszczenia; należy przewidzieć sterowanie oświetleniem w trybie 
włącz-wyłącz (bez czujnika obecności) oraz temperaturą i trybem pracy klimakonwektorów.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji SMS, obejmującej rozmieszczenie czujników alarmu pożarowego SAP (SSP) oraz objęcie wszystkich drzwi systemem kontroli dostępu w oparciu o zwory elektromagnetyczne i czytniki kart kontroli dostępu.

- dokonanie stosownych zmian w systemie BMS i SMS, obejmujących uwzględnienie nowego podziału pomieszczeń w tym m.in. oprogramowanie nowych elementów systemu BMS i SMS oraz ich naniesienie na schematy synoptyczne i interfejsy graficzne w systemach.

### Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Obecnie pomieszczenia nie są zajmowane przez najemców, jednak w pomieszczeniach sąsiadujących znajdują się najemcy, prowadzący swoją normalną działalność, zatem należy mieć na uwadze, że roboty budowlane będą prowadzone w funkcjonującym i użytkowanym budynku biurowym. Wiąże się to z faktem, że roboty hałaśliwe, brudne i w jakikolwiek inny sposób mogące być uciążliwe dla użytkowników (najemców) pozostałych lokali w budynku muszą być realizowane w godzinach wieczornych i nocnych oraz w dni wolne od pracy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do natychmiastowego przerwania robót, które uzna za hałaśliwe bądź brudne lub w jakikolwiek inny sposób uciążliwe dla użytkowników (najemców) w każdej chwili, a Wykonawca zobowiązuje się do natychmiastowego zaprzestania prowadzenia tychże robót niezwłocznie po wezwaniu. Wykonawca uwzględni tą okoliczność przy ustaleniu terminów i harmonogramu wykonania robót.

Należy również w czasie prowadzenia robót zabezpieczyć otoczenie (korytarze, pomieszczenia ogólnodostępne i części wspólne) przed zanieczyszczeniem, kurzem i pyłem oraz innymi skutkami prowadzonych robót.

Roboty należy poprzedzić wyniesieniem mebli i zdeponowaniem ich w jednym z sąsiadujących pomieszczeń, wskazanych przez Zamawiającego. Po zakończeniu robót budowlanych meble należy ponownie rozstawić w wydzielonych pomieszczeniach. Roboty obejmują również kompleksowe przygotowanie pomieszczeń do wykonania robót budowlanych, m.in. roboty rozbiórkowe (takie jak np. demontaż istniejącej wykładziny, demontaż w odpowiednim zakresie sufitu podwieszanego, demontaż opraw oświetleniowych, demontaż klimakonwektorów przewidzianych do przeniesienia, demontaż anemostatów i skrzynek rozprężnych przewidzianych do przeniesienia, demontaż osprzętu elektrycznego i manipulatorów, demontaż drzwi i ościeżnic, etc.), roboty zabezpieczające (takie jak np. oklejenie i zabezpieczenie folią budowlaną okien, systemowych ścianek działowych, drzwi nie podlegających wymianie, etc.) oraz gromadzenie odpadów budowlanych i ich utylizacja zgodnie z obowiązującym prawem w tym zakresie.

Po wykonaniu etapu robót należy każdorazowo dokonywać dokładnego uprzątnięcia miejsca prowadzenia robót, a po zakończeniu robót przeprowadzić końcowe, dokładne uprzątnięcie, mycie i czyszczenie wszystkich elementów wydzielonych pomieszczeń i otoczenia. Wykonane elementy należy zabezpieczać przed ewentualnym uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem w trakcie wykonywania kolejnych robót.

Roboty mają charakter kompleksowy i obejmują wszystkie bez wyjątku czynności, jakie należy wykonać do uzyskania opisywanego w niniejszym PFU efektu końcowego. Wykonawca przed wbudowaniem albo zastosowaniem uzgodni z Zamawiającym każdy materiał, planowany do wbudowania albo zastosowania.

Po zakończeniu prac Wykonawca przeprowadzi niezbędne badania i dostarczy stosowne protokoły w zakresie m.in. skuteczności wentylacji mechanicznej, próby szczelności układu wody lodowej i układu odprowadzenia skroplin, pomiarów reflektometrycznych OTDR włókien światłowodowych, pomiarów najważniejszych parametrów miedzianej sieci strukturalnej, natężenia oświetlenia na powierzchniach roboczych, rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia, zadziałania wyłączników RCD i ciągłości połączeń wyrównawczych w instalacji elektroenergetycznej, etc.

Zważywszy na teść art. 29 ust. 4 pkt 1 lit. a) oraz art. 29 ust. 4 pkt 2 lit. a) tiret 2 oraz lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U. 2025 poz. 418 - tekst jednolity) Zamawiający uważa, że wykonie robót nie wymaga ani decyzji o pozwoleniu na budowę ani zgłoszenia, jednak finalną odpowiedzialność w tej sprawie ponosi wyłącznie Wykonawca; jeżeli Wykonawca, jako profesjonalny podmiot uzna, że wykonanie robót wymaga jednak decyzji o pozwoleniu na budowę albo zgłoszenia to Wykonawca dopełni wszystkich formalności we własnym zakresie, własnym staraniem i na własny koszt w ramach przedmiotu zamówienia.

Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca wykona i uzgodni z Zamawiającym projekt techniczny, o którym mowa w rozdziale nr 4 (§ 22 - § 24) rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego w niezbędnym i koniecznym do tego celu zakresie.

Wykonawca udzieli bezwarunkowej gwarancji najwyższej jakości wykonanych robót i zainstalowanych instalacji, urządzeń i osprzętu z wyłączeniem elementów, instalacji, urządzeń i osprzętu przeznaczonego do powtórnego zamontowania (pochodzącego z demontażu). Wykonawca nie uzależni udzielonej gwarancji najwyższej jakości wykonanych robót i zainstalowanych instalacji, urządzeń i osprzętu od konieczności przeprowadzania jakichkolwiek dodatkowych czynności w okresie udzielonej gwarancji, które w jakikolwiek sposób obciążałyby Zamawiającego; jeżeli Wykonawca uzna, że dla zachowania gwarancji konieczne jest przeprowadzanie dodatkowych czynności w okresie udzielonej gwarancji, to Wykonawca wykona te czynności na własny koszt, własnymi siłami i własnym staraniem w ramach niniejszego zadania. Wykonawca udzieli przynajmniej pięcioletniej (60 miesięcy) gwarancji, liczonej od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie sporządzenia przez Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru zadania bez uwag. Wykonawca związany będzie również rękojmią w analogicznym okresie  (pięciu lat /60 miesięcy/ licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dacie sporządzenia przez Zamawiającego i podpisania protokołu odbioru zadania bez uwag), przy czym gwarancją i rękojmią nie są objęte elementy, instalacje, urządzenia i osprzęt przeznaczony do powtórnego zamontowania (pochodzący z demontażu).

### Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Przeznaczeniem pomieszczeń jest ich najem długotrwały w celu prowadzenia w pomieszczeniach działalności o charakterze administracyjno-biurowym przez najemców, którym oddano pomieszczenia w najem. Podział pomieszczeń i modyfikacja ich wyposażenia ma podwyższyć atrakcyjność pomieszczeń dla najemców. Obecnie istnieje rosnące zapotrzebowanie na pomieszczenia o mniejszej powierzchni oraz pomieszczenia posiadające możliwość swobodnej aranżacji istniejącej powierzchni.

Pomieszczenia znajdują się na I piętrze budynku Centrum Technologicznego, do którego dostęp jest częściowo ograniczony, poprzez system kontroli dostępu w ciągach komunikacyjnych budynku. Standard wykończenia obejmuje sufity podwieszane w technologii zastanej i zastosowanej w całym budynku, ściany tynkowane na gładko i malowane trwałymi, ceramicznymi farbami łatwozmywalnymi nowej generacji, a podłogi wykończone nowoczesnymi, elastycznymi panelami PCV, klejonymi do wyrównanej powierzchni podłogi. W pomieszczeniach muszą zostać rozmieszczone m.in. urządzenia centralnego ogrzewania (istniejące grzejniki), centralnego chłodu (klimakonwektory), oświetlenia i gniazd wtykowych ogólnych oraz gniazd logicznych, skojarzonej wentylacji mechanicznej, systemu BMS i SMS oraz sterowania otwieraniem okien i przesuwaniem żaluzji zewnętrznych. Instalacje elektryczne muszą zapewniać możliwość zdalnego odczytu i rozliczenia zużytej energii elektrycznej przez każde wyodrębnione pomieszczenie w istniejącym systemie BMS oraz posiadać możliwie największą możliwość rearanżacji pod potrzeby najemcy, w tym zdolność łączenia i wyodrębniania pomieszczeń w mniejsze lub większe powierzchnie. Ściany murowane (w tym również z płyt GK) zostaną po wyrównaniu i osiągnięciu wysokiego stopnia gładkości zabezpieczone preparatem gruntującym, następnie przynajmniej jednokrotnie pokryte dedykowaną farbą podkładową i przynajmniej dwukrotnie pomalowane finalną farbą wierzchnią. Zamawiający wymaga, żeby zastosowane materiały: preparat gruntujący, farba podkładowa i farba nawierzchniowa stanowiły spójne rozwiązanie w ramach jednej linii produktowej, określonego producenta. Zamawiający zamierza osiągnąć w wyniku przeprowadzonych prac możliwie najwyższy standard wykończenia wydzielonych pomieszczeń.

### Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych.

#### Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem ich funkcji.

Planowany podział powinien w przybliżeniu oddawać orientacyjny rozmiar powstałych pomieszczeń:

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.36 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 98,90 m2 i wysokości 3,30 m, podzielono na 3 pomieszczenia:

- pomieszczenie „1” 5,80 m x 6,60 m, powierzchnia 38,28 m2, kubatura 126,32 m3,

- pomieszczenie „2” o wymiarach 3,00 m x 6,60 m, powierzchnia 19,80 m2, kubatura 65,34 m3,

- pomieszczenie „3” o wymiarach 6,00 m x 6,60 m, powierzchnia 39,60 m2, kubatura 130,68 m3,

- pomieszczenie oznaczone w projekcie budynku jako II 1.35 Biuro do wynajęcia o powierzchni łącznej 79,82 m2 i wysokości 3,30 m, podzielono na 3 pomieszczenia:

- pomieszczenie „4” o wymiarach 3,00 m x 3,50 m, powierzchnia 10,50 m2, kubatura 34,65 m3,

- pomieszczenie „5” o wymiarach 5,80 m x 5,80 m, powierzchnia 33,64 m2, kubatura 111,01 m3,

- pomieszczenie „6” o wymiarach 5,70 m x 5,80 m, powierzchnia 33,06 m2, kubatura 109,10 m3.

#### Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto.

Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto, nie występuje z uwagi na fakt, że zadanie obejmuje wyłącznie pomieszczenia o przeznaczeniu biurowym bez stref komunikacyjnych.

#### Inne powierzchnie, jeżeli nie są pochodną powierzchni użytkowej opisanych wcześniej wskaźników.

nie występują

#### Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Określono wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników na 22% licząc od każdego zdefiniowanego wskaźnika.

## Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Przygotowanie terenu budowy.

nie dotyczy

### Architektura.

nie dotyczy

### Konstrukcja.

nie dotyczy

### Instalacje budowlane.

- dostosowanie rozmieszczenia klimakonwektorów do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę klimakonwektorów w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących klimakonwektorów i uzupełnienie ich liczby o klimakonwektory brakujące. Klimakonwektory należy włączyć do istniejącej instalacji centralnej wody lodowej, zasilanej ze wspólnego dla budynku węzła chłodu, w którym zainstalowano agregat wody lodowej, a instalację odprowadzenia skroplin po zasyfonowaniu do instalacji kanalizacyjnej budynku. Klimakonwektory należy zasilać w energię elektryczną z wyodrębnionej, dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej każdego pomieszczenia wykonanej w układzie TN-S. Sterowanie klimakonwektorami (włącz/wyłącz, zadawanie trybu pracy: 1, 2, 3, AUTO oraz ustawienie temperatury) odbywa się za pośrednictwem systemu BMS poprzez manipulator systemu, zainstalowany w pobliżu drzwi wejściowych do lokalu.

- dostosowanie rozmieszczenia anemostatów (wraz ze skrzynkami rozprężnymi, przepustnicami i kierownicami) systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej) do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę anemostatów systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej)  w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający dopuszcza wykorzystanie istniejących anemostatów systemu instalacji wentylacji mechanicznej (nawiewnej i wywiewnej)  i uzupełnienie ich liczby o anemostaty brakujące. Anemostaty należy włączyć do istniejącej instalacji skojarzonej wentylacji mechanicznej w budynku, obsługiwanej przez centrale wentylacyjne, zainstalowane na dachu budynku.

- dostosowanie rozmieszczenia opraw oświetleniowych do nowego podziału pomieszczeń; należy przewidzieć i zainstalować odpowiednią liczbę opraw oświetleniowych oświetlenia ogólnego w odpowiednich miejscach sufitu podwieszanego w każdym pomieszczeniu, powstałym po podziale pomieszczeń, przy czym Zamawiający nie dopuszcza dalszego wykorzystania istniejących opraw oświetleniowych i przewiduje wymianę na oprawy kasetonowe wykonane wyłącznie w technologii LED. Oprawy należy zasilać z wyodrębnionej, dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej każdego pomieszczenia wykonanej w układzie TN-S. Sterowanie oprawami oświetleniowymi w trybie włącz – wyłącz odbywa się za pośrednictwem systemu BMS poprzez manipulator systemu, zainstalowany w pobliżu drzwi wejściowych do lokalu. Należy dobrać ilość i wszystkie parametry fotoniczne opraw do uzyskania m.in. odpowiedniego poziomu natężenia oświetlenia na powierzchniach roboczych dla wytężonej pracy wzrokowej, wymagającej dużej precyzji i obsługi monitorów ekranowych LCD.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej, dedykowanej natynkowej rozdzielnicy elektrycznej w układzie TN-S, zasilonej z właściwego szynoprzewodu budynkowego i obsługującej instalacje elektryczne w wydzielonym pomieszczeniu, przy czym każda rozdzielnica powinna zawierać przynajmniej:

- rozłącznik główny,

- zabezpieczenie przeciwprzepięciowe,

- optyczny wskaźnik obecności napięcia,

- licznik energii elektrycznej w standardzie umożliwiającym włączenie do istniejącego systemu BMS,

- zespolone zabezpieczenia różnicowo-prądowe RCD z członem nadprądowym do obsługi gniazd wtykowych i obwodów oświetlenia elektrycznego,

- elementy wykonawcze systemu BMS.

Rozdzielnica powinna zasilać obwody gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia, obwody oświetleniowe, obwody elektryczne klimakonwektorów, listwę zasilającą w szafie teleinformatycznej rack 19”, napędy lufcików okiennych, napędy żaluzji zewnętrznych oraz obwody wszystkich innych urządzeń, obsługujących wyłącznie wydzielone pomieszczenie.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu lokalnego punktu dystrybucyjnego w postaci odrębnej, dedykowanej, natynkowej, wiszącej szafy teleinformatycznej rack 19" o pojemności minimum 12U, zawierającej przynajmniej:

- przeszklone, zamykane na klucz drzwi frontowe oraz pełną obudowę,

- dedykowaną listwę zasilającą w energię elektryczną 1U wyposażoną w minimum 4 gniazda wtykowe,

- patch panel FTP RJ45 kat. 6a 24-portowy, na którym zostaną rozszyte miedziane kable teleinformatyczne z budynkowego punktu dystrybucyjnego (minimum 3 miedziane kable kat. 6a) oraz kable biegnące od gniazd RJ45 w wydzielonym pomieszczeniu,

- patch panel światłowodowy, na którym zostanie rozszyty kabel światłowodowy, jednomodowy OS2 4J, doprowadzony z budynkowego punktu dystrybucyjnego, z zakończeniem 4 włókien na złączach LC duplex,

- komplet elementów montażowych i porządkujących, w szczególności organizerów kablowych, elementów opisu torów transmisyjnych oraz pozostałego osprzętu niezbędnego do prawidłowego zakończenia i identyfikacji okablowania.

Punkt dystrybucyjny znajduje się w pomieszczeniu II 1.49a (serwerownia).

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia TN-S, zasilanych z dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej, przy czym w każdym pomieszczeniu o powierzchni do 22 m2 należy wyodrębnić przynajmniej 2 odrębne obwody, a w każdym pomieszczeniu o powierzchni powyżej 22 m2 należy wyodrębnić przynajmniej 3 odrębne obwody gniazdowe. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gniazd wtykowych ogólnego przeznaczenia jako rozprowadzanej w natynkowych kanałach systemowych, stanowiących spójny system instalacyjny z zastosowanym osprzętem.

Fotografia nr 1: przykładowe rozwiązanie systemowego kanału instalacyjnego.

Zamawiający nie dopuszcza stosowania floor-box’ów podłogowych. Istniejące floor-box’y należy trwale odłączyć od sieci i instalacji, a następnie zlikwidować.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu odrębnej instalacji gniazd komputerowych 2xRJ45 kat. 6a, grupowanych w punkty elektryczno-logiczne PEL, stanowiących lokalną sieć okablowania strukturalnego w wydzielonym pomieszczeniu. Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gniazd RJ45 jako rozprowadzanej w natynkowych kanałach systemowych, stanowiących spójny system instalacyjny z zastosowanym osprzętem.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji sterowania elektrycznie napędzanymi lufcikami (oknami uchylnymi) oraz instalacji sterowania elektrycznie napędzanymi (przesuwnymi) żaluzjami zewnętrznymi; manipulatory instalacji należy zlokalizować w pobliżu okien. Napędy lufcików oraz napędy żaluzji należy zasilać z wyodrębnionej, dedykowanej rozdzielnicy elektrycznej każdego pomieszczenia wykonanej w układzie TN-S.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji BMS sterującej oświetleniem oraz klimakonwektorami z manipulatorem, zlokalizowanym w okolicy wejścia do pomieszczenia; należy przewidzieć sterowanie oświetleniem w trybie 
włącz-wyłącz (bez czujnika obecności) oraz temperaturą i trybem pracy klimakonwektorów.

- wykonanie w każdym pomieszczeniu instalacji SMS obejmującej rozmieszczenie czujników alarmu pożarowego SAP (SSP) oraz objęcie wszystkich drzwi systemem kontroli dostępu w oparciu o zwory elektromagnetyczne i czytniki kart kontroli dostępu.

- dokonanie stosownych zmian w istniejącym systemie BMS i SMS, obejmujących uwzględnienie podziału pomieszczeń w tym m.in. oprogramowanie nowych elementów systemu BMS i SMS oraz ich naniesienie na schematy synoptyczne i interfejsy graficzne w systemach.

### Wykończenie.

Standard wykończenia obejmuje sufity podwieszane w technologii zastanej i zastosowanej w całym budynku, ściany tynkowane na gładko i malowane ceramicznymi farbami łatwozmywalnymi, a podłogi wykończone nowoczesnymi, elastycznymi panelami PCV, klejonymi do odpowiednio wyrównanej powierzchni podłogi. Ściany murowane (w tym również z płyt GK) zostaną po wyrównaniu i osiągnięciu wysokiego stopnia gładkości zabezpieczone preparatem gruntującym, następnie przynajmniej jednokrotnie pokryte dedykowaną farbą podkładową i przynajmniej dwukrotnie pomalowane finalną farbą wierzchnią. Zamawiający wymaga, żeby zastosowane materiały: preparat gruntujący, farba podkładowa i farba nawierzchniowa stanowiły spójne rozwiązanie w ramach jednej linii produktowej, określonego producenta. Podłoga, po ułożeniu finalnej wyprawy w postaci elastycznych paneli PVC zostanie dokładnie wyczyszczona i pokryta zabezpieczającym preparatem akrylowym, dedykowanym do zabezpieczania tego typu powierzchni.

### Zagospodarowanie terenu.

nie dotyczy

# Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego.

## Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

nie dotyczy

## Oświadczenie zamawiającego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Zamawiający oświadcza że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

## Wskazanie przepisów prawnych i norm związanych z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne,

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

## Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych.

nie dotyczy