Gmina Kozy

ul. Krakowska 4

43-340 Kozy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawa i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu Ekoenergia dla budynków użyteczności publicznej w Gminie Kozy”

Oznaczenie sprawy: ZP.271.1.8.2026

Postępowanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego, o wartości poniżej progów unijnych w trybie podstawowym, zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.

Kozy, 29 kwietnia 2026 roku

- Nazwa i adres Zamawiającego

| Gmina Kozy ul. Krakowska 4 43-340 Kozy NIP: 9372653016 Regon: 072182284 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Telefon | +48 33 829 86 50 |
| Fax | +48 33 829 86 74 |
| E-Mail | zp@kozy.pl |
| Strona WWW | https://kozy.pl http://www.bip.kozy.pl |
| Adres e-doręczeń: | AE:PL-82148-17257-WCIEJ-26 |

zwana dalej „Zamawiającym”

- Opis Przedmiotu Zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż wraz z uruchomieniem kompletnych instalacji fotowoltaicznych oraz uzyskanie wymaganej dokumentacji formalno–prawnej zgodnej z obowiązującymi przepisami, umożliwiającej ich eksploatację dla następujących budynków użyteczności publicznej:

- Szkoła Podstawowa nr. 1 z oddziałami integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Kozach; pl. ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 16,56 kWp;

- Placówka wsparcia Dziennego w Kozach; pl. ks. K. Kochaja 2, 43-340 Kozy,

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 9,66 kWp

- Centrum Sportowo-Widowiskowe w Kozach; pl. ks. K. Kochaja 1, 43-340 Kozy

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,68 kWp;

- Dom Kultury w Kozach; ul. Krakowska 2, 43-340 Kozy

- Instalacja fotowoltaiczna o mocy 32,20 kWp;

- W zakresie dokumentacji formalno–prawnej Wykonawca dostarczy dla każdego budynku opinie konstruktorską sporządzoną przez osobę z uprawnieniami w zakresie konstrukcyjnym (zgodną z zastosowanymi materiałami i ich rozmieszczeniem) pozwalającą na montaż instalacji PV, uzgodni dokumentację wykonawczą z rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych oraz zawiadomi należyty organ Państwowej Straży Pożarnej o wykonaniu wszystkich instalacji obiektowych. Wykonawca dokona również zgłoszenia mikroinstalacji do OSD na podstawie pełnomocnictw udzielonego wskazanej osobie przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji przedmiotu umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m in. do zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczenia ich ilości i negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewnienia ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania).

- Realizacja niniejszego zamówienia nie wpłynie na zmianę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych. Przedmiot zamówienia polega na dostawie z montażem instalacji fotowoltaicznych.

- Zamówienie obejmuje:

- dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędnym osprzętem na podstawie „Dokumentacji technicznych” będących załącznikiem do SWZ,

- powiadomienie właściwego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej o uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie dokumentacji powykonawczej, na którą składają się dokumenty potwierdzające prawidłowe wykonanie prac, zgodność z normami, gotowość instalacji do pracy,

- prawidłowe zgłoszenie mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucyjnej.

- w związku z trwającą gwarancją na poszycie dachu budynku Domu Kultury Wykonawca jest zobowiązany wykonać zadanie pod nadzorem Gwaranta Dachu, ryczałtowa kwota za nadzór została ustalona na poziomie 8 000 zł netto + VAT 23% Koszty ponosi Wykonawca w związku z czym w/w kwotę należy uwzględnić 
w ryczałtowej cenie ofertowej dla zadania

- Czas reakcji serwisowej:

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia reakcji serwisowej w ciągu 72 godziny od zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, przy czym czas reakcji liczony jest od momentu zgłoszenia do przyjazdu serwisanta na obiekt Inwestora. Wyłącza się z tego dni ustawowo wolne od pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w terminie nieprzekraczającym 5 dni roboczych od zgłoszenia, chyba że strony ustalą inny, uzasadniony termin.

- Minimalne parametry urządzeń:

- Moduły fotowoltaiczne – minimalne wymagania:

- min. 15 lat gwarancji produktowej

- moc minimum 460Wp

- maksymalne obciążenie 5400/2400Pa

- sprawność min. 21,5%

- klasa szczelności puszki przyłączeniowej IP68

- współczynnik temperaturowy mocy nie gorszy niż -0,28%/°C

- zgodność z normami: IEC 61215, IEC 61730, IEC 61701, IEC 62716

- odporność na gradobicie (kula gradu 25mm przy prędkości 23m/s) – potwierdzone certyfikatem

- spadek wydajności nie mniejszy niż 87% po 25 latach

- Falowniki – minimalne wymagania:

- falowniki w wykonaniu hybrydowym muszą umożliwiać podłączenie magazynów energii w charakterze wysokonapięciowym (dla wszystkich 4 obiektów)

- klasa szczelności IP65

- sprawność europejska min 97,5%

- Napięcie pracy DC do 1000V

- Napięcie pracy AC 400V

- Minimalna ilość MPPT – 2

- Wartość THD<3%

- Wyposażone w zintegrowany rozłącznik DC

- Wyposażone w protokół AFCI

- Komunikacja PLC, modbus, Ethernet, rs485

- min. 10 lat gwarancji produktowej − pozostałe min. wartości parametrów (parametry elektryczne falownika DC i AC)

- zgodność z normami: N 62109-1/-2, IEC 62109-1/2 , IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683，IEC 61727, VDE 0126-1-1, VDE-AR-N 4105

- Konstrukcje wsporcze

- dachowe - wykonane z aluminium lub/i ze stali nierdzewnej

Konstrukcja dla każdego obiektu winna być dobrana na podstawie rozwiązania konstrukcyjnego dachu. Dostosowanie konstrukcji do technologii wykonania dachu winno być poświadczone w instrukcji montażu konstrukcji ze strony producenta.

Konstrukcja wsporcza powinna umożliwiać takie mocowanie modułów do konstrukcji, które nie przenosi obciążeń (powstałych np. wskutek oddziaływania temperatury na konstrukcję) konstrukcji bezpośrednio na moduły.

Konstrukcja wsporcza winna posiadać gwarancję na wady ukryte na okres minimum 15 lat.

Projektowana konstrukcja ma uwzględniać strefę wiatrową oraz śniegową dla budynków zlokalizowanych na terenie Gminy Kozy. Ponadto w obliczeniach wytrzymałościowych należy uwzględnić wysokość n.p.m. Konstrukcja winna zostać zainstalowana bezpośrednio do konstrukcji budynku. Wymaga się, aby konstrukcja nośna pod moduły PV posiadała aktualną, krajową Aprobatę Techniczną ITB lub Krajową Ocenę Techniczną lub równoważną.

- Okablowanie AC/DC

Między falownikami a RG instalacji fotowoltaicznej należy poprowadzić przewody miedziane o parametrach dobranych do mocy falowników PV oraz długości tras kablowych inwerter - RGB. Przekrój przewodu należy dobrać do warunków obciążenia długotrwałego, spadku napięć oraz warunków zwarciowych.

Wytyczne dotyczące ułożenia kabli warunkuje norma N-SEP-E-004

Zastosowane okablowanie fotowoltaiczne (strona DC) powinno się charakteryzować następującymi parametrami:

- napięcie znamionowe: 1500V

- zgodność z norma - EN50618

- podwójna izolacja

- dodatek antygryzoniowy

- pole przekroju min. 4mm2 lub większe dla odcinków, gdzie spadek napięcia przy przewodach 6mmm2 przekracza dopuszczalną wartość 2%

- żyły: wg PN/EN-60228, miedziane wielodrutowe klasy 5

- izolacja: poliwinitowa na 85 °C

- powłoka: poliwinitowa odporna na UV

- temperatura zwarcia +280 °C

- wydajność pożarowa IEC 60332-1

- emisja dymu IEC 61034, EN 61034-2

- temperatura wg PN-93/E-90400:

- na powierzchni przewodu: max. 85°C

- po ułożeniu na stałe, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +85°C

- instalacje ruchome, praca dopuszczalna w temp. -30°C do +85°C

Ułożenie okablowania pod konstrukcją montażową winno być przeprowadzone 
w sposób uniemożliwiający przetarcie się przewodów o ostre krawędzie konstrukcji.

W tym celu należy zastosować opaski zaciskowe odporne na warunki zewnętrzne (temperaturę oraz promieniowanie UV) uniemożliwiające przemieszczanie się przewodów po konstrukcji. Wszelkie przejścia i miejsca styku przewodów 
z krawędziami winny być zabezpieczone osłoną gumową krawędzi z metalowym rdzeniem. Przejścia kabli pomiędzy poszczególnymi stołami konstrukcji winny być zabezpieczone rurą osłonową odporną na warunki zewnętrzne.

Kable winny być ułożone w sposób redukujące pętlę indukcyjną.

Nie dopuszcza się do stosowania złączek na odcinkach, gdzie nie jest to wymagane.

Nie dopuszcza się do stosowania złączek w celu ułatwienia montażu przewodu.

Przewód DC winien być w jednym odcinku na trasie koniec / początek łańcucha „stringu” – inwerter.

Przejście pomiędzy poszczególnymi rzędami konstrukcji należy wykonać za pomocą rur osłonowych dobranych do ilości i średnicy przewodów.

Parametry techniczne złącz oprzewodowania systemu fotowoltaicznego:

- maksymalny prąd systemu PV 30 A mierzony w temperaturze +80°C

- maksymalne napięcie systemu PV 1500 V

- termiczne warunki pracy pomiędzy -40°C – +85°C

- stopień ochrony - IP65

- maksymalne rezystancja połączenia złączki po 10 latach 0,32 Ohma – potwierdzona deklaracja producenta.

System złączek fotowoltaicznych powinien zapewnić możliwość przełączania obwodów oraz pozwolić na dowolność modyfikowania struktury okablowania paneli.

Nie dopuszcza się do zastosowania złączek różnych producentów na tej samej parze połączenia w żadnym przypadku.

W przypadku zastosowania przy modułach fotowoltaicznych złączy MC4 innych niż użyte do okablowania instalacji fotowoltaicznej na końcach łańcuchów „stringów” należy zastosować ta samą parę złączy poprzez obcięcie ostatniej złączki łańcucha „stringu” i montaż złączki typu i marki stosowanej do instalacji fotowoltaicznej (w tym przypadku należy przedstawić Zamawiającemu dokument potwierdzający utrzymanie zakładanej gwarancji na moduły fotowoltaiczne potwierdzone przez producenta) lub poprzez montaż złączki zgodnej z zastosowaną przy module fotowoltaicznym.

- System Monitorowania Energii dla wszystkich instalacji OZE

Projekt zakłada system monitorowania produkcji energii na każdym obiekcie poprzez montaż falowników z funkcją monitorowania. Monitorowanie głównych parametrów pracy instalacji fotowoltaicznej oraz ilości energii pozyskiwanych oraz oddawanych do sieci dystrybucyjnej:

- parametry instalacji fotowoltaicznej

- produkcja energii elektrycznej

- parametry pracy poszczególnych układów po stronie DC (stałoprądowej): napięcie, natężenie, moc.

Parametry produkcji energii po stronie AC (przemienno - prądowej):

- napięcie na poszczególnych fazach,

- napięcie międzyfazowe

- krzywa produkcji energii dzienna

- zapis produkcji dzienny miesięczny roczny

Parametry energii na przyłączu do budynku:

- ilość energii pobieranej przez budynek

- ilość energii oddawanej do sieci przez budynek

- pomiar mocy chwilowej i jej rejestracja

- zapis ilości energii in/ out - dzień/miesiąc rok

Ogólne możliwości techniczne systemu:

- dostęp do ww. danych z poziomu użytkownika na podstawie strony internetowej oraz aplikacji dla urządzeń mobilnych,

- możliwość sterowania blokadą wypływu energii lub jej ograniczeniem,

- możliwość sterownia magazynem energii (w przypadku jego zabudowy w przyszłości).

Należy stosować rozwiązania techniczne (optymalizatory) zwiększające efektywność pracy instalacji fotowoltaicznej poprzez ograniczenie strat mocy wynikających z nierównomiernej pracy modułów lub częściowego zacienienia.

- Włączenie instalacji fotowoltaicznych po stronie AC do instalacji elektrycznych obiektów

- Zamawiający wymaga, aby wykonawca jako miejsce włączenia instalacji PV przewidział Rozdzielnię Główną Budynków a nie lokalne rozdzielnice

- Zamawiaczy wymaga, aby Wykonawca zastosował licznik dwukierunkowy na linii WLZ przynależny do systemu zarzadzania energią w celu monitorowania zakupu oraz eksportu energii dla danego obiektu

- W związku z obecnym stanem RGB Wykonawca winien wymienić istniejące RGB na nowe w wykonaniu termoplastycznym wraz z pełnym nowym okablowaniem i wyposażeniem w zabezpieczenia dla całego obiektu oraz podłączyć istniejące obwody obiektu. Ma to na celu dostawanie RGB budynków do podłączenia instalacji PV.

- Materiały i urządzenia użyte do wykonania umowy powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania 
w budownictwie określonych w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 524), ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz.U. z 2021r. poz.1213).

- Okres gwarancji i rękojmi:

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 60 miesięcy.

- Maksymalny oczekiwany okres gwarancji wynosi 120 miesięcy.

- Przez „gwarancję” Zamawiający rozumie gwarancję Wykonawcy produktowo – montażową na cały przedmiot zamówienia (niezależną od gwarancji producentów poszczególnych elementów instalacji).

- Uwaga: Okres gwarancji stanowi kryterium wyboru oferty. Wykonawca zobowiązany jest do podania w Formularzu ofertowym zaoferowanego okresu gwarancji.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia rękojmi za wady na okres równy okresowi udzielonej gwarancji.

- W ramach przedmiotu zamówienia ustala się następujące okresy gwarancji producenta:

- moduły fotowoltaiczne – minimum 15 lat gwarancji produktowej

- konstrukcje wsporcze minimum 15 lat gwarancji produktowej

- inwertery - minimum 10 lat gwarancji produktowej.

- Rozwiązania równoważne

- W każdym przypadku użycia w dokumentacji norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca powinien przyjąć, że odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”.

- Zamawiający zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy dopuszcza złożenie oferty równoważnej lub zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy zaoferowanie rozwiązań „równoważnych” w stosunku do wskazanych w dokumentacji pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w dokumentacji oraz będą zgodne pod względem:

- gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne, liczba elementów składowych),

- charakteru użytkowego (tożsamość funkcji),

- charakterystyki materiałowej (rodzaj i jakość materiałów),

- parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, dane hydrauliczne, charakterystyki liniowe, konstrukcja),

- parametrów bezpieczeństwa użytkowania,

- - standardów emisyjnych,

- W przypadku użycia w dokumentacji odniesień do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca analizując dokumentację powinien założyć, że każdemu odniesieniu użytemu w dokumentacji projektowej towarzyszy wyraz „lub równoważne".

- W przypadku, gdy w dokumentacji zostały użyte znaki towarowe, oznacza to, że są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych podobnych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji.

- Użycie w dokumentacji etykiety oznacza, że Zamawiający akceptuje wszystkie etykiety potwierdzające, że dane roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają równoważne wymagania określonej przez zamawiającego etykiety. W przypadku gdy wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać określonej przez zamawiającego etykiety lub równoważnej etykiety, zamawiający, w terminie, przez siebie wyznaczonym akceptuje inne odpowiednie przedmiotowe środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, o ile dany wykonawca udowodni, że roboty budowlane, dostawy lub usługi, które mają zostać przez niego wykonane, spełniają wymagania określonej etykiety lub określone wymagania wskazane przez Zamawiającego.

- Użycie w dokumentacji wymogu posiadania certyfikatu wydanego przez jednostkę oceniającą zgodność lub sprawozdania z badań przeprowadzonych przez tę jednostkę jako środka dowodowego potwierdzającego zgodność z wymaganiami lub cechami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub warunkach realizacji zamówienia oznacza, że zamawiający akceptuje również certyfikaty wydane przez inne równoważne jednostki oceniające zgodność. Zamawiający akceptuje także inne odpowiednie środki dowodowe, w szczególności dokumentację techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany danemu Wykonawcy, oraz pod warunkiem że dany Wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi spełniają wymogi lub kryteria określone w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert lub wymagania związane z realizacją zamówienia.

- Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca załącza do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z jego opisem lub normami.

- Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego w trakcie realizacji umowy zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych materiałów znaków bezpieczeństwa, deklaracji zgodności lub aprobaty technicznej lub certyfikatu zgodności z Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub normą państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub Polską Normą w przypadku braku Polskiej Normy przenoszącej europejskie.