Załącznik nr 2 do SWZ

Formularz ofertowy

| Nazwa wykonawcy | OFERTA |
| --- | --- |

Zamawiający: Gmina Władysławów

ul. Rynek 43,

62- 710 Władysławów

W postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: ”Cyberbezpieczna Gmina Władysławów – część III zasilanie awaryjne: agregatu i UPS”, Nr referencyjny: ZPGP.271…….2026

Dane dotyczące Wykonawcy*:

Zarejestrowana nazwa (firma) Wykonawcy:

....................................................................................................................................................................

NIP: ..................................,      REGON: ................................

Zarejestrowany adres (siedziba) Wykonawcy z numerem kodu pocztowego:

ul. ......................................................,     kod pocztowy: ......................,  miejscowość: .......................................................

powiat: ..............................................,    województwo: .................................................

Dane kontaktowe Wykonawcy:

telefon: ..............................,    faks: ....................................,   e-mail: ............................@.........., (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

- SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SWZ”.

- OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z ogłoszeniem o zamówieniu, SWZ oraz wyjaśnieniami i zmianami treści SWZ udostępnionymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami oraz zasadami i warunkami, a także wymaganiami postępowania.

- OŚWIADCZAMY, że części (zakresy) zamówienia zamierzamy powierzyć następującym podwykonawcom:

| Zakres |  | Podwykonawca (nazwa i adres) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |

- OŚWIADCZAMY, iż informacje i dokumenty _________________________stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i zastrzegamy, że nie mogą być one udostępniane.

- Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

|  | nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | wartość towaru lub usługi bez VAT | stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

- OŚWIADCZAMY, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio

pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.*

- OŚWIADCZAMY, że Wykonawca jest:

[    ]** mikroprzedsiębiorstwem,

[    ]** małym przedsiębiorstwem,

[    ]** średnim przedsiębiorstwem,

[    ]** innym przedsiębiorstwem.

- Tabela do wypełnienia przez Wykonawcę z parametrami Agregatu oraz UPS:

1.UPS:

|  | WYMAGANE OGÓLNE PARAMETRY TECHNICZNE | DANE TECHNICZNE oferowanego urządzenia (należy uzupełnić wszystkie wiersze wpisując „posiada/nie posiada” lub uzupełnić parametr w określonych miejscach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka, model, typ urządzenia |  |
| 2 | zasilacz UPS fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zmontowany, wolny od wad fizycznych i prawnych, pracujący w topologii on-line VFI-SS-111, wg normy IEC 62040-3 |  |
| 3 | rok produkcji – nie straszy niż 2025 |  |
| 4 | moc wyjściowa zasilacza – nie mniejsza niż 30 kVA/24 kW |  |
| 5 | konfiguracja faz wejście/wyjście: co najmniej 3/3 |  |
| 6 | zakres tolerancji częstotliwości napięcia wejściowego: 40-70 Hz |  |
| 7 | zakres regulacji prądu ładowania baterii: min. 0-10 A |  |
| 8 | tolerancja napięcia wejściowego prostownika bez przejścia na pracę z baterii: 160-300 V |  |
| 9 | cosφ wyjściowy = 1 |  |
| 10 | cosφ wejściowy > 0,99 |  |
| 11 | przeciążalność falownika: do 125% przez 10 minut |  |
| 12 | czas podtrzymania bateryjnego: min. 25 minut dla obciążenia 24 kW |  |
| 13 | sprawność w trybie on-line: 96% |  |
| 14 | UPS wyposażony w wewnętrzny, bezprzerwowy bypass elektroniczny |  |
| 15 | Dodatkowy tor obejściowy (serwisowany, mechaniczny), montowany wspólnie z UPS |  |
| 16 | urządzenie wyposażone w tryb oszczędzania energii, zapewniający automatyczne, bezprzerwowe przełączanie w tryb online (w czasie do 2 ms), w przypadku wystąpienia nieprawidłowości w torze bypassu statycznego. Opis technologii powinien być dokumentem firmowym producenta |  |
| 17 | UPS wyposażony w panel komunikacyjny o minimalnym wyposażeniu: - gniazdo RS-232 - gniazdo USB - wyłącznik awaryjny p.poż. - gniazdo styków bezpotencjałowych |  |
| 18 | Interfejsy komunikacyjne: SNMP – karta sieciowa Gigabit Ethernet, zgodność ze standardem cyberbezpieczeństwa UL 2900, szyfrowanie TLS 1.2. Należy przedstawić certyfikat potwierdzający spełnianie wymaganych norm wystawiony przez niezależną jednostkę badawczą |  |
| 19 | UPS z graficznym dotykowym wyświetlaczem LCD, z wbudowanym czujnikiem orientacji przestrzennej |  |
| 20 | UPS wyposażony w zabezpieczenie przed zwrotnym podaniem energii do sieci zasilającej (backfeed protection, zgodnie z normą IEC 62040) w torze bypassu statycznego |  |
|  | KWOTA NETTO VAT KWOTA BRUTTO | ……………………………………………………………………………………………… |

2.AGREGAT

| Lp | WYMAGANE PARAMETRY TECHNICZNE OGÓLNE | DANE TECHNICZNE oferowanego urządzenia (należy uzupełnić wszystkie wiersze wpisując „posiada/nie posiada” lub uzupełnić parametr w określonych miejscach) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Marka, model, typ urządzenia |  |
| 2 | agregat fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny, zmontowany, wolny od wad fizycznych i prawnych |  |
| 3 | rok produkcji nie starszy niż 2025 |  |
| 4 | podstawowa moc zespołu prądotwórczego – min. 52 kVA/41 kW |  |
| 5 | moc rezerwowa Stand-by ESP min. 57 kVA/ 46 kW |  |
| 6 | napięcie: 400 V/230 V |  |
| 7 | ilość faz: 3 |  |
| 8 | częstotliwość: 50 Hz |  |
| 9 | agregat w szczelnej, zewnętrznej obudowie przystosowanej do różnych warunków atmosferycznych, z drzwiami dostępowymi do newralgicznych elementów silnika i prądnicy |  |
| 10 | głośność agregatu z odległości 7m nie większa niż 80 dBA |  |
| 11 | agregat wyposażony w akumulatory rozruchowe wraz z prostownikiem buforowym zapewniającym odpowiedni do rozruchu poziom naładowania akumulatorów w czasie postoju |  |
| 12 | przekaźnikowe, programowalne wyjścia alarmowe – min. 8 dostępnych do wykorzystania |  |
| 13 | agregat wyposażony w FLS – system wykrywania awarii czujników |  |
| 14 | pojemność zbiornika paliwa – min. 110 l |  |
| 15 | zużycie paliwa nie większe niż 12l/h przy 75% obciążeniu mocy znamionowej |  |
| 16 | przeciążalność 10% przez 1h dla pracy ciągłej PRP |  |
| 17 | komunikacja USB, Ethernet, MODBUS, możliwość współpracy z BMS lub równoważne |  |
| 18 | wymiary agregatu w obudowie (dł./szer/wys. w mm) - max. 2650/1150/1510 |  |
|  | SILNIK |  |
| 1 | rodzaj paliwa – olej napędowy |  |
| 2 | ilość cylindrów - 4 |  |
| 3 | silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem |  |
| 4 | Pojemność silnika: 2,2 – 2,8 l |  |
| 5 | chłodzenie - ciecz |  |
| 6 | wyposażony w układ podgrzewania cieczy chłodzącej podgrzewającej płyn podczas postoju agregatu |  |
| 7 | z elektroniczną regulacją obrotów przez ECU |  |
|  | PRĄDNICA |  |
| 1 | typ: bezszczotkowa, samowzbudna, samoregulująca, synchroniczna, z wewnętrznymi obwodami tłumiącymi |  |
| 2 | 3-fazowa, 50 Hz, |  |
| 3 | napięcie 400/230V |  |
| 4 | izolacja klasy H |  |
| 5 | sprzęgnięta bezpośrednio z silnikiem |  |
| 6 | wyposażona w bezszczotkowy system wzbudzania AVR |  |
| 7 | Współczynnik cos fi>=0,8 |  |
| 8 | regulacja napięcia (stan ustalony) ±1% |  |
| 9 | sprawność nie mniejsza niż 89% |  |
| 10 | stopień ochrony – co najmniej IP23 |  |
| 11 | całkowite THD < 5% |  |
|  | UKŁAD CHŁODZENIA |  |
| 1 | podst. napęd wentylatora chłodnicy – mechaniczny, przenoszony z wału silnika |  |
| 2 | kratka zabezpieczająca wentylator |  |
| 3 | osłony termiczne na elementach o wysokiej temp. |  |
|  | STEROWANIE/ZABEZPIECZENIA |  |
| 1 | sterowanie ręczne i automatyczne |  |
| 2 | wyłącznik awaryjny |  |
| 3 | zapisywanie zdarzeń urządzenia – min. 200 ostatnich |  |
| 4 | agregat musi posiadać elektroniczny panel sterowania LCD z menu w j. polskim, współpracujący z SZR-em oraz funkcją badania stanu sieci zasilającej. Panel z możliwością współpracy z BMS, w tym poprzez protokół RS 232 oraz MODBUS (RS485) |  |
| 5 | Pomiary możliwe do odczytu na panelu LCD: |  |
|  | pomiar napięcia fazowego, międzyfazowego i częstotliwości agregatu |  |
|  | pomiar natężenia prądu na każdej fazie |  |
|  | pomiar napięcia fazowego, międzyfazowego i częstotliwości podstawowego źródła zasilania |  |
|  | pomiar napięcia baterii |  |
|  | pomiar całkowitej mocy czynnej i pobieranej dla każdej z faz agregatu |  |
|  | pomiar współczynnika mocy |  |
|  | pomiar ciśnienia oleju |  |
|  | pomiar temperatury płynu chłodzącego |  |
|  | pomiar prędkości obrotowej |  |
|  | pomiar ilości paliwa |  |
| 6 | Wskaźniki alarmowe i ostrzegawcze wyświetlane na panelu LCD: |  |
|  | język wyświetlanych komunikatów – polski |  |
|  | komunikat o konieczności przeglądu |  |
|  | niskie/wysokie obroty |  |
|  | niska/wysoka temperatura płynu chłodzącego |  |
|  | niskie ciśnienie oleju |  |
|  | niskie/wysokie napięcie wyjściowe agregatu |  |
|  | nieprawidłowa kolejność wirowania faz |  |
|  | niskie/wysokie napięcie DC baterii akumulatorów rozruchowych |  |
|  | w przyp. awarii alternatora silnika napędowego/zerwany pasek klinowy |  |
|  | błąd zatrzymania |  |
|  | przeciążenie |  |
|  | serwis |  |
|  | KWOTA NETTO VAT KWOTA BRUTTO | ……………………………………………………………………..……………….. |

3.DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ kwota netto …………………. Vat……………. Brutto…………….(Zamawiający wymaga, aby na montaż urządzeń wystawiona była osobna faktura.)

- OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia: (Należy uzupełnić odpowiednie rubryki) za łączną cenę brutto …………………………….., ( Należy zsumować pozycje                  1-3 w punkcie VIII jednakże z uwagi na dofinansowanie dostawa  i montaż będzie na osobnej fakturze).

- ZAŁĄCZNIKAMI do oferty są:

Należy wymienić

-…………………………………………………………………………..

Miejscowość, data

___________________________

(Wykonawcy/Pełnomocnika)

* skreślić w przypadku, gdy nie dotyczy.

** zaznaczyć odpowiednio.

*** uzupełnić