OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bud. A-25: Pomieszczenia 103 w zakresie:

- Demontażu 5 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 5 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczania, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian (z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 106 w zakresie:

- Demontażu 9 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 9 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian (z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 119 w zakresie:

- Demontażu 21 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 2 istniejących opraw oświetleniowych ewakuacyjnych,

- Montaż 21 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 2 opraw oświetleniowych ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 2 opraw oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 124 w zakresie:

- Demontażu 4 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 4 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 128 w zakresie:

- Demontażu 6 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 6 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 z kloszem mlecznym 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Montaż listwy LED pod szafkowej z profilu aluminiowym, IP44, min 5W/m, klosz mleczny, długość l około 2,5m wraz z doprowadzeniem zasilania – wykorzystać wypust pod kinkiet (przedłużyć przewód),

- Montaż 6 gniazd wtyczkowych podwójnych IP44, p/t, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o 2 wyłączniki różnicowo prądowy z członem nadmiarowym 2P B16-30mA, typ A,

- Opisanie nowych gniazd adresem obwodu oraz rozdzielnicy z której są zasilane,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 132 w zakresie:

- Demontażu 17 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 17 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 2 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Montaż listew elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD uwzględniono w branży teletechnicznej,

- Montaż 24 gniazd 230V/16A moduł K45 w kanałach elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD z akcesoriami do montażu, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o 4 wyłączniki różnicowo prądowy z członem nadmiarowym 2P B16-30mA, typ A (za wyłącznikiem z wyzwalaczem),

- Opisanie nowych gniazd adresem obwodu oraz rozdzielnicy z której są zasilane,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 203 w zakresie:

- Demontażu 4 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 4 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 204 w zakresie:

- Demontażu 4 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 4 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 1 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-25: Pomieszczenia 242 w zakresie:

- Demontażu 12 istniejących opraw oświetleniowych,

- Demontażu 1 istniejącej oprawy oświetleniowy ewakuacyjnej,

- Montaż 12 oprawa LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V w obrębie pomieszczenia, sterowanie oświetleniem pozostaje bez zmian(z Inwestorem ustalić strefy sterowania oświetleniem podczas realizacji),

- Montaż 1 oprawy oświetlenia ewakuacyjnego kierunkowego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem – zasilanie oprawy pozostaje bez zmian,

- Montaż 2 oprawy oświetlenia awaryjnego, czas podtrzymania bateryjnego 1h, z autotestem, 300lm wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V, oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu,

- Montaż listew elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD uwzględniono w branży teletechnicznej,

- Montaż 12 gniazd 230V/16A moduł K45 w kanałach elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD z akcesoriami do montażu, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy o 2 wyłączniki różnicowo prądowy z członem nadmiarowym 2P B16-30mA, typ A,

- Opisanie nowych gniazd adresem obwodu oraz rozdzielnicy z której są zasilane,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,