OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bud. A-5: Pomieszczenie 018 w zakresie:

- Demontażu istniejących elektrycznych (przewody do gniazd – koryta i trasy pozostają bez zmian),

- Rozbudowa istniejącej rozdzielnicy TP1.2 o rozłącznik bezpiecznikowy 3P 36A z wkładkami bezpiecznikowymi gG 32A,

- Montaż tablicy rozdzielczej T018 wyposażonej zgodnie z załączonym schematem nr A5/018/1 wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym B2ca-s2,d1,a3, 5x4mm2 - 450/750V z istniejącej tablicy rozdzielczej TP 1.2, oraz otworzeniem i odtworzeniem przejść p.poż,

- Doprowadzenie zasilania do 17 gniazd wtyczkowych oraz 2 projektorów przewodem miedzianym                   Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Montaż listew elektroinstalacyjna 50x30 – około 10m,

- Opisanie nowych gniazd adresem obwodu oraz rozdzielnicy z której są zasilane,

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,

Bud. A-5: Pomieszczenia 230, 232A, 232B w zakresie:

- Demontażu 9 istniejących opraw oświetleniowych wraz z instalacją,

- Demontażu 1 istniejących opraw oświetleniowych ewakuacyjnego (z przeznaczeniem do ponownego montażu),

- Demontażu istniejącej instalacji gniazd wtyczkowych i teletechnicznych,

- Montaż 14 opraw LED do sufitów podwieszanych 600x600 PARABOLIC LITE LED NT 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne), oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu w rozdzielnicy,

- Montaż 1 oprawy ewakuacyjnej z demontażu wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne), oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu w rozdzielnicy,

- Montaż 1 oprawy ewakuacyjnej z piktogramem z autotestem z czasem podtrzymania 1h, np. MONITOR1 prod. ES-SYSTEM wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne), oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu w rozdzielnicy,

- Montaż łączników świecznikowych IP20, 10A, p/t – 3szt, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Montaż listew elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD lub równoważna – około 22m,

- Montaż 2 gniazd wtyczkowych podwójnych IP44, p/t, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Montaż 11 gniazd 230V/16A moduł K45 w kanałach elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD z akcesoriami do montażu, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Montaż 8 gniazd 230V/16A DATA kluczowanych, moduł K45 w kanałach elektroinstalacyjnych PK 120X55 D HD z akcesoriami do montażu, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Montaż 4 ochronnik przepięć typ III przy zestawach gniazd DATA w kanałach elektroinstalacyjnych          PK 120X55 D HD, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x2,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Opisanie nowych gniazd adresem obwodu oraz rozdzielnicy z której są zasilane,

- Przesunięcie 4 czujek p.poż w miejsca niekolidujące wraz z doprowadzeniem (wymianą przypadku konieczności) przewodów YnTKSY 1x2x0,8

- Przesunięcie 2 wskaźników zadziałania czujek p.poż w miejsca niekolidujące wraz z doprowadzeniem przewodów YnTKSY 1x2x0,8

- Przesunięcie 3 głośników DSO w miejsca niekolidujące wraz z doprowadzeniem przewodów HTKSH 1x2x1,4 PH90

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,