# SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

| Branża: | CPV: |
| --- | --- |
| instalacja okablowania strukturalnego | 45314310-7 |
| roboty w zakresie okablowania elektrycznego | 45311100-1 |
| roboty w zakresie okablowania multimedialnego (analogia do robót w zakresie okablowania elektrycznego) | 45311100-1 |
| Urządzenia telewizyjne | 32324300-3 |

- Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Niniejsza specyfikacja dotyczy zakresu robót w ramach branży okablowania strukturalnego i multimedialnego. Przedmiotem zamówienia są prace remontowe w pomieszczeniach jak poniżej w budynku A25 Politechniki Poznańskiej przy ul. Polanka 3 polegające na:

Pomieszczenie 132

  - Wykonanie przepustów

  - Montażu listew 160x65 dzielonych lub równoważnych dla okablowania. Listwy 160x65 i 50x20 za kaloryferami w ramach robót elektrycznych

  - Ułożeniu 12 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 z  pomieszczenia 132 do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów

Pomieszczenie 203, 204

  - Wykonanie przepustów

  - Montażu listew 60x40 dla kabli multimedialnych

  - Wykonanie demontażu i ponownego montażu kabli teleinformatycznych (przeniesienie gniazd z  planowanego otworu drzwi)

  - Wykonaniu bruzd

  - Osadzeniu rur kablowych w bruździe

  - Zaprawieniu bruzd

  - Wykonaniu otworów pod puszki podtynkowe

  - Osadzeniu pusze podtynkowych na zaprawę

  - Montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (ramka + uchwyt 45x45mm  do modułów 22,5x45mm)

  - Montażu obwodów zasilających w ramach robót elektrycznych.

  - Montażu przewodów mulitmedialnych:

- HDMI pomiędzy wyjściem z telewizora  (gniazdo  na ścianie) , a miejscem prowadzącego (gniazdo na ścianie)

  - Montażu gniazd  HDMI podtynkowych i natynkowych o wymiarach 22,5x45mm

  - Ułożeniu 7 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 według planu do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów

Pomieszczenie 242

  - Montażu listew 120x55 dzielonych lub równoważnych dla okablowania. Listwy 120x555 i 50x20 za kaloryferami w ramach robót elektrycznych

  - Ułożeniu 7 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 według planu do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów

- Warunki prac instalacyjnych oraz wymagania do sposobu ich wykonania.

Prace muszą być wykonane zgodnie z normą EN-50173 oraz według wytycznych, które można uzyskać w Dziale Obsług i Eksploatacji Politechniki Poznańskiej, ul. Piotrowo 3A, 60-965 Poznań, osoba odpowiedzialna: mgr inż. Łukasz Domicz, tel. 665-2600. Materiały są dostępne są w formie elektronicznej i tradycyjnej.

  - Prace muszą być skoordynowane z remontem budowlanym.

  - Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych należy przedstawić do zatwierdzenia karty zatwierdzenia materiałów (KZM) dla materiałów, które zostaną użyte do wykonania remontu. W ramach kart materiałowych powinny znaleźć się karty katalogowe opisujące właściwości materiałów, certyfikaty zgodności oraz deklaracje właściwości użytkowych materiałów (DoP).

  - Prace prowadzić zgodnie z następującymi normami:

- PN-EN 50173: Technika informatyczna – Systemy okablowania strukturalnego.

- PN-EN 50174: Technika informatyczna – Instalacja okablowania.

- PN-HD 60364-4-41: Instalacje elektryczne niskiego napięcia (ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa).

  - Na odcinkach, w których przewody logiczne biegną równolegle do energetycznych należy zastosować rozdział obu instalacji np. poprzez prowadzenie przewodów w osobnych przegrodach w pomieszczeniu, poprzez prowadzenie przewodów w osobnych korytach metalowych na korytarzu.

  - Przy układaniu przewodów przestrzegać zaleceń producenta systemu okablowania, zachowując odpowiednią siłę naprężenia (ciągnięcia) oraz dopuszczalny promień gięcia przewodu.

  - Nie wolno prowadzić instalacji okablowania strukturalnego za rozdzielnicami elektrycznymi.

  - Przewody U/UTP należy prowadzić:

- w pomieszczeniu pracy - w korytach kablowych typu podparapetowego z przegrodą,

- w korytarzach - w istniejących drabinach i korytach instalacyjnych teleinformatycznych nad sufitem podwieszanym,

- w szachtach – na drabina mocując kable do porzecznych belek oraz zabezpieczając odpowiednio przewody i przejścia przez strefy pożarowe.

  - Przy przejściach z przewodami przez strefy wydzieleń ogniowych, każde przejście odpowiednio zabezpieczyć i oznakować.

  - Należy stosować koryta podparapetowe umożliwiające montaż gniazd RJ45 o wymiarach 22,5x45mm.

  - W przypadku lokalizowania wtynkowo lub w meblu gniazd elektrycznych obok logicznych należy zastosować odpowiednie systemowe puszki wtynkowe głębokie (minimum 60mm) i odległości między nimi tak aby możliwy był montaż gniazd RJ45 w standardzie mosaic o wymiarach 22,5x45mm lub równoważnym. Wykonawca dostarcza ramkę i osprzęt umożliwiający montaż modułu o wymiarach 22,5x45mm.

  - W przypadku gdy zastosowane w pomieszczeniu koryto lub sposób montażu, będzie wymuszał w celu montażu w nim gniazd w standardzie o wymiarach 22,5x45mm zastosowanie adapterów, wówczas należy w ofercie przewidzieć koszt montażu takich adapterów i ramek.

- Wymagania dotyczące materiałów instalacyjnych.

  - Przewód UTP kategorii 6 musi być miedziany i homologowany lub posiadać dokumenty równoważne np. Certyfikat Instytutu Łączności, Opinie Instytutu Łączności, itp. Wymagane jest potwierdzenie przez niezależną instytucję tzw. „third party testing” np. certyfikat 3P. Powinien to być produkt polski.

Dla kabli montowanych w drogach ewakuacyjnych stosować kable w powłoce o klasie reakcji na ogień wynoszącej minimum B2ca-s2,d1,a3.

  - Kanały pcv powinny spełniać następujące wymagania:

-	powinny posiadać wymienne osłony kanału, które można z łatwością nakładać po zakończeniu montażu, przykrywając zakończenia, zmiany kierunku i łączenia kanałów,

- kanały podparapetowe stosowane w pomieszczeniach biurowych powinny mieć przekrój niemniejszy niż 118x54mm, kanały powinny być dwuścienne,

-	 w celu oddzielenia przewodów elektrycznych od przewodów logicznych stosować stałe przegrody instalacyjne

  - Przewód sygnalizacyjny HDMI 2.1 8K/60fps przepustowość 48Gb/s musi być elastyczny, oparty na miedzi beztlenowej (OFC) o wysokim stopniu czystości -99,96%Cu z dławikami i odlewanymi złączami na przynajmniej jednym końcu, testowany w rozdzielczościach 7680x43200p, obsługujący format 3D. Przewody dłuższe niż 7,5m muszą być przewodami światłowodowymi.

  - Przewody elektryczne wg specyfikacji branży elektrycznej.

  - Materiały użyte do zabezpieczenia przepustów w strefach pożarowych muszą posiadać aprobatę techniczną ITB do uszczelniania przejść kablowych.

- Sprzęt i narzędzia

Wykonawca jest zobowiązany do używania specjalistycznego sprzętu umożliwiającego realizację robót budowlanych takich jak:

- wykonanie przepustów

- wykonanie bruzd

- montaż tras kablowych

Należy stosować: wiertnice, wiertarki, wiertarko-wkrętarki itp., bruzownice, rozwijaki kablowe,

W przypadku zakańczania kabli: zaciskarka, narzędzie uderzeniowe, szczypce, noże i wkrętaki instalatorskie

- Kontrola jakości robót

Kontrola polega na sprawdzeniu:

- Kart materiałowych

- Zgodności z projektem instalacji okablowania strukturalnego i multimedialnego

- Poprawności i estetyki ułożenia kabli (brak splątań, odpowiednie zamocowania, odpowiednie ułożenie kabli w trasach kablowych).

- Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi są:

- m (metr) – dla ułożonych kabli i tras.

- kpl. (komplet) – dla wyposażenia szaf i gniazd.

- szt. (sztuka) – dla osprzętu i gniazd oraz pomiarów torów transmisyjnych.

Szczegółowy obmiar robót znajduje się w załączeniu do specyfikacji

- Odbiór robót

- Odbiór częściowy: Obejmuje roboty zanikowe (np. kable w tynkach lub pod posadzką).

- Odbiór końcowy: Podstawą jest zakończenie prac i przekazanie raportu z pomiarów infrastruktury jeśli były takie wykonywane. Odbiór końcowy należy zakończyć protokołem odbioru końcowego.

- Podstawa płatności

Płatność odbywa się na podstawie protokołu odbioru końcowego, po stwierdzeniu braku wad i usterek zgodnie z wymaganiami SIWZ

Osoba odpowiedzialna :
mgr inż. Łukasz Domicz, tel. (61) 665-2600, (61) 665-2888, fax. (61) 665-2726