## Arkusz1
KOSZTORYS OFERTOWY Przebudowa ul. Narutowicza oraz Ronda Kisielewskiego w Radomiu
Lp. | Nazwa grupy asortymentowej /elementu scalonego/ Opis pozycji kosztorysowej | Nazwa jednostki obmiarowej | Ilość jednostek obmiarowych | Cena jednostki obmiarowej netto (zł) | Razem cena robót netto /kol.4x5/ (zł)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
II Przebudowa oświetlenia
1.1 | Demontaż słupa betonowego wraz z wysięgnikiem i utylizacją | szt. | 36
1.2 | Demontaż opraw oświetlenia ulicznego wraz z utylizacją | m | 36
1.3 | Demontaż szafy oświetleniowej wraz z fundamentem i utylizacją. Sterowniki CPA-NET zdać na magazyn MZDiK | kpl. | 2
1.4 | Ręczne lub mechaniczne kopanie rowu kablowego, nasypanie warstwy piasku na całej głębokości rowu kablowego, ułożenie folii, zasypanie wykopu, zagęszczenie, usunięcie nadmiaru ziemi. | m | 1400
1.5 | Układanie rur ochronnych z pcw – rura SRS Φ110 mm. | m | 10
1.6 | Układanie rur ochronnych z pcw – rura DVK Φ110 mm. | m | 747
1.7 | Przewierty mechaniczne – rura 160 mm grubościenna. | m | 20
1.8 | Przewierty mechaniczne - rura 110 mm grubościenna. | m | 200
1.9 | Odtworzenie - Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 60
1.10 | Układanie kabla YAXS 4x35 mm² w rowie, rurach i na słupach oraz wykonanie znaczników. | m | 1350
1.11 | Układanie kabla YAXS 4x120 mm² w rowie, rurach i na słupach oraz wykonanie znaczników. | m | 80
1.12 | Układanie kabla YKY 3x4 mm² w rowie, rurach i na słupach oraz wykonanie znaczników. | m | 290
1.13 | Uziom szpilkowy dla stanowiska słupowego Ru<10 | szt. | 11
1.14 | Ułożenie bednarki o przekroju do 120mm²), FeZn 25x4 mm wraz z wprowadzeniem do wnęk słupowych i podłaczeniem (łączenie odcinków bednarki przez spawanie, zabezpieczenie taśmą denso lub masą bitumiczną). | m | 1350
1.15 | Montaż muf kablowych ZRM-2 | szt. | 1
1.16 | Zaberzpieczenie kabli rurą PCV fi200 z deklem do czasu montażu biletomat, tablica informacyjna | szt. | 3
1.17 | Humusowanie i obsianie trawą skarp i trawników (ziemia urodzajna dowieziona do miejsca wybudowania przez Wykonawcę). | m2 | 50
1.18 | Montaż wyposażonej szafy oświetleniowej 3 segmentowej wraz z fundamentem. W części oświetleniowej wyposażona w stycznik mocy o klasie co najmniej AC3 o prądzie łączeniowym min 63A załączający odpływy, listwy zaciskowe do obwodów odbiorczych, wyłączniki 1 f D16 3x6, zabezpieczenie automatyki wył inst. B10, przełącznik trybu pracy 0-R-A-P i ograniczniki przepięć. W części pomiaru podstawa licznikowa i zabezpieczenia. Drzwi szafy min 0,5 m nad gruntem, podłączenie kabli przez listwy zaciskowe podstawa licznikowa 3f oraz komplet zamków i wykonanie opisów szafy aparatów i kabli.• Zabudować system umożliwiający grupowe monitorowanie i sterowanie oświetleniem wykorzystujący do komunikacji cyfrowy modem telefonii komórkowej z analizatorem parametrów sieci. Sterownik powinien być kompatybilny ze stosowanym na terenie Radomia systemem CPAnet, analizator sieci. | kpl. | 2
1.19 | Montaż złącza ZK1e‑1P‑F | szt. | 1
1.20 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokość max. h=9m, o przekroju okrągłym, prosty grubość ścianki min. 4mm z wnęką bezpieczników + złącza IZK - Bezpiecznikowe + Fundament F 150/200. Montaż wysięgników 1,1m, 0°. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w słup – YKY 3x2,5mm. Wykonanie numeracji słupów. | szt. | 22
1.21 | Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, stalowych ocynkowanych ogniowo o wysokość max. h=7m, o przekroju okrągłym, prosty grubość ścianki min. 4mm z wnęką bezpieczników + złącza IZK - Bezpiecznikowe + Fundament F 150/200. Montaż wysięgników 1,1m, 0°. Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, przewody izolowane wciągane w słup – YKY 3x2,5mm. Wykonanie numeracji słupów. | szt. | 22
1.22 | Montaż z wysięgnika rurowgo | szt. | 1
1.23 | Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego wraz ze sterownikiem lokalnym systemu sterowania na wysięgnikach – oprawa LED powinna posiadać deklarację ENEC lub innego niezależnego laboratorium, zasilacz z wbudowanym układem redukcji natężenia (interfejs 1-10V DC lub DALI), ze sterownikiem lokalnym do redukcji, z ochronnikiem przeciwprzepięciowym min. 10kV, skuteczność świetlna całej oprawy min. 130lm/W, sprawność zasilacza min 95%, współczynnik oddawania barw Ra>70 wraz z obliczeniami fotometrycznymi dla zastosowanych opraw oświetlenia ulicznego (zgodnie z PN EN 13201). | szt. | 35
1.24 | Montaż opraw oświetlenia asymetrycznych dla przejść dla pieszych oprawa LED powinna posiadać deklarację ENEC+ lub innego niezależnego laboratorium (temperatura barwowa wyższa od opraw ośw. drogowego, uwzględnić obliczenia fotometryczne dla zastosowanych opraw) | szt. | 10
1.25 | Opłata serwerowa wraz z opłatą transmisyjną w okresie 5 lat dla sterownika oświetlenia. | szt. | 1
1.26 | Porealizacyjne pomiary oświetlenia (natężenie, luminancja, pasy ruchu, chodniki, strefy konfliktowe). | kpl. | 1
1.27 | Pomiary izolacji kabli, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, uziemień, | kpl. | 1
1.28 | Uzupełnienie danych programu inwentaryzacyjnego (zdjęcia słupów i szaf ośwetleniowych, geolokalizacja słupów i szaf oświetleniowych, schemat szaf, schemat obwodów, dane opraw, dane słupów, wartości zabezpieczeń) | kpl. | 1
1.29 | Obsługa geodezyjna (tyczenie i inwentaryzacja) - również w wersji elektronicznej). | kpl. | 1
Razem II Przebudowa oświetlenia netto