## Tabela wg NFOSIGW
Tabela I. Budynek 1 - Dane podstawowe.
Nazwa i adres budynku dla którego przewidziana jest modernizacja energetyczna budynku: |  |  | Szkoła Podstawowa im. Szarych Szeregów w Sieciechowicach ul. Szkolna 6 32-095 Sieciechowice gm. Iwanowice Włościańskie | [9 empty] | Zachęcamy, w celu propagowania rynku świadectw charakterystyki energetycznej, aktualizacji SCHE dla stanu bazowego na etapie przygotowania przedsięwzięcia (na podstawie audytu ex-ante), oraz wystawienia SCHE po wykonaniu inwestycji (na podstawie audytu ex-post) na jej zakończenie, zgodnie z przyjętymi załozeniami i wyliczeniami.
Czy ww. budynek posiada aktualne Świadectwo Charakterystyki Energetycznej (SCHE) wystawione w Centralnym rejestrze charakterystyki budynków? |  |  | NIE |  | Podaj nr SCHE z Centralnego rejestru charakterystyki energetycznej (https://rejestrcheb.mrit.gov.pl): |  | SCHE/16171/7/2024 |  | SCHE jest ważne do: |  | 1.07.2034
Wnioskodawca:
Rodzaj budynku (wiodąca funkcja): |  |  | budynek użyteczności publicznej - pozostałe |  | Liczba lokali mieszkalnych [szt.]: (tylko bud. mieszkalne) |  |  | szt. | Liczba mieszkańców [osób]: (tylko budynki mieszkalne) |  | 150 | osób
Rok (orientacyjnie) powstania budynku/oddania do użytkowania: |  |  | 1959 |  | Powierzchnia użytkowa (m2): |  | 1671.22 | m2 | Powierzchnia pomieszczeń o reg. temp. - dane z audytu (Af) [m2]: |  | 1671.22 | m2
Czy budynek jest zabytkowy? |  |  | NIE |  | Rodzaj ochrony konserwatorskiej (jeśli dotyczy): |  | nie dotyczy | [5 empty] | Budynek zabytkowy, jest to budynek wpisany do Rejestru zabytków lub znajdującego się w ewidencji wojewódzkiej lub gminnej, zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Powierzchnia na której prowadzona jest działalność gospodarcza [m2]/% powierzchni na której prowadzona jest działalność gospodarcza [%]: |  |  |  | 0% | Inne istotne informacje o budynku: |  | -
Tabela II. Bilans energii i emisji CO2 budynku przed i po modernizacji.
| Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku przed modernizacją: | [5 empty] | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową, pierwotną oraz emisję CO2 - na podstawie dokumentacji obliczeń charakterystyki energetycznej budynku po modernizacji: | [5 empty] | wi: | Wskaźniki emisji |  |  | na podstawie opracowań Kobize opublikowanych w grniudniu 2023 r.: - Wskaźniki emisyjności CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego dla energii elektrycznej na podstawie informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji za 2022 rok - Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2021 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2024 - wyliczenia emisji zgodne z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (z późn. zmianami)
nośnik energii: | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] | ogrzewanie i wentylacja [kWh/rok] | ciepła woda użytkowa [kWh/rok] | chłodzenie [kWh/rok] | oświetlenie [kWh/rok] | energia pomocnicza [kWh/rok] | RAZEM: [kWh/rok] |  | kgCO2/GJ | kgCO2/MWh | kgCO2/kWh
olej opałowy: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 76.86 | 276.696 | 0.2767
gaz ziemny: | 272051.7795 | 22696.6038 |  |  |  | 294748.3833 | 9965.917 | 11348.3019 |  |  |  | 21314.2189 | 1.1 | 55.65 | 200.34 | 0.20034
gaz płynny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 63.1 | 227.16 | 0.22716
węgiel kamienny: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 1.1 | 94.84 | 341.424 | 0.34142
biomasa: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | biomasa - emisja CO2=0
inne (wpisz jakie) | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | wpisz inne - jeśli dotyczy
ciepło sieciowe (ciepłownia węglowa - kogeneracja): | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0.6883 | 93.76 | 337.536 | 0.33754 | wpisano ciepło sieciowe z cieplowni węglowej z kogeneracjią - jeśli inaczej - wpisz zgodnie z informacją; zmianę danych prosimy tutaj uzasadnić.
zaporzebowanie na energię elektryczną: | 2909.4426 |  | 0 | 40109.28 | 3376.85 | 46395.5727 | 10820.1384 |  | 0 | 23397.08 | 12383.76 | 46600.9784 | 2.5 |  | 597 | 0.597 | w przypadku pomp ciepła prosimy bilans energii pokazywać w zapotrzebowaniu na energię elektryczną z sieci energetycznej
w tym: produkcja e.e. z PV: | [5 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 2.5 |  | 597 | 0.597 | co do zasady produkcja e.e. z PV nie wchodzi w bilans energii końcowej - pokazujemy to jedynie w bilansie energii pierwotnej
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 294748.3833 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową cieplną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 21314.2189 | 273434.1645 | kWh/rok |  | 92.77%
Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 46395.5727 | Roczne zapotrzebowanie na energię elektryczną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 46600.9784 | -205.4058 | kWh/rok |  | -0.4427%
w tym produkcja energii elektrycznej z OZE: | [5 empty] | 0 | w tym produkcja energii elektrycnej z OZE: |  |  |  |  | 0 | 0 | kWh/rok
Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh/(rok)] | [5 empty] | 341143.956 | Roczne zapotrzebowanie na energię końcową [kWh /(rok)] |  |  |  |  | 67915.1973 | 273228.7587 | kWh/rok |  | 80.09%
Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] | [5 empty] | 440212.1533 | Roczne zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną [kWh/(rok)] |  |  |  |  | 139948.0869 | 300264.0665 | kWh/rok |  | 68.21%
Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] | [5 empty] | 86.748 | Roczna emisja CO2 [MgCO2/rok] |  |  |  |  | 32.0909 | 54.6572 | MgCO2/rok |  | 63.01%
Podsumowanie efektów energetycznych i ekologicznych dla budynku:
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną: |  |  |  | 273434.1645 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię końcową: |  |  |  |  | 273228.7587 | kWh/rok
Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną: |  |  |  | -205.4058 | kWh/rok | Roczne zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną: |  |  |  |  | 300264.0665 | kWh/rok
Roczna, spodziewana produkcja energii elektrycznej z OZE: |  |  |  | 0 | kWh/rok | Roczna redukcja emisji CO2: |  |  |  |  | 54.6572 | MgCO2/rok
Wskaźniki:
Energia końcowa | [5 empty] | 204.1287 | [5 empty] | 40.6381
Energia pierwotna | [5 empty] | 263.4077 | [5 empty] | 83.7401

## Udzialy
CO - przed modernizacją |  |  |  | Sprawność |  |  |  | Przerwy |  | EK |  | EU |  |  |  |  | USTAWA z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Regulacji i wykorzystania | Przesyłu | Akumulacji | Dobowe | Tygodniowe | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK |  | Powierzchnia ogrzewana | Art. 1a. 1. 5) powierzchnia użytkowa budynku lub jego części – powierzchnię mierzoną po wewnętrznej długości ścian na wszystkich kondygnacjach, z wyjątkiem powierzchni klatek schodowych oraz szybów dźwigowych; za kondygnację uważa się również garaże podziemne, piwnice, sutereny i poddasza użytkowe;
1.1 | Gaz | 0.96 | 0.96 | 0.95 | 0.77 | 0.85 | 1 | 1 | 1 | 272051.7795 | 979.3864 | 176203.12 | 634.3312 | 162.7863 | 15.9075 | 1671.22
2.5 | Prąd | 0.04 | 0.04 | 3 | 0.85 | 0.95 | 1 | 1 | 1 | 2909.4426 | 10.474 |  |  |  | 1.7409 | Powierzchnia użytkowa | Art. 4. 1. 2. Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości w świetle od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 |  |  |  |  | 1671.22
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 274961.2221 | 989.8604
- | Średnia ważona | - | - | 0.97049 | 0.7732 | 0.854 | 1 | 1 | 1 | 274961.2221 | 989.8604
CO - po modernizacji |  |  |  | Sprawność |  |  |  | Przerwy |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Regulacji i wykorzystania | Przesyłu | Akumulacji | Dobowe | Tygodniowe | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK | Cieplna z OZE
1.1 | Gaz | 0.2 | 0.2 | 0.95 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1 | 1 | 9965.917 | 35.8773 | 37991.67 | 136.77 | 12.4377
2.5 | Prąd | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1 | 1 | 10820.1384 | 38.9525 |  |  |  | 37.8705
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
|  | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 20786.0554 | 74.8298
- | Średnia ważona | - | - | 2.2774 | 0.88 | 0.96 | 0.95 | 1 | 1 | 20786.0554 | 74.8298
CWU - przed modernizacją |  |  |  | Sprawność |  |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Przesyłu | Akumulacji | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ] | EK
1.1 | Gaz | 1 | 1 | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 22696.6038 | 81.7078 | 14061 | 50.6196 | 13.5809 |  | EU wg metodyki świadectw z Af
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 14057.3417
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | 22696.6038 | 81.7078
- | Średnia ważona | - | - | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 22696.6038 | 81.7078
CWU - po modernizacji |  |  |  | Sprawność |  |  | EK |  | EU
Wskaźnik Ep | Rodzaj paliwa | Udziały źródła | Udział % | Wytwarzania | Przesyłu | Akumulacji | [kWh] | [GJ] | [kWh] | [GJ]
1.1 | Gaz | 0.5 | 0.5 | 0.88 | 0.8 | 0.88 | 11348.3019 | 40.8539 | 14061 | 50.6196
2.5 | Prąd | 0.5 | 0.5 | 2.9 | 0.8 | 0.88 | 3443.6226 | 12.397
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0
- | Suma | 1 | 1 | - | - | - | 14791.9246 | 53.2509
- | Średnia ważona | - | - | 1.3503 | 0.8 | 0.88 | 14791.9246 | 53.2509
| CO | EU | EU | EU | EU | Redukcja EU
|  | Przed | Udział % | Po | Udział % | %
| Sieciechowice | 176203.12 | 100% | 37991.67 | 100% | 78.44%
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
[5 empty] | 0% | #DIV/0!
| Suma | 176203.12 | 100% | 37991.67 | 100% | 78.44%

## Podsumowanie wskaznikow
Nazwa | Jednostka | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Współczynniki nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej |  |  | CO i CWU
Ogrzewanie + wentylacja | GJ/rok | 989.8604 | 74.8298 | 1,1; 2,5 |  |  | 1071.5682 | 128.0807
| MWh/rok | 274.9612 | 20.7861 |  |  |  | 88.05%
Ciepła woda użytkowa | GJ/rok | 81.7078 | 53.2509 | 2.5
| MWh/rok | 22.6966 | 14.7919
Energia elektryczna - sprzęt i urządzenia* | GJ/rok | 0 | 0 | 2.5
| MWh/rok | 0 | 0
Wariant 20 kWp
Energia elektryczna - fotowoltaika* | GJ/rok | 36 | -182.2714 | 2.5 |  | Fotowoltaika - produkcja | 20000 | kWh/rok
| MWh/rok | 10 | -50.6309 |  |  | PV zużyta na miejscu | 13500 | kWh/rok | 67.5%
Rozliczenie PV w świadectwie
Energia elektryczna - oświetlenie* | GJ/rok | 144.3934 | 84.2295 | 2.5 |  | CWU po | 14850 | kWh/rok
| MWh/rok | 40.1093 | 23.3971 |  |  | Oświetlenie po | 23397.08 | kWh/rok
[6 empty] | Pomocnicza po | 12383.86 | kWh/rok
Energia elektryczna – pomocnicza | GJ/rok | 12.1567 | 44.5815 | 2.5 |  | Klimatyzacja po | 0 | kWh/rok
| MWh/rok | 3.3769 | 12.3838 |  |  | Suma ujęta w wariancie | 50630.94 | kWh/rok
[6 empty] | Brakuje/za dużo | -37130.94 | kWh/rok
Energia elektryczna – pozostała klima* | GJ/rok | 0 | 0 | 2.5
| MWh/rok | 0 | 0
[6 empty] | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Redukcja
Sumaryczne zapotrzebowanie energii końcowej dla budynku | GJ/rok**** | 1228.1182 | 256.8918 | -
| MWh/rok | 341.144 | 71.3588 |  |  | 204.1287 | 42.6986 | 79.08% | EK
Oszczędność energii końcowej*** | GJ / % | 971.2265 | 79.08% | - | 269.7851
* Nie dotyczy budynku.
*** wartość ta oznacza poprawę efektywności energetycznej budynku planowaną do otrzymania w wyniku realizacji projektu
**** różnica wartości z tych pól będzie wyznaczała wartość wskaźnika rezultatu bezpośredniego pn. zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów [GJ/rok]
Energia wyprodukowana przez panele fotowoltaiczne zastępuje ilość energii pobranej z Polskiej sieci elektroenergetycznej (emisja uniknięta). Z tego względu energii z PV nie ujęto w sumowaniu zapotrzebowania na energię końcową dla budynku oraz nie zwiększano oszczędności energii końcowej na skutek zamontowania instalacji PV.
Obliczenia wykonane metodą bilansową budynku zgodnie zapisami art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Wskaźnik nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla energii elektrycznej przyjęto zgodnie z Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej.
Nazwa | Jednostka | Stan przed modernizacją | Stan po modernizacji | Oszczędność energii / redukcja zanieczyszczeń
1 | 2 | 3 | 4 | 5 = 3-4***
Zapotrzebowanie na energię cieplną (c.o.+went + c.w.u.) | GJ/rok | 1061.0942 | 76.7312 | 984.363
| MWh/rok | 294.7484 | 21.3142 | 273.4342 | 92.77%
Zapotrzebowanie na energię elektryczną** | GJ/rok | 167.0241 | 167.7635 | -0.73946
| MWh/rok | 46.3956 | 46.601 | -0.20541 | -0.4427%
Roczne zużycie energii pierwotnej | GJ/rok | 1674.7638 | 79.1273 | 1595.6365 |  |  |  | Redukcja |  | EP MAX
| MWh/rok | 465.2122 | 21.9798 | 443.2324 | 95.28% | 278.3668 | 13.1519 | 95.28% | EP | 70
Roczna redukcja ekwiwalentu CO2 | ton równoważnika CO2/rok | 92.718 | 2.5541 | 90.1639 |  | 0.055479 | 0.0015283 | 97.25% | CO2
| % | 100% | 2.755% | 97.25%
Zużycie energii elektrycznej z sieci | GJ/rok | 203.0241 | -14.5079 | 217.5319
| MWh/rok | 56.3956 | -4.03 | 60.4255
**Sumaryczna energia elektryczna dla systemów oraz dla oświetlenia (jeśli realizowana w projekcie)
***W przypadku opracowania audytu energetycznego w obliczeniach należy uwzględnić wartości przed i po realizacji projektu dla: - rocznego obliczeniowego zużycia energii do ogrzewania budynku (z uwzględnieniem sprawności systemu grzewczego i przerw w ogrzewaniu) [GJ/rok], - rocznego obliczeniowego zużycia energii do przygotowania ciepłej wody użytkowej [GJ/rok].
| GJ/rok | 983.624
ilość energii finalnej | kWh/rok | 273229 | toe/rok | 23.493
ilość energii pierwotnej | kWh/rok | 443232 | toe/rok | 38.111
| GJ/rok | 1595.635
Note on D12: Igor Kornaś:

## CO2
L.p. | Nośnik energii | WSPÓŁCZYNNIKI NAKŁADU NIEODNAWIALNEJ ENERGII PIERWOTNEJ1 | WSKAŹNIK EMISJI kgCO2/GJ lub MgCO2/MWh4) | Udziały |  |  |  |  | Rok bazowy - stan przed modernizacją (przed realizacją projektu) |  | Udziały |  |  |  |  | Obliczeniowy stan po modernizacji (po realizacji projektu)
[9 empty] | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok)2 | Wielkość emisji MgCO2/rok | [5 empty] | Zapotrzebowanie na energię końcową (GJ/rok lub MWh/rok)1) | Wielkość emisji MgCO2/rok | Redukcja emisji8) MgCO2/rok
|  |  |  | CO | CO | CWU | CWU | Energia elektryczna |  |  | CO | CO | CWU | CWU | Energia elektryczna
| 1 | 2 | 3 | Udział % | GJ/rok | Udział % | GJ/rok | MWh/rok | 4 | 5 | Udział % | GJ/rok | Udział % | GJ/rok | MWh/rok | 6 | 7 | 8
1 | Olej opałowy (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 76.86 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
2 | Gaz ziemny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 55.65 | 0.98942 | 989.8604 | 1 | 81.7078 |  | 1061.0942 | 59.0499 | 0.47945 | 74.8298 | 1 | 53.2509 |  | 89.1282 | 4.96 | 54.0899
3 | Gaz płynny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 63.1 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
4 | Węgiel kamienny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 94.84 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
5 | Węgiel brunatny (podawać w GJ/rok) | 1.1 | 110.71 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
6 | Biomasa 6) (podawać w GJ/rok) | 0.2 |  | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 |  | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0
7 | Inny (podać jaki) np. oze. Ciepło odpadowe z przemysłu | 0 | 0 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
8 | Ciepło sieciowe z ciepłowni3) (podawać w GJ/rok) | 1.3 | 94.99 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0
9 | Ciepło sieciowe z ciepłowni wyłącznie na biomasę 6) (podawać w GJ/rok) | 0.2 |  | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 |  | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0
10 | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni węgiel kamienny lub gaz 3) (podawać w GJ/rok) | 0.6883 | 93.76 | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 | 0 | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Ciepło sieciowe z elektrociepłowni opartej wyłącznie na energii odnawialnej (biogaz, biomasa)6) (podawać w GJ/rok) | 0.15 |  | 0 | 989.8604 | 0 | 81.7078 |  | 0 |  | 0 | 74.8298 | 0 | 53.2509 |  | 0 |  |  | 0
12 | Energia elektryczna z sieci elektroenergetycznej zużyta na potrzeby budynku 2) 5) (podawać w MWh/rok) | 2.5 | 0.597 | 0.010581 | 274.9612 | 0 | 22.6966 | 43.4861 | 46.3956 | 27.6982 | 0.52055 | 20.7861 | 0 | 14.7919 | 35.7808 | 46.601 | 27.8208 | -0.12263 | 419.4088
13 | Straty z tytułu sprawności kotła - w przypadku modernizacji kotła zainstalowanego poza budynkiem, w kierunku zwiększenia sprawności lub oszczędności w wyniku produkcji w warunkach skojarzenia (w tym przypadku podać ze znakiem minus) | [9 empty] | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0
14 | Energia elektryczna wyprodukowana na miejscu ze źródeł oze (biomasa, biogaz, w tym w skojarzeniu, PV), zużyta na potrzeby budynku 2) (podawać w MWh/rok ze znakiem minus) | 2.5 | 0.597 |  |  |  |  | 10 | 10 | 5.97 | 0 |  | 0 |  | -50.6309 | 50.6309 | -30.2267 | 36.1967 | 126.5774
| SUMA | [8 empty] | 92.718 | [6 empty] | 2.5541 | 90.1639 | 545.9862
| PROCENT REDUKCJI EMISJI | [16 empty] | 97.25%
1 zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej z dnia 27 lutego 2015 r. (rozdz. 3.1.3).
2 wartość otrzymana w wyniku przeprowadzenia audytu energetycznego wyliczona jako sumę rocznego zapotrzebowania na energię końcową dostarczaną do budynku na potrzeby: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wbudowanej instalacji oświetlenia, systemu chłodzenia oraz rocznego zapotrzebowania na energię pomocniczą końcową dostarczaną do budynku dla systemów technicznych.
1) Wartości zapotrzebowania na energię końcową w okresie eksploatacji (po modernizacji) należy przyjmować dla stanu docelowego, czyli roku nastepnego po zakończeniu okresu inwestowania (po modernizacji).
2) Wartość energii elektrycznej uwzględnia ilość energii elektrycznej na potrzeby danego budynku/ budynków: oświetlenie wbudowane, energia pomocnicza, energia elektryczna do napędu urządzeń chłodniczych dla klimatyzacji (oraz np. ogrzewanie, c.w.u.)
3) Obliczenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku
4) Wskaźniki emisji przyjęto zgodnie z: Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO 2 (WE) w roku 2022 do raportowania w ramach Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2025
5) Dla energii elektrycznej, zakłada się, że wykazywana w tej pozycji tabeli energia elektryczna, pochodzi z polskiej sieci elektroenergetycznej. Dla tej sieci, wskaźnik emisji wynosi 0,597 Mg CO2/MWh. Dla energii elektrycznej nie należy stosować współczynnika nakładu energii nieodnawialnej, gdyż zawiera on się we wskaźniku 0,597 MgCO2/MWh.
6) wyłącznie (w 100%) opalanego biomasą; wielkości dotyczące energii podawane są informacyjnie, wskaźnik emisji zgodnie z założeniami Wspólnotowego Systemu Handlu Uprawnieniami Do Emisji wynosi 0 (zero) Mg CO2/GJ.
7) Efekt energetyczny Ei (zmniejszenie strat energii pierwotnej) oblicza się na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009, załącznik Nr 2 część 2 pkt. 2
8) w tym emisja uniknięta
Note on F16: to w MWh/rok
Note on H16: to w MWh/rok
Note on M16: to w MWh/rok
Note on O16: to w MWh/rok