## Nazwa nadana zamówieniu

- Budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami na dz. 4139/2, 4138/2, 4137, 4141, 4147/1, 4134, 4130, 4129, 4128/2, 4127/13, 4127/10, 4124/7 obr. Jadowniki, jednostka ewidencyjna Brzesko - obszar wiejski.

## Przedmiot specyfikacji

### Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót w zakresie projektu instalacji elektrycznych budowy sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz z latarniami przy ul. Podmiejskiej z Jadownikach.

## Zakres stosowania specyfikacji

### Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu                      i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.2.

### Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót instalacji elektrycznych przewidzianych w projekcie.

### Szczegółowy zakres opracowania został zawarty w projekcie.

## Zakres robót objętych specyfikacją

### W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót instalacyjnych elektrycznych: budowa sieci kablowej oświetlenia ulicznego wraz latarniami

### Wszystkie inne związane roboty instalacyjne elektryczne jakie występują przy realizacji umowy.

### Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w projekcie.

## wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

### Do prac towarzyszących należeć będzie:

#### roboty przygotowawcze (wytycznie tras linii kablowych),

#### zabudowa rozłącznika na istniejącym słupie,

#### wykonanie wypustów kablowych do zasilania słupów oświetleniowych,

#### wykonanie robót elektromontażowych (wykopy pod linie kablowe, układanie kabli, montaż słupów oświetleniowych),

#### uporządkowanie terenu,

#### wykonanie dokumentacji powykonawczej,

#### stworzenie dokumentu w postaci pisemnej z zaleceniami konserwacyjno-eksploatacyjnymi,

#### przeszkolenie personelu z zakresu obsługi urządzeń,

#### sporządzenie protokołu z przeprowadzonych badań i pomiarów wykonanej instalacji.

### Prace tymczasowe i przejściowe:

### Nie występują.

## informacje o terenie budowy zawierające wszystkie niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

### – organizacji robót budowlanych

- a)	konieczność uzgodnienia harmonogramu robót z Zamawiającym,

- b)	wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót,

- – zabezpieczenia interesów osób trzecich

- Przeprowadzenie robót wymaga od wykonawcy zapewnienia bezpieczeństwa osób postronnych i użytkowników budynku przez dostosowanie organizacji robót oraz odpowiednie wydzielenie stanowisk montażu. Wykonanie pomostów i daszków ochronnych, zabezpieczeń i zamknięć dostępu do strefy niebezpiecznej oraz oznakowanie ostrzegawcze i informacyjne terenu budowy na zewnątrz i stanowisk robót prowadzonych wewnątrz budynku.

- – ochrony środowiska

- prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska.

- Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.

- – warunków bezpieczeństwa pracy

- Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

- – zaplecza dla potrzeb wykonawcy – do uzgodnienia z Zamawiającym,

- – warunków dotyczących organizacji ruchu – nie dotyczy,

- – ogrodzenia – do uzgodnienia z Zamawiającym,

- – zabezpieczenia chodników i jezdni – nie dotyczy,

## KODY cpv

### 45311000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

### 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych

### 45314300-4 Układanie kabli

## określenia podstawowe

### zamawiający - osoba zarządzająca obiektem lub posiadająca pełnomocnictwo udzielająca zamówienia wykonawcy,

### wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie inwestycji, robót lub remontu ,

### projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej

### budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego przebudowa i rozbudowa,

### roboty budowlane - jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu budowlanego lub jego części wraz z urządzeniami reklamowymi, dziełami plastycznymi i innymi . urządzeniami wpływającymi na wygląd obiektu,

### plac budowy - 	teren, na którym są wykonywane roboty budowlane wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na budowie elementów prefabrykowanych, składowanie materiałów, przedmiotów itp.)

### materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

### przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

### prace towarzyszące - są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych niezaliczane do robót tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

### Szczegółowy dobór materiałów został zawarty w projekcie.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonanaia robót budowlanych zgodnie z założoną jakością

### Rodzaje sprzętu używanego do robót instalacyjnych elektrycznych pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy.

### Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane                           i niedopuszczone do robót.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE środków transportu oraz składowania materiałów

### W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury elektrycznej należy przestrzegać zaleceń wytwórców, a w szczególności:

### transportowane urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz przesuwaniem się wewnątrz ładowni; na czas transportu należy z przewożonych urządzeń zdemontować, odpowiednio zabezpieczyć i przewozić oddzielnie czułe przyrządy pomiarowe, aparaturę rejestrującą, przekaźniki do elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej oraz inną aparaturę mniej odporną na wstrząsy i drgania, aparaturę i urządzenia ostrożnie załadowywać i zdejmować, nie narażając ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powłok lakierniczych, osłon blaszanych, zamków itp.,

### Zaleca się dostarczanie urządzeń i ich konstrukcji oraz aparatów na stanowiska montażu bezpośrednio przed montażem, w celu uniknięcia dodatkowego transportu wewnętrznego z magazynu budowy.

### Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ                       i przepisami o ruchu drogowym.

### Materiały, aparaty, urządzenia i maszyny elektryczne należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych.

### Składowanie poszczególnych rodzajów materiałów powinno być zgodne z następującymi warunkami:

### przewody izolowane i taśmy izolacyjne należy przechowywać w pomieszczeniach suchych i chłodnych

### rury instalacyjne stalowe należy składować w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla każdego wymiaru przegrodach – w wiązkach, w pozycji pionowej,

### rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych w temperaturze nie niższej niż -15°C i nie wyższej niż +25°C w pozycji pionowej, w wiązkach odpowiednio gęsto wiązanych (dla uniknięcia wyboczenia), z dala od urządzeń grzewczych,

### rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego należy przechowywać analogicznie jak rury instalacyjne sztywne, lecz w kręgach zwijanych związanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach; kręgi w liczbie nie większej niż 10 mogą być układane jeden na drugim

### wyroby metalowe i drobniejsze stalowe wyroby hutnicze, jak druty, liny, cienkie blachy, drobne kształtowniki itp., należy składować w pomieszczeniach suchych, z odpowiednim zabezpieczeniem przed działaniem korozji.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE wykonania robót budowlanych

## Zasady ogólne wykonania robót

### Warunki dotyczą instalacji zewnętrznych i  wnętrzowych wykonywanych:

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi układanymi w gruncie,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach z tworzyw sztucznych

- przewodami jednożyłowymi lub wielożyłowymi w rurach instalacyjnych z tworzywa układanych pod tynkiem lub w podłodze,

- przewodami wtynkowymi,

### Warunki dotyczą również montażu urządzeń i zabezpieczeń.

### Przy wykonywaniu instalacji elektrycznych należy spełnić następujące wymagania:

- Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych.

- Tablice z aparatami zabezpieczającymi należy sytuować w taki sposób, aby zapewnić:

- łatwy dostęp,

- zabezpieczenie przed dostępem niepowołanych osób.

- Mocowanie puszek w ścianach powinno zapewniać niezbędną wytrzymałość.

## Instalacje elektryczne zewnętrzne

### Wymagania ogólne

### wszystkie trasy linii powinny być wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien być zniwelowany.

- roboty ziemne wykonywać ręcznie i z użyciem sprzętu mechanicznego. Zachować należy szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

### PRZEPUSTY KABLOWE

- Przed układaniem kabli wykonać przepusty kablowe.

- Na skrzyżowaniach z jezdniami przepusty wykonać z rur typu SRS, na skrzyżowaniach                         z wjazdami z rur DVK a na skrzyżowaniach z sieciami innych użytkowników z rur ciśnieniowych typu A .

- Przepusty z rur stalowych układać na głębokości 1,0 m. Rury należy spawać poprzez kołnierze z rur o większej średnicy i dwukrotnie malować farbą bitumiczną.

- Głębokość układania przepustów poza jezdniami powinna być równa głębokości układania kabli, czyli 80 cm dla kabli o napięciu 1 kV, a pod jezdniami na głębokości 0,9 m.

### UKŁADANIE KABLI

- Kable układać na 10 cm warstwie piasku linią falistą z zapasem 1% - 3%. Po ułożeniu kable przykryć 10 cm warstwą piasku i 20 cm warstwą gruntu rodzimego (bez gruzu z ostrymi krawędziami), a następnie przykryć folią. Przed zasypaniem kabli dokonać odbioru sposobu ułożenia kabli.

- Przy układaniu kabli zastosować normatywne odległości w poziomie i pionie w stosunku do innych instalacji podziemnych.

### PRZYŁACZANIE ODBIORNIKÓW

- Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozją.

- Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym, że dzielą się na dwa rodzaje:

- przyłączenia sztywne,

- przyłączenia elastyczne.

- Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom.

- Przyłączenia elastyczne stosuje się, gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać:

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych,

- przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

- Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, np. przez założenie tulejek izolacyjnych.

- W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne przewody doprowadzane do odbiorników muszą być chronione.

### OCHRONA PRZECIWPORAŻNIOWA

- Ochronie tej podlegają metalowe obudowy zainstalowanego sprzętu i osprzętu oraz odbiorników, jak również cała instalacja rurowa.

- W przypadku zastosowania w ciągach rurowych elementów w obudowach z tworzyw sztucznych lub uszczelniania połączeń za pomocą pakuł, ciągi te muszą być dodatkowo mostkowane w miejscach łączeń dodatkowymi połączeniami. Takie połączenia (mostki) mogą być wykonane w postaci obejmek z taśmy, bednarki lub drutu stalowego i zamontowane w sposób zapewniający ciągłość metaliczną. Przekrój ich nie może być mniejszy od przekroju przewodów ochronnych stosowanych w danej instalacji. Wszystkie połączenia metaliczne muszą być zabezpieczone przed korozją oraz muszą być dostosowane do warunków lokalnych i gwarantować trwałą w czasie ciągłość.

- Ochronę przeciwporażeniową wykonać zgodnie z wymaganiami podanymi w SST.

## OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLĄ, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH

- Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem.

- Zakres podstawowych prób montażowych obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji, który należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiarów dokonać należy induktorem 500V lub 1000V; rezystancja izolacji mierzona między badaną fazą i pozostałymi fazami połączonymi z przewodem neutralnym lub uziemiającym nie może być mniejsza od :

- 0,25 MΩ dla instalacji 230V,

- 0,50 MΩ dla instalacji 400 i 500V;

- pomiar rezystancji izolacji odbiorników; rezystancja izolacji silników, grzejników itp. mierzona induktorem 500V nie może być mniejsza od 1MΩ,

- pomiar kabli zasilających, który należy wykonać zgodnie z SST - Elektroenergetyczne linie kablowe p. 5

- pomiary impedancji pętli zwarciowych w instalacji ochrony przeciwporażeniowej

- oględziny wykonanej instalacji ochrony przeciwporażeniowej wraz z urządzeniami i aparatami wchodzącymi w jej skład

- Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

- Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi należy załączyć protokół pomiaru skuteczności ochrony przed porażeniem, powinien zawierać dokładne określenie badanego odbiornika, wielkość zabezpieczenia tego odbiornika, wymaganą krotność prądu zabezpieczenia, zmierzony prąd zwarciowy, zmierzoną impedancję pętli zwarciowej oraz wnioski. Równocześnie w protokole należy uwidocznić stosowaną metodę pomiarową, typ i numer aparatu pomiarowego.

## WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU O OBMIARU ROBÓT

### Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

## OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### Przed przystąpieniem do robót montażowych należy odebrać protokolarnie front robót od generalnego wykonawcy lub inwestora.

### Stan robót budowlanych i wykończeniowych powinien być taki, aby roboty elektromontażowe można było prowadzić bez narażenia instalacji na uszkodzenie, a pracowników na wypadki przy pracy.

### Odbiory robót ulegających zakryciu; odbiorom podlegają:

#### ułożone w kanałach, lecz nie przykryte kable,

#### inne fragmenty instalacji, które będą niewidoczne lub bardzo trudne do sprawdzenia po zakończeniu robót montażowych.

### Usterki wykryte przy odbiorze częściowym powinny być wpisane do dziennika robót (budowy). Brak wpisu należy traktować jako stwierdzenie należytego stanu elementów i prawidłowego montażu.

### Pozostałe odbiory częściowe; przed odbiorem końcowym dużych skomplikowanych instalacji elektrycznych należy przekazać inwestorowi poszczególne fragmenty instalacji w drodze odbiorów częściowych.

### Do odbioru końcowego wykonanych robót wykonawca powinien przedłożyć:

#### aktualną dokumentację powykonawczą

#### protokoły prób montażowych

#### oświadczenie wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji,

#### instrukcje eksploatacji urządzeń, jeżeli umowa przewidywała dostarczenie takich instrukcji,

#### części i urządzenia zamienne oraz sprzęt BHP, które zgodnie ze specyfikacją w projekcie (dokumentacji) miały być dostarczone przez wykonawcę.

### Komisja odbioru końcowego:

#### bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej,

#### bada protokoły odbiorów częściowych i sprawdza usunięcie usterek,

#### bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi,

#### bada i akceptuje protokoły prób montażowych,

#### dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie,

#### ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji,

#### spisuje protokół odbiorczy.

## OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYSZĄCYCH

### Rozliczenie robót następuje na warunkach określonych w umowie na wykonanie przedmiotowych robót.

# dokumenty odniesienia

## związane normatywy

### Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity – Dz.U. 2003 nr 207 poz.2016);

## Zalecane normy

### Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

- PN-HD 60364-4-41 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa – Ochrona przed porażeniem elektrycznym",

- PN-HD 60364-4-43 - "Instalacje elektryczne niskiego napięcia. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa - Ochrona przed prądem przetężeniowym",

- PN-IEC 60364-4-473 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym".

- PN-IEC 60364-5-523 - "Instalacje w obiektach budowlanych.. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalności prądowe długotrwałe przewodów",

- PN-IEC 60364-5-53	- "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura łączeniowa i sterownicza",

- PN-HD 60364-5-54 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne",

- PN-HD 60364-5-56 - "Instalacje w obiektach budowlanych. Dobór i montaż

wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa"