Załącznik nr 1A do SWZ

...................................., dnia ....................... 2026 r.

..............................................................

(Nazwa i adres Wykonawcy)

Minimalne parametry urządzeń do potwierdzenia przez Wykonawcę 
dla zadania pn.

„Modernizacja energetycznej budynków Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Mirzec”  w systemie „zaprojektuj i wybuduj tj:

Część 1. Modernizacja instalacji c.o. i energetyczna budynku OSP Trębowiec;

Pkt. 1. Oferowane panele fotowoltaiczne

|  | Parametr | Wartość wymagana | UWAGI dodatkowe | Oferowane | Wskazać dokument z którego wynika podany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Moc minimalna Pmp [Wp] (w warunkach STC) | 500W | Pozostałe parametry prądowe i napięciowe, dobrane i skoordynowane z parametrami falowników oraz zabezpieczeniami zg. z zasadami projektowania układów PV |  |  |
| 2. | Gwarancja na całość modułu (produktowa): | 15 lat |  |  |  |
| 3. | Rodzaj ogniw: | monokrystaliczne krzemowe typu N |  |  |  |
| 4. | Sprawność modułu: | 22,5% |  |  |  |
| 5. | Współczynnik wypełnienia FF (Fill Factor) | 76,0% |  |  |  |
| 6. | Tolerancja mocy | 0 ~ +5W |  |  |  |
| 7. | Napięcie w punkcie MPP w warunkach STC | 33,38 V |  |  |  |
| 8. | Prąd w punkcie MPP w warunkach STC | 14,98 A |  |  |  |
| 9. | Napięcie jałowe w warunkach STC | 40,01 V |  |  |  |
| 10. | Prąd zwarcia w warunkach STC | 15,83 A |  |  |  |
| 11. | Puszka łączeniowa: | wodoszczelność IP68 lub wyższa |  |  |  |
| 12. | Maksymalny wymiar : | 1134 x 1960 mm | Dopuszczalna tolerancja 5 mm |  |  |
| 13. | Grubość ramy: | 30 mm | Wartość minimalna |  |  |
| 14. | Maksymalne napięcie systemowe modułu | 1 500 V | Wartość minimalna |  |  |
| 15. | Maksymalna masa: | 26,6 kg | Tolerancja +/- 10% |  |  |
| 16. | Wytrzymałość mechaniczna na obciążenie od śniegu potwierdzono certyfikatem zgodnie z IEC 61215-1:2016 oraz IEC 61730-2:2016 | 5 400 Pa |  |  |  |
| 17. | Maksymalne obciążenie ssanie wiatru: | 2 400 Pa |  |  |  |
| 18 | Współczynnik temperaturowy mocy PMPP: | -0,30 %/°C |  |  |  |
| 19. | Współczynnik temperaturowy napięcia VOC: | -0,25 %/°C |  |  |  |
| 20. | Współczynnik temperaturowy prądu ISC: | +0,045 %/°C |  |  |  |
| 21. | Gwarancja wydajności: | 87,4 % | max. 1 % spadek po pierwszym roku, w każdym następnym do 30 roku – max 0,4% rocznie |  |  |
| 22. | Certyfikaty, deklaracja zgodności z normami lub raport klasyfikacyjny wyrobu: | CE, IEC61215, IEC63170, IEC61701 |  |  |  |

Pkt. 2. Oferowany inwerter fotowoltaiczny

| L.p | Parametr | Minimalne wymaganie | Uwagi | Oferowane | Wskazać dokument z którego wynika podany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Inwerter hybrydowy, trójfazowy | Wymagana konstrukcja do współpracy z instalacją PV i magazynem energii. |  |  |
| 2 | Moc znamionowa AC | min. 10000 W | Moc wyjściowa po stronie AC nie mniejsza niż 10 kW. |  |  |
| 3 | Zakres napięcia MPPT | co najmniej 160-1000 V | Zakres pracy MPPT nie węższy niż wskazany. |  |  |
| 4 | Liczba układów MPPT | min. 2 | Niezależne trackery MPPT. |  |  |
| 5 | Liczba wejść PV | min. 2 wejścia łącznie | Rozwiązanie umożliwiające przyłączenie co najmniej dwóch stringów. |  |  |
| 6 | Maks. prąd wejściowy na MPPT | 22 A | Na każdy układ MPPT. Parametr skoordynowany z parametrem prądowym IMPP(STC) oferowanego modułu fotowoltaicznego |  |  |
| 7 | Sprawność maksymalna | min. 99% | Nie niższa niż dla urządzenia referencyjnego. |  |  |
| 8 | Sprawność europejska | min. 98,5% | Wymaganie eksploatacyjne. |  |  |
| 9 | Stopień ochrony | min. IP66 | Do zastosowań zewnętrznych/wewnętrznych. |  |  |
| 10 | Chłodzenie | naturalne | Bez wymuszonego chłodzenia wentylatorowego. |  |  |
| 11 | Zakres temperatury pracy | co najmniej od -30 do +60 °C | Praca w szerokim zakresie temperatur. |  |  |
| 12 | Komunikacja | WLAN / Ethernet / RS485 | Dopuszcza się rozwiązanie równoważne o nie mniejszej funkcjonalności. |  |  |
| 13 | Gwarancja producenta | Minimum 10lat |  |  |  |
| 14 | Współczynnik mocy modułów fotowoltaicznych do mocy znamionowej falownika: | Należy zachować proporcję: 0,8<PDC (paneli)/PF falownika)<1,2 | dopuszczalny parametr z przedziału |  |  |

Pkt. 3. Oferowany magazyn energii.

| L.p. | Parametr | Minimalne wymaganie | Uwagi | Oferowane | Wskazać dokument z którego wynika podany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Typ urządzenia | Magazyn energii oparty na technologii LiFePO4 | Wymagana technologia akumulatorów litowo-żelazowo-fosforanowych. |  |  |
| 2 | Całkowita pojemność energetyczna | min. 2x 6 kWh lub równoważne | Wymaganie odniesione do pojemności znamionowej modułu. |  |  |
| 3 | Użyteczna pojemność energetyczna | min. 2x 5,8 kWh lub równoważne | Wartość użytkowa dostępna dla eksploatacji systemu. |  |  |
| 4 | Głębokość rozładowania (DoD) | 100% | Pełne wykorzystanie użytecznej pojemności magazynu. |  |  |
| 5 | Maks. moc ładowania / rozładowania | min. 3 000 W | Wymagana minimalna moc ciągła ładowania i rozładowania. |  |  |
| 6 | Szczytowa moc ładowania / rozładowania (10 s) | min. 4 000 W | Wymagana zdolność przeciążeniowa krótkotrwała. |  |  |
| 7 | Żywotność | min. 10 000 cykli | Wartość referencyjna dla długiej eksploatacji systemu. |  |  |
| 8 | Stopień ochrony | min. IP66 | Wymagana odporność środowiskowa obudowy. |  |  |
| 9 | Zakres temperatury roboczej | co najmniej -20 do +55 °C | Dopuszczalny zakres pracy nie węższy niż wskazany. |  |  |
| 10 | Zakres temperatur przechowywania | co najmniej -25 do +60 °C | Warunek transportu i magazynowania urządzenia. |  |  |
| 11 | Chłodzenie | Konwekcja naturalna | Rozwiązanie bez aktywnego układu wentylacji. |  |  |
| 12 | Sposób montażu | Wolnostojący lub naścienny | Dopuszcza się oba sposoby posadowienia urządzenia. |  |  |
| 13 | Liczba modułów na kontroler | 1-6 szt. | Wymagana możliwość rozbudowy systemu magazynowania. |  |  |
| 14 | Normy i certyfikacja | IEC/EN 60730-1, UN 38.3, IEC/EN 62619, IEC/EN 63056, IEC/EN 62477 lub równoważne | Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wskazane normy. |  |  |
| 15 | Wymagania ppoż | Magazyn energii powinien posiadać zintegrowany wewnętrzny układ gaśniczy, przeznaczony do tłumienia pożaru rozwijającego się wewnątrz modułu bateryjnego. Dopuszcza się zastosowanie rozwiązania równoważnego do gaśnicy proszkowej, pod warunkiem wykazania jego skuteczności dla pożarów bateryjnych oraz zgodności z zastosowaną technologią ogniw. Dokumentacja referencyjna wskazuje na zasadność stosowania zintegrowanych układów gaśniczych uruchamianych automatycznie po przekroczeniu temperatury krytycznej. Obudowa magazynu energii powinna być wykonana z materiałów niepalnych lub trudno zapalnych, odpornych na oddziaływanie wysokiej temperatury i ograniczających możliwość przeniesienia pożaru na inne elementy instalacji. Konstrukcja obudowy powinna zapewniać zachowanie integralności mechanicznej oraz ograniczenie skutków pożaru do wnętrza urządzenia, co odpowiada zaleceniom dotyczącym wysokotemperaturowej separacji ogniw od obudowy. Magazyn powinien być wyposażony w zawór dekompresyjny lub inne równoważne rozwiązanie ciśnieniowe, umożliwiające kontrolowane odprowadzenie gazów, par oraz nadciśnienia powstających w stanach awaryjnych, w szczególności podczas uszkodzenia termicznego, pożaru lub zjawiska thermal runaway. Zastosowane rozwiązanie powinno ograniczać ryzyko rozerwania obudowy oraz zmniejszać skutki gwałtownego wzrostu ciśnienia w obrębie modułu bateryjnego. Ogniwa bateryjne powinny być odseparowane od siebie materiałem izolacyjnym o bardzo niskiej przewodności cieplnej i wysokiej odporności ogniowej, ograniczającym propagację ciepła pomiędzy sąsiednimi ogniwami. Preferowane jest zastosowanie przekładek aerożelowych lub materiału równoważnego, którego parametry potwierdzają zdolność do opóźniania lub ograniczania przenoszenia energii cieplnej w obrębie modułu. Załączona dokumentacja wskazuje aerożel jako rozwiązanie podnoszące bezpieczeństwo cieplne pakietu. Wymaga się również zastosowania dodatkowej izolacji wysokotemperaturowej pomiędzy ogniwami a obudową magazynu, w celu ograniczenia przenoszenia ciepła na elementy konstrukcyjne oraz zmniejszenia ryzyka uszkodzeń elektrycznych i termicznych całego urządzenia. Magazyn energii powinien być wyposażony w inteligentny układ energoelektroniczny, w tym przetwornicę lub rozwiązanie równoważne, umożliwiające obniżenie napięcia całego magazynu energii do poziomu napięcia bezpiecznego, tj. nie wyższego niż 36 V DC, w warunkach serwisowych, eksploatacyjnych lub awaryjnych. Wymóg ten jest zgodny z podejściem opisanym w dokumentacji, w której napięcie poniżej 36 V wskazano jako próg bezpieczny z punktu widzenia obsługi i prac serwisowych. | Dopuszcza się rozwiązania równoważne spełniające wskazane normy. |  |  |
| 18 | Gwarancja | Minimum 10 lat |  |  |  |

Pkt. 4. Kompensator mocy biernej.

|  | Oferowane | Wskazać dokument z którego wynika podany parametr |
| --- | --- | --- |
| Marka/typ urządzenia |  |  |
| Moc kompensatora kVar | Dobór na etapie projektowania |  |
| Okres gwarancji (lata) | Minimum 24 miesiące |  |
| Rodzaj kompensatora | Dynamiczny (wymagany) – TAK NIE |  |
| Rodzaj certyfikatu/deklaracji | CE |  |

Pkt. 5. Pompa ciepła

| L.p. | Parametr / wymaganie | Wymaganie minimalne | Oferowane | Wskazać dokument z którego wynika podany parametr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rodzaj urządzenia | powietrze–woda typu split |  |  |
| 2 | Zakres pracy zimowej | −20°C do +35°C |  |  |
| 3 | Zakres pracy letniej | +10°C do +43°C |  |  |
| 4 | Maksymalna temperatura c.w.u. | Minimum +60°C |  |  |
| 5 | Gwarantowana temperatura c.w.u. | Osiąganie +60°C do temperatury zewnętrznej co najmniej −10°C |  |  |
| 6 | Temperatura wody dla chłodzenia | +5°C |  |  |
| 7 | Czynnik chłodniczy | R32 |  |  |
| 8 | Sprężarka | DC z miękkim startem i modulacją ciągłą |  |  |
| 9 | Maksymalna moc grzewcza | 11,00 kW przy temp. zew. 7°C / temp. wody 35/30°C |  |  |
| 10 | COP dla mocy maksymalnej | 4 |  |  |
| 11 | Nominalna moc grzewcza | 8,0 kW przy temp. zew. 7°C / temp. wody 35/30°C |  |  |
| 12 | COP nominalny | 4,8 |  |  |
| 13 | Maksymalna moc chłodnicza | 8,0 kW przy temp. zew. 35°C / temp. wody 7/12°C |  |  |
| 14 | EER dla mocy maksymalnej | 3,04 |  |  |
| 15 | Zasilanie elektryczne | 400 V, zasilanie trójfazowe |  |  |
| 16 | Maksymalne zużycie mocy | Nie więcej niż 4,98 kW |  |  |
| 17 | Maksymalna moc akustyczna | Nie więcej niż 56 dB(A) |  |  |
| 18 | Gwarancja | Minimum 3 lata |  |  |
| 19 | Certyfikaty/ deklaracje zgodności | Deklaracja CE, A++ |  |  |