Spis treści

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA	3

2.	WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA	4

3.	ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ	4

3.2	ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA UKŁADU ZASILANIA PODSTAWOWEGO	5

3.3	OBLICZENIA TECHNICZNE	5

3.3.1	DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH DLA UKŁADU ZASILANIA PODSTAWOWEGO	5

3.3.2	OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA	9

4.	LISTA RYSUNKÓW	10

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze sporządzono w oparciu o:

- Zlecenie inwestora;

- Wizję lokalną;

- Ustalenia międzybranżowe;

- Ustalenia z przedstawicielami inwestora;

- Warunki przyłączenia znak WP/080136/2024/O06R02  z dnia 2024-08-02 dla podmiotu IV grupy przyłączeniowej do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A. o napięciu znamionowym 0,4 kV;

- USTAWĘ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) (Zmiany: Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217; z 2007 r. Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191, poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.(Dz. U. Nr 75, poz. 690) (Zmiany: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, 2009.01.01 Dz. U.08.201.1238);

- OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dn. 28.08.2003r., w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, załącznik: Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 26.09.1997r. ( tekst jednolity Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003r.);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109, poz. 719);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 2 września 2004 r  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

- ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650) (Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 49, poz. 330);

- DYREKTYWA 2004/108/WE w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej;

- DYREKTYWA 2006/95/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie niskiego napięcia;

- DYREKTYWA 98/37/WE dotycząca maszyn;

- POLSKIE NORMY

| PN-IEC 60050-195 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa |
| --- | --- |
| PN-IEC 60050-442 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Sprzęt elektroinstalacyjny |
| PN-IEC 60050-826 | Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki. Część 826: Instalacje elektryczne |
| PN-EN 12464-1 | Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach |
| PN-EN 1838 | Zastosowanie oświetlenia. Oświetlenie awaryjne |
| PN-EN 50172 | Systemy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego |
| PN-HD 60364-1 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe |
| PN-IEC 60364-3 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogólnych charakterystyk |
| PN-IEC 60364-4 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa (wszystkie arkusze) |
| PN-IEC 60364-5 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego (wszystkie arkusze) |
| PN-IEC 60364-7 | Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji (wszystkie arkusze) |
| PN-EN 60909-0 | Prądy zwarciowe w sieciach trójfazowych prądu przemiennego. Część 0. Obliczanie prądów |
| PN-EN 60865-1 | Obliczanie skutków prądów zwarciowych. Część 1: Definicje i metody obliczania |
| PN-EN 60439-1 | Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zastawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu |
| PN-EN 60529 | Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP) |
| N SEP-E-001 | Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa |
| N SEP-E-004 | Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa |

# WSTĘP I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu technicznego układu pomiarowego branży elektrycznej dla inwestycji o nazwie:

„PROJEKT PÓŁPOŚREDNIEGO UKŁADU POMIAROWEGO

DLA ZESPOŁU SZKÓŁ IM. WŁADYSŁAWA SZYBIŃSKIEGO W CIESZYNIE - INTERNAT

ul. Ignacego Kraszewskiego 11 43-400 Cieszyn”.

W zakres niniejszego opracowania projektowego wchodzą:

- Układy rozliczeniowego pomiaru półpośredniego energii elektrycznej;

W obiekcie znajduje się istniejący układ pomiarowy półpośredni z przekładnikami 150/5A.Moc przyłączeniowa 92kW. Zgodnie z Warunkami Przyłączenia WP/001648/2025/O06R02 z dnia 2025-01-17 należy zabudować układ pomiarowy 1PP - zgodnie z niniejszym uzgodnieniem. Inwestor z uwagi na modernizację placówki planuje wynieść układ pomiarowy na zewnątrz budynku do dedykowanego złącza pomiarowego, zgodnego ze standaryzacją TAURON DYSTRYBUCJA. Złącze winno posiadać zamek MASTERKEY z zamkiem dedykowanym dla danego regionu.

# ZASILANIE BUDYNKU W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ

Budynek jest zasilony w energię elektryczną:

Ze złącza kablowego nr ZK-BBC201724 ( istniejącego na tylnej elewacji łącznika).

Sieć pracuje w układzie TT.

Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prądowe na wyjściu przewodów od zabezpieczenia w złączu nr ZK-BBC201724 w kierunku instalacji odbiorcy.

Szafa pomiarowa półpośredniego układu pomiarowego wolnostojąca, w wykonaniu zewnętrznym obok złącza ZK-BBC201724. Ze złącza do szafy 1PP wyprowadzić linię kablową YKXS 4x120mm2 a następnie dalej w kierunku rozdzielnicy internatu.

### ROZLICZENIOWY POMIAR ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA UKŁADU ZASILANIA PODSTAWOWEGO

Urządzenia wchodzące w skład rozliczeniowego, półpośredniego układu pomiaru energii elektrycznej zostaną zainstalowane wewnątrz szafy pomiarowej zlokalizowanej w złączu na zewnątrz budynku.

Szafa pomiarowa musi być wykonana zgodnie z poniższymi zaleceniami i uwagami:

W skład obwodów pierwotnych układu pomiarowego wchodzi następująca aparatura:

- Przekładniki prądowe o następujących parametrach znamionowych:

- Przekładnia znamionowa: 150/5 A;

- Klasa dokładności: 0,2s;

- Współczynnik bezpieczeństwa: FS5;

- Moc znamionowa: 2,5 VA;

W skład obwodów wtórnych układu pomiarowego wchodzą następujące urządzenia i aparatura:

- Licznik wielofunkcyjny do pomiaru strefowego energii elektrycznej czynnej, biernej pobieranej i oddawanej do sieci elektroenergetycznej typu ZMG410.CT produkcji firmy Landis&Gyr;

- Modem komunikacyjny GSM do przesyłania danych pomiarowych do systemu akwizycyjno-bilansującego PE typu DM671 produkcji firmy Elster;

- Antena GSM/GPRS;

- Antena typu DC110 produkcji firmy Elster do współpracy z licznikiem pomiarowym służąca do synchronizacji czasu sygnałem typu DCF77;

- Listwa zaciskowa, pomiarowa WAGO LPW 847-567;

Instalacje okablowania obwodów wtórnych przekładników prądowych do zacisków listwy zaciskowej SKA wykonać przy zastosowaniu kabli sygnalizacyjnych typu YKSY 7x2,5mm2 i YKY 4x1,5mm2. Od listwy prądowej do licznika należy zastosować przewody elektroenergetyczne typu DY 2,5mm2 i DY 1,5mm2.

### OBLICZENIA TECHNICZNE

### DOBÓR PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH DLA UKŁADU ZASILANIA PODSTAWOWEGO

Dane wejściowe:

| Moc zapotrzebowana energii elektrycznej: | Pz = 92 kW |
| --- | --- |
| Napięcie robocze: | Ur = 0,4 kV |
| Prąd roboczy, długotrwały w miejscu zainstalowania przekładnika prądowego: | Ir = 142,79 A |

Zaprojektowano przekładniki prądowe przewidziane do zabudowy w istniejącej szafie półpośredniego układu pomiarowego:

- Prąd pierwotny: Ipn = 150 A;

- Prąd wtórny: Isn = 5 A;

- Moc znamionowa: Sn = 2,5 VA;

- Klasa dokładności: 0,2s;

- Współczynnik bezpieczeństwa przyrządu: FS5;

- Znamionowy prąd krótkotrwały, cieplny: Ith = 60·Ipn;

- Znamionowy prąd szczytowy: Idyn = 150·Ipn;

- Najwyższe napięcie robocze: Um = 0,72 kV;

- Rodzaj montażu: na kablach zasilających.

Poniżej przedstawiono warunki, jakie musi spełniać prawidłowo dobrany przekładnik prądowy.

#### SPRAWDZENIE  ZAKRESU ZNAMIONOWEGO PRĄDU PIERWOTNEGO PRZEKŁADNIKÓW

Sprawdzenie zakresu znamionowego prądu pierwotnego przekładników należy wykonać według warunku:

1,2 * Ipn ≥ Ir ≥ 0,2 * Ipn

180 A ≥ 142,79 A ≥ 30 A

Warunek prawidłowego doboru został spełniony.

#### SPRAWDZENIE  PRZEKŁADNIKÓW ZE WZGLĘDU NA DOBÓR MOCY ZNAMIONOWEJ UZWOJEŃ

Sprawdzenie doboru przekładników ze względu na dobór mocy znamionowej uzwojeń pomiarowych należy wykonać według warunku:

Sn ≥ S2 ≥ 0,25 *Sn

gdzie:

| Sn |  | Znamionowa moc uzwojeń przekładnika; |
| --- | --- | --- |
| S2 |  | Rzeczywista moc obciążenia uzwojenia wtórnego. |

Poniżej przedstawiono szczegółową procedurę obliczeń:

S2 = Sobc + SL

gdzie:

| Sobc |  | Pobór mocy przez przewody pomiarowe (kable sygnalizacyjne); |
| --- | --- | --- |
| Sl |  | Pobór mocy przez przyrządy pomiarowe w torze prądowym. |

Sobc = Irzecz2 *  Zobc

gdzie:

| Irzecz | - | Rzeczywisty prąd przepływający przez przekładnik; |
| --- | --- | --- |
| Zobc | - | Impedancja przewodów pomiarowych i styków obwodu przyłączonego do zacisków uzwojenia wtórnego przekładnika; |
| lp | - | Długość zastosowanych przewodów pomiarowych; |
| γ | - | Konduktywność zastosowanych przewodów pomiarowych; |
| s | - | Przekrój zastosowanych przewodów pomiarowych; |
| Rz | - | Rezystancja obciążenia styków. |

Dodatkowe dane obliczeniowe są następujące:

- lp = 1 m;

- Rz = 0,05 Ω;

- SL = 0,125 VA (dane katalogowe).

Szczegółowe wyniki obliczeń doboru przekładników przedstawiono poniżej:

Sobc = Irzecz2 *  Zobc = 4,762 *  0,06 = 1,35 VA

S2 = Sobc + SL = 1,35 + 0,125 = 1,475VA

Sn ≥ S2 ≥ 0,25 *  Sn

2,5 VA  ≥ 1,475 ≥ 0,625 VA

Warunek prawidłowego doboru został spełniony.

Zgodnie z dokumentacją zastosowany zostanie licznik energii elektrycznej typu ZMG o poborze mocy 0,125 VA (wartość katalogowa).

### OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Sieć elektroenergetyczna zasilająca budynek na niskim napięciu pracuje w układzie sieciowym TT.

W odbiornikach energii elektrycznej oraz osprzęcie niskiego napięcia zlokalizowanych w budynku ochronę podstawową (przy dotyku bezpośrednim) stanowią:

Izolacja podstawowa;

i/lub osłony.

Ochrona dodatkowa (przy dotyku pośrednim) będzie zapewniona poprzez:

Samoczynne wyłączenie zasilania w urządzeniach o I klasie ochronności zrealizowane poprzez:

Przepalenie wkładek bezpiecznikowych;

otwarcie wyłączników nadprądowych;

Urządzenie ochronne powinno samoczynnie wyłączyć zasilanie obwodu przy dotyku pośrednim, aby w następstwie zwarcia między częścią czynną a częścią przewodzącą dostępną spodziewane napięcie dotykowe przy dotyku części przewodzących, nie spowodowało przepływu prądu rażeniowego wywołującego niebezpieczne skutki patofizjologiczne dla człowieka.

Zastosowaniu izolacji ochronnej w urządzeniach o II klasie ochronności.

Dodatkowo zastosowano środki ochrony przeciwporażeniowej, uzupełniającej stanowiącej redundancję względem ochrony podstawowej i/lub dodatkowej. Przewidziano wykorzystanie:

- Wyłączników różnicowoprądowych, wysokoczułych o znamionowym prądzie różnicowym zadziałania równym 30 mA zainstalowanych we wszystkich obwodach gniazd wtyczkowych o prądzie znamionowym nieprzekraczającym 20 A przewidzianych do użytku przez osoby niewykwalifikowane;

- miejscowych połączeń wyrównawczych polegających na połączeniu ze sobą części przewodzących dostępnych i obcych w celu wyrównania potencjałów.

# LISTA RYSUNKÓW

| lp. | TEMAT | SYMBOL | SKALA |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SCHEMAT IDEOWY UKŁADU POMIAROWEGO | E-01 |  |
|  | LOKALIZACJA ZŁĄCZ | E-02 |  |