CZĘŚĆ OPISOWA

- OPIS TECHNICZNY

      - Instalacja wentylacji mechanicznej

      - Instalacja centralnego ogrzewania

      - Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej, hydrantowej

      - Instalacja kanalizacji sanitarnej

CZĘŚĆ GRAFICZNA

CO-01 – Rzut piwnicy, instalacja c.o.

CO-02 – Rzut parteru, instalacja c.o.

WM-01 – Rzut parteru, instalacja wentylacji

WM-02 – Rzut dachu, instalacja wentylacji

WO-01 – Rzut piwnicy, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

WO-02 – Rzut parteru, instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej

KAN-01 – Rzut piwnicy, instalacja kanalizacji sanitarnej

KAN-02 – Rzut parteru, instalacja kanalizacji sanitarnej

Opis techniczny – instalacje sanitarne

# Instalacja wentylacji mechanicznej

# PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawę opracowania stanowią:

- Podkłady budowlane

- Uzgodnienia międzybranżowe

- Prawo budowlane - Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Jednolity tekst Dz.U.13.1409, Zmiany: Dz.U.14.40 art.57, Dz.U.14.768 art.1, Dz.U.14.822. art.3, Dz.U.14.1133 art.3, Dz.U.14.1200 art.43, Dz.U.15.151, Dz.U.15.200 art.2, Dz.U.15.443 art.1, Dz.U.15.528 art.1

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dz.U.2019 Poz. 1065

- Pozostałe obowiązujące normy i przepisy oraz literatura przedmiotu.

- Wytyczne Inwestora

# ZAKRES PROJEKTOWANEJ WENTYLACJI MECHANICZNEJ

W ramach opracowania projektuje się wentylację mechaniczną w następujących pomieszczeniach:

KONDYGNACJA PARTERU

- Pomieszczenie siłowni

KONDYGNACJA PARTERU (wentylacja hybrydowa)

- Pomieszczenia sanitarne, szatnie, pomieszczenie trenera Orlik

Przyjęto następujące rozwiązania:

W pomieszczeniach zlokalizowanych na kondygnacji parteru:

- wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną zapewniającą nie mniej niż 6,0 krotności wymian powietrza na godzinę w pomieszczeni siłowi ,

- wentylację hybrydową wywiewną zapewniającą nie mniej niż 30 m3/h na miskę ustępową/kabinę oraz 50 m3/h na natrysk w pomieszczeniach sanitarnych,

- wentylację hybrydową wywiewną zapewniającą nie mniej niż 1,0 krotności wymian powietrza na godzinę w pomieszczeniu trenera Orlik,

# SPIS SIECI WENTYLACYJNYCH

N1 – 	- sieci wentylacji mechanicznej nawiewnej dla pomieszczeń Siłowni.

W1 – 	- sieci wentylacji mechanicznej wywiewnej dla pomieszczeń Siłowni.

WS1 – WS5	- sieci wentylacji hybrydowej wywiewnej dla pomieszczeń sanitarnych

WSZ1-WSZ2	- sieci wentylacji hybrydowej wywiewnej dla pomieszczeń szatni

WT1	- sieci wentylacji hybrydowej wywiewnej dla pomieszczeń trenera Orlik

# OBLICZENIE STRUMIENI POWIETRZA WENTYLACYJNEGO I UKŁAD SIECI WRAZ Z UZBROJENIEM SIECI

### POMIESZCZENIA SANITARNE

Projektuje się:

- Wentylację hybrydową zapewniającą min 2,0 krotną wymianę powietrza na godzinę, zapewniając przy tym min 30m3/h dla miski ustępowej i 50m3/h dla natrysku

- W przypadku pomieszczeń sanitarnych, powietrze świeże nawiewane będzie jako transfer powietrza z innych pomieszczeń.

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy nasad dachowych hybrydowych zlokalizowanych na dachu budynku, siecią kanałów wyposażonych w kanały spiro oraz wkładów uszczelniających do istniejących kominów np. Alufol lub inne równoważne. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne.

Dobrano nasady hybrydowe TH150 (lub inne równoważne) dla systemów WS1- WS5  o następujących parametrach:

Wywiew obliczeniowy (Vw=50-160 m3/h)

Wywiew max (Vw=195 m3/h)

- napięcie zasilania 24V 360mA

- wentylator o mocy 0,004 kW,

### SALA  SIŁOWNI

Projektuje się:

- Wentylację mechaniczną zapewniającą min 6,0 krotną wymianę powietrza na godzinę lecz nie mniej niż 100m3/h na każde urządzenie do ćwiczeń.

Powietrze świeże nawiewane będzie przy pomocy centrali N1/W1 siecią kanałów N1 wyposażonych w kanały prostokątne lub okrągłe spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne. Dopuszcza się możliwość zastosowania materiałów zamiennych o parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.

Powietrze świeże zostanie przed nawianiem podgrzane do temperatury 20°C przy pomocy nagrzewnicy wodnej.

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy centrali N1/W1 siecią kanałów W1 wyposażoną 
w kanały prostokątne lub okrągłe spiro. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne. Przed i za każdą z kratek należy zamontować należy zamontować przepustnicę.

Dobrano centralę wentylacyjną o następujących parametrach:

Centrala N1/W1, wyposażona w:

Nawiew (Vn= 2600m3/h)

- zestaw filtrów G4,

- wymiennik krzyżowy odzysku ciepła

- nagrzewnice wodna mocy 14,19 kW,

- wentylator nawiewny o mocy 0,8 kW 230V,

Wywiew (Vw=2600 m3/h)

- zestaw filtrów G4,

- wentylator wywiewny o mocy 0,8 kW 230V,

### SZATNIA

Projektuje się:

- Wentylację hybrydową zapewniającą min 2,0 krotną wymianę powietrza na godzinę

Powietrze wywiewane będzie przy pomocy nasady hybrydowej dachowej siecią kanałów WSZ1,WSZ2 wyposażoną w kanały okrągłe oraz wkładów uszczelniających do istniejących kominów np. Alufol lub inne równoważne. Kanały uzbrojone będą w kratki wentylacyjne.

Wywiew obliczeniowy (Vw=60 m3/h)

Wywiew max (Vw=195 m3/h)

- napięcie zasilania 24V 360mA

- wentylator o mocy 0,004 kW,

# ZAGADNIENIA P.POŻ

### WYTYCZNE PPOŻ

- Przewody wentylacyjne projektuje się z materiałów niepalnych. Jako otuliny termoizolacyjne wentylacji należy zastosować wyłącznie materiały posiadające cechę nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

- Przy przejściu przewodami przez strefę oddzielenia pożarowego należy zastosować klapy ppoż. o odporności ogniowej równej odporności ogniowej oddzielenia.

# WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Całość prac wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót instalacji wentylacji i klimatyzacji COBRTI Instal Warszawa”, wymogami i przepisami dostawcy systemu wentylacji oraz sztuką budowlaną.

# MATERIAŁY

### KANAŁY WENTYLACYJNE

- Kanały wentylacyjne stalowe: kanały prostokątne z blachy stalowej, ocynkowanej (grubość blachy dostosowana do przekroju kanału) wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, uszczelnieniami, zamocowaniami, izolacją termiczną oraz osprzętem sieci kanałów. Połączenia kanałów przy pomocy ocynkowanych kołnierzy z uszczelnieniem z gumy porowatej i masy silikonowej; kanały wentylacyjne SPIRO, z blachy stalowej ocynkowanej, łączone kielichowo, z uszczelnieniem taśmą samoprzylepną, wraz z kształtkami, materiałami montażowymi, zamocowaniami; przewody elastyczne. Połączenia z przewodami elastycznymi przy pomocy obejm zaciskowych.

- Podwieszenia kanałów na prętach gwintowanych z podkładkami gumowymi, lub na taśmach stalowych (wieszaki z przekładkami z gumy). Mocowania kanałów do konstrukcji wsporczych z przekładkami z gumy.

- Wszelkie elementy instalacji należy wykonać w sposób uniemożliwiający przenoszenie drgań na konstrukcję budynku. W szczególności oprócz odpowiedniej konstrukcji wszelkich podpór i podwieszeń kanałów należy stosować odpowiednią izolację kanałów (owinięcie kanałów płytami ze spienionego PE lub gumy) w miejscach przejść przez przegrody budowlane, poza przejściami przez ściany i stropy oddzieleń przeciwpożarowych, w których należy zastosować odpowiednie klapy p.poż. montowane zgodnie z instrukcją Producenta.

- Wszelkie elementy sieci kanałów stalowych oraz elementy montażowe w wykonaniu ocynkowanym. Przewody wentylacyjne prowadzone w kanale betonowym wykonać z winiduru.

### OSPRZĘT WENTYLACYJNY

- Na przewodach, we wszystkich miejscach niezbędnych dla potrzeb regulacji, a w szczególności na wszystkich rozgałęzieniach przewodów wentylacyjnych oraz przy elementach nawiewnych i wywiewnych należy zainstalować przepustnicę.

- Wszystkie elementy nawiewne i wywiewne (oprócz kratek transferowych) muszą być wyposażone w elementy regulacji wydajności.

- Instalację wyposażyć w czujniki poziomu wilgotności i CO2 pomieszczeń sali Siłowni, wentylacja reguluje wydajność w zależności od ich poziomu w pomieszczeniu.

### IZOLACJA TERMICZNA

- Kanały nawiewne i wywiewne (na zewnątrz budynku): zaizolować matami ze szklanej wełny mineralnej na folii aluminiowej. Minimalna grubość izolacji: 100 mm, powleczone blachą ze stali nierdzewnej.

- Kanały prowadzone wewnątrz budynku izolować wełną mineralną na folii aluminiowej gr. 20mm.

- Styki izolacji należy okleić samoprzylepną taśmą z folii aluminiowej. Maty podwieszone do kanałów należy mocować dodatkowo przy pomocy szpilek. W miejscach, w  których jest to niezbędne izolację należy wzmocnić drutem stalowym ocynkowanym. Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów montażowych i akcesoriów. Montaż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją producenta.

- Izolacje cieplne niewyposażone przez producenta w warstwę chroniącą przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz instalacje narażone na działanie czynników atmosferycznych powinny mieć odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie osłon na swojej zewnętrznej powierzchni.

# WYTYCZNE DLA BRANŻ

### BRANŻA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

W ramach projektu prac budowlanych i konstrukcyjnych należy uwzględnić:

- możliwość transportu urządzeń na dach

- konstrukcje wsporcze pod wentylatory, centrale, instalacje, itp.

- otwory i ewentualne wzmocnienia dla przejść instalacji przez dach,

- otwory we wszystkich stropach i ścianach żelbetowych i murowanych dla kanałów wentylacyjnych i elementów zakończających (kratki),

- wykonanie cokołów dachowych

- obróbkę wykończeniową konstrukcji wsporczych oraz cokołów na dachu,

- nawietrzaki w oknach

### BRANŻA ELEKTRYCZNA ORAZ AUTOMATYKI

Należy wykonać automatykę umożliwiająca poprawną pracę instalacji wentylacji oraz współpracą poszczególnych urządzeń wentylacji np. central z wentylatorami wywiewnymi itp.

# UWAGI KOŃCOWE

- Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.

- Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Instalację wentylacji mechanicznej projektuje się z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń zgodnie z projektem architektury. W przypadku podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie urządzeń należy dostosować do nowej aranżacji zgodnie 
z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi.

- Całość robót objętych niniejszym projektem zaleca się wykonać zgodnie z: „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”

- W instalacji należy zastosować urządzenia posiadające aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania ich na terenie kraju.

- Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie- w przypadku ew. rozbieżności należy powiadomić Projektanta.

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.

- Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. Ewentualnie użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, wprowadzający je, w razie potrzeby, wykona we własnym zakresie niezbędne opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry.

- Podstawa do wykonania instalacji jest zatwierdzony przez Inwestora projekt.

# Instalacja centralnego ogrzewania

# STAN ISTNIEJĄCY INSTALACJI I ZAKRES MODERNIZACJI

Budynek został objęty programem modernizacji i dostosowania do nowej funkcji części budynku na podstawie projektu budowlanego opracowanego przez DSW Sp. z o.o.. z siedzibą w Chorzowie.

Do założeń obliczeniowego obciążenia cieplnego budynku wykorzystano w/w projekt modernizacji w zakresie przegród zewnętrznych budynku. Szczegółowe dane dotyczące przegród zewnętrznych istniejących zawarte w projekcie architektonicznym.

Budynek istniejący wykonany jest w systemie tradycyjnym - ściany zewnętrzne z cegły. Ściany zewnętrze budynku oraz stropy są w chwili obecnej ocieplone.

Obecnie źródłem ciepła dla budynku jest istniejący węzeł cieplny mpec znajdujący się w podpiwniczeniu budynku, węzeł nie podlega modernizacji. Projektuje się likwidację istniejącej instalacji c.o. wraz z odbiornikami i zastąpienie instalacją nowego typu o niskiej bezwładności cieplnej dostosowanej do aktualnej funkcji części budynku. Czynnikiem grzewczym jest woda o parametrach 90/70⁰C.

Projekt technologii węzła cieplnego nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu.

Obecnie ogrzewanie realizowane jest przy pomocy instalacji grzejnikowej, dolno zasilanej w układzie zamkniętym. Odpowietrzenie instalacji poprzez ręczne zawory odpowietrzające zlokalizowane na każdym z pionów c.o.

Elementy grzejne to głównie żeliwne grzejniki członowe typu TA oraz stalowe płytowe. Po wykonaniu inwentaryzacji instalacji i wizji lokalnej należy stwierdzić, że istniejąca instalacja centralnego ogrzewania starego typu jest w złym stanie technicznym i zaleca się wymianę. Projekt wymiany przedstawia niniejsze opracowanie.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą firmą DSW Sp. z o.o,

- wytyczne Inwestora,

- dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku,

- Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna,

- Projekt budowlany termomodernizacji budynku,

- Inwentaryzacja budowlana obiektu i instalacji.

# DANE OGÓLNE O FUNKCJI I LOKALIZACJI BUDYNKU - CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU W STANIE ISTNIEJĄCYM

Przedmiotowy budynek jest obiektem  2 kondygnacyjnym, podpiwniczonym,  wyposażony w wentylację grawitacyjną.

Łączna powierzchnia ogrzewana wynosi ok:	  249,9 m2

Funkcja obiektu: 			Budynek użyteczności publicznej, szkoła

Program użytkowy budynku:

- piwnica

W piwnicy budynku zlokalizowane są pomieszczenia techniczne, pomieszczenia sanitarne,  wymiennikownia oraz pomieszczenia magazynowe i gospodarcze.

- parter

Na parterze budynku zlokalizowano głównie pomieszczenia siłowni, pomieszczenie trenera, węzły sanitarne, szatnie oraz komunikację.

# PROJEKTOWANE OBCIĄŻENIE CIEPLNE

Projektowane obciążenie cieplne części objętej projektem: 43,9 kW

Zaprojektowano w budynku instalację wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła Sali siłowni, dla potrzeb podgrzewania powietrza nawiewanego central wentylacyjnych zastosowano nagrzewnice wodną o mocy 14,19 kW.

Łączne obciążenie cieplne wyniesie 58,09 kW

# DOSTOSOWANIE WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA DO AKTUALNEGO ZAPOTRZEBOWANIA CIEPŁA.

Dostosowanie obecnej instalacji do aktualnego zapotrzebowania na ciepło można osiągnąć poprzez:

- wymianę istniejących elementów instalacji c.o. takich jak: grzejniki, instalację rozprowadzającą (rury), armaturę,

- obniżenie parametrów wody grzejnej tzn, zmiana krzywej grzania z równoczesnym przeprowadzeniem regulacji hydraulicznej,

- przeprowadzenie regulacji hydraulicznej poprzez dławienie przepływu przez grzejniki.

Po zapoznaniu się ze stanem technicznym instalacji, której stan określa się jako zły podjęto decyzję o wymianie wszystkich elementów instalacji na nowe dostosowane wielkością do aktualnych potrzeb cieplnych.

Wymianie podlega instalacja starego typu wraz z odbiornikami do istniejącego węzła rozdzielczego c.o. znajdującego się w pomieszczeniu wymiennikowni w przyziemiu.

# UKŁAD I WYPOSAŻENIE PROJEKTOWANEJ INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Projektowaną instalację podzielono na 2 obiegi:

-OB.A- instalacja grzejnikowa części części budynku , piony od 1 do 15,

-OB.B – instalacja ct nagrzewnic wodnej centrali wentylacyjnej,

Zasilanie instalacji wewnętrznej c.o. zaprojektowano ciągami rurociągów prowadzonych pod stropem piwnic i parteru możliwie po trasach starej instalacji c.o. , wyprowadzonych z istniejących rozdzielaczy zlokalizowanych w pomieszczeniu wymiennikowni, w miarę możliwości wykorzystać istniejące pompy obiegowe. Do rurociągów poziomych podłączone są piony c.o. a do pionów grzejniki na odpowiednich kondygnacjach. Rurociągi c.o  na poziomie piwnicy należy wykonać z rur ze stali węglowej cienkościenne, ocynkowane zewnętrznie łączone przez zaciskanie lub inne równoważne. Instalacja c.o. została zaprojektowana w systemie trójnikowym z łącznikami zaprasowanymi. Przewody c.o. prowadzone przy ścianach, możliwe po trasach „starej” instalacji. Przewody prowadzone w przestrzeni pod sufitem oraz w przyziemiu izolować termicznie. Rurociągi na parterze bruzdowane w ścianach i posadzkach wykonać z rur wielowarstwowych stabilizowanych wkładką aluminiową.

W miejscach gdzie konieczne jest wykonanie przejścia przez strop lub ścianę nośną należy wykonać w rurze ochronnej wypełnionej masą elastyczną.

Pod pionami zaprojektowano zawory odcinające umożliwiające spust wody grzewczej. Na każdym z obiegów grzewczych c.o. należy zamontować czujniki temperatury. Zaleca się pomiar temperatury w pomieszczeniach odczytywany na rejestratorze zlokalizowanym w wymiennikowni podłączonym do systemu centralnego. Rejestrator podłączony z czujnikami przewodami beznapięciowymi.   Dodatkowo projektuje się na każdym z obiegów presostat do pomiaru ciśnienia sygnalizujący ewentualne spadki ciśnienia w instalacji spowodowane np. wyciekiem.

Ogrzewanie pomieszczeń zaprojektowano grzejnikami stalowymi płytowo – konwektorowymi, kompaktowe, boczno zasilanymi lub dolno zasilanymi. Wielkości grzejników pokazano na rysunkach.

Na zasilaniu każdego z grzejników należy zamontować zawór termostatyczny z ukrytą nastawą wstępną. Zawory wyposażyć w głowice termostatyczne umożliwiające regulacje temperatury w zakresie 16-28 ºC.

Grzejniki w komunikacji i w pozostałych pomieszczeniach pomocniczych należy wyposażyć w głowice termostatyczne umożliwiające regulacje temperatury w zakresie 8 -28ºC.

Na powrocie każdego z grzejników należy zamontować zawór odcinający prosty bez nastawy wstępnej.

Każdy grzejnik należy wyposażyć w automatyczny zawór odpowietrzający.

Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej, albo 
w płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki.

Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości jego odpowietrzania.

Zastosowane grzejniki należy mocować do ściany zgodnie z instrukcją producenta grzejnika.

Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie budowlanej 
w sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich wspornikach lub stojakach.

Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu zakończenia robót wykończeniowych.

Grzejnik należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi w sposób umożliwiający montaż i demontaż, bez uszkodzenia gałązek i naruszenia wykończenia przegród budowlanych, stosując łączniki podłączeniowe dostępne w systemie zastosowanych grzejników.

Grzejniki zapewniają w poszczególnych pomieszczeniach temperaturę zgodnie Dz.U. 2019 poz. 1065.

# ODPOWIETRZENIE I ODWODNIENIE INSTALACJI

Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano poprzez piony, zgodnie z PN-91/B-02420 odpowietrznikiem automatycznym na zakończeniu pionu c.o. Na każdym z pionów przed odpowietrznikami zamontować zawory odcinające proste.

Grzejniki odpowietrzać przy pomocy odpowietrzników ręcznych.

Instalację rozprowadzającą odwadniać przez zawory spustowe zlokalizowane pod pionami (należy zamówić zespolone z armaturą regulacyjną) lub poprzez indywidualne zawory spustowe.

Rurociągi prowadzić z minimalnym spadkiem umożliwiającym ich odwodnienie.

# DANE OGÓLNE ODNOŚNIE WYKONANIA INSTALACJI – instalacje z rur stalowych

Instalację wykonać z rur stalowych, cienkościenne, ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej1.0034 o połączeniach zaciskowych o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha.

Złączki zaciskowe wyposażone we wskaźnik zaciśnięcia (indykator zaprasowania-VID) sygnalizujący niezaprasowane połączenie w kolorze czerwonym wraz z zaślepkami w kolorze białym.

Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3% tak, żeby w najniższych miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji.

Przewody zasilający i powrotny należy prowadzić obok siebie ułożone równolegle w sposób umożliwiający wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego  oraz  izolacji cieplnej.

Przewody poziome główne prowadzone pod stropami mocować na podporach stałych (w uchwytach)  i podporach ruchomych (zawieszeniach) systemowych szynach mocujących usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury oraz systemu zawieszenia.

Przewody poziome (odejścia do pionów) prowadzone pod stropami mocować na podporach stałych (w uchwytach)  za pomocą obejm podwójnych z wkładką EPDM (UDG) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane są rury.

Maksymalny odstęp między podporami przewodów stalowych:

| Średnica nominalna rury | Przewód montowany |  |
| --- | --- | --- |
|  | pionowo 1) [m] | inaczej [m] |
| DN 10 do DN20 | 2,0 | 1,8 |
| DN 25 | 2,9 | 2,2 |
| DN32 | 3,4 | 2,6 |
| DN40 | 3,9 | 3,0 |
| DN50 | 4,6 | 3,5 |
| DN65 | 4,9 | 3,8 |
| DN80 | 5,2 | 4,0 |
| DN100 | 5,9 | 4,5 |
| - Lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację |  |  |

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu oraz zapewnić swobodny, wzdłuż osiowy przesuw przewodu. W miejscach wymaganych (kompensator) montować punkty stałe.

Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający naturalną kompensację wydłużeń cieplnych na załamaniach. Na rurociągach poziomych zaprojektowano kompensację naturalną oraz U-kształtową.

Uruchomienie instalacji powinno być przeprowadzone na zimno i na gorąco z uwzględnieniem wymagań odnośnie ciśnień.

# ARMATURA

Na projektowanej instalacji zastosować armaturę do regulacji hydraulicznej instalacji:

- Zawory termostatyczny przy grzejnikach z ukrytą nastawą wstępną i głowicą termostatyczną figura prosta,

- Zawór grzejnikowy powrotny, prosty bez nastawy wstępnej,

- Bloki zaworowe grzejników dolno zasilanych,

- Głowica termostatyczna wzmocniona,

- Odpowietrzniki automatyczne na pionach w szafkach podtynkowych.

Pozostała armatura ciepłownicza wchodząca w zakres technologii węzła cieplnego nie objęta niniejszym opracowaniem.

Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji.

Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze.

Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych.

Uwaga:

Dla prawidłowego działania przyjętej automatyki regulacyjnej niezbędne jest zastosowanie  pomp obiegowych o regulowanej automatycznie prędkości obrotowej, sterowane elektronicznymi przetwornikami różnicy ciśnień, które wchodzą w zakres technologii węzła cieplnego.

Całość instalacji podzielono na obiegi:

-OB.A- instalacja grzejnikowa części części budynku , piony od 1 do 15,

-OB.B – instalacja ct nagrzewnic wodnej centrali wentylacyjnej,

# WYKONANIE REGULACJI INSTALACJI OGRZEWCZEJ

Nastawy zaworów regulacyjnych, nastawy montażowe zaworów grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. Projektowe nastawy zaworów są nastawami wstępnymi, po wykonaniu instalacji należy wykonać regulację docelową.

Podczas montażu zaworów regulacyjnych należy zachować warunek odcinków prostych przed zaworem (5D) i za zaworem(2D).

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów.

# IZOLACJA TERMICZNA

Rurociągi wody grzewczej należy zaizolować prefabrykowaną izolacją termiczną powietrzno-szczelną - dotyczy przewodów rozprowadzających na kondygnacji piwnicy oraz bruzdowane w posadzkach i ścianach.

Poniżej zamieszczono tabelę z Wymaganiami izolacji cieplnej przewodów wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury Dz.U. z 2015r. poz. 1422 zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

| Lp. | Rodzaj przewodu | Minimalna grubość izolacji cieplnej (materiał 0,035 W/(m · K))1) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Średnica wewnętrzna do 22 mm | 20 mm |
| 2 | Średnica wewnętrzna od 22 do 35 mm | 30 mm |
| 3 | Średnica wewnętrzna od 35 do 100 mm | równa średnicy wewnętrznej rury |
| 4 | Średnica wewnętrzna ponad 100 mm | 100 mm |
| 5 | Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzące przez ściany lub stropy, skrzyżowania przewodów | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 6 | Przewody ogrzewań centralnych wg poz. 1 -4, ułożone w komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników | 1/2 wymagań z poz. 1-4 |
| 7 | Przewody wg poz. 6 ułożone w podłodze | 6 mm |

Uwaga:

1)	przy zastosowaniu materiału izolacyjnego o innym współczynniku przenikania ciepła niż podano w tabeli należy odpowiednio skorygować grubość warstwy izolacyjnej,

2)	izolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

# ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE

Projektowane instalacje c.o. z rur  stalowych ocynkowane zewnętrznie stanowią barierę antykorozyjną jednak pozostają wolne od substancji ograniczających możliwość lakierowania. Rury przed ewentualnym malowaniem oczyścić z zanieczyszczeń i tłuszczów.

# CIŚNIENIE PRÓBNE

Wszystkie rurociągi w całej instalacji wewnętrznej muszą być poddane po zamontowaniu lecz przed izolacją testowi szczelności. Badanie szczelności należy przeprowadzić na zimno i na gorąco zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru COBRTI INSTAL oraz wytycznymi producenta rur oraz sporządzić protokół zdawczo-odbiorczy.

# WYTYCZNE BRANŻOWE

- BRANŻA BUDOWLANO - ARCHITEKTONICZNA

- Demontaż „starej” instalacji wraz z grzejnikami,

- Zaślepienie otworów po zdemontowanych „starych” pionach i rurociągach poziomych, niewykorzystanych dla nowej instalacji,

- Wykonawca branży budowlanej powinien wykonać otwory przez przegrody, w miejscach przez które przechodzą nowe rury instalacji,

- Po demontażu grzejników należy oczyścić wnęki grzejnikowe i razie konieczności wykonać renowację: tynkowanie, malowanie ścian.

- BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Doprowadzić zasilanie do pomp obiegowych.

# OCHRONA P. POŻAROWA

- Wszystkie przejścia przez granice stref ppoż. należy uszczelnić ogniochronnymi masami uszczelniającymi o klasie odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego.

- Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów, o których mowa powyżej, dla pojedynczych rur instalacji wodnych, kanalizacyjnych i ogrzewczych, wprowadzanych przez ściany i stropy do pomieszczeń higienicznosanitarnych.

- Przepusty instalacyjne o średnicy powyżej 4 cm w ścianach i stropach, niewymienionych w ust. 1, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej co najmniej E I 60 lub R E I 60, powinny mieć klasę odporności ogniowej (E I) tych elementów.

- Przewody i izolacje cieplne przewodów instalacyjnych stosowanych wewnątrz budynku winny być nierozprzestrzeniające ognia.

# SPECYFIKACJA MATERIAŁÓW

Specyfikację materiałów i urządzeń zawarto w załącznikach.

# UWAGI KOŃCOWE

- Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.

- Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Instalację centralnego ogrzewania projektuje się z uwzględnieniem podziałów pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i projektem architektury. W przypadku podziału powierzchni na mniejsze pomieszczenia, usytuowanie i dobór urządzeń należy dostosować do nowej aranżacji zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz normami branżowymi.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z obowiązującymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

- Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP,

- Przewodów poziomych wody nie wolno prowadzić nad przewodami elektrycznymi,

- Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych o parametrach nie gorszych niż ujęte w niniejszym projekcie.

- Całość robót objętych niniejszym projektem wykonać zgodnie  z :  „Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL” cz.6 - Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych

- Projekt zawiera konkretne rozwiązania techniczne, więc wszelkie nazwy firmowe wyrobów i urządzeń ewentualnie użyte w dokumentacji projektowej winny być traktowane jako definicje standardu, a nie konkretne nazwy firmowe urządzeń i wyrobów zastosowanych w dokumentacji. Dopuszcza się stosowanie rozwiązań równoważnych. Jako równoważne zostaną uznane rozwiązania posiadające cechy i parametry nie gorsze od określonych w dokumentacji technicznej dla materiałów, urządzeń i wyrobów. Ewentualnie użyte nazwy materiałów, urządzeń i wyrobów mają na celu jedynie dokonanie niezbędnych obliczeń i ustalenie standardów wykonania. W przypadku propozycji materiałów, wyrobów i urządzeń równoważnych, wprowadzający je, w razie potrzeby wykona we własnym zakresie niezbędne opracowania projektowe wraz z koordynacją projektową oraz przedłoży niezbędne dokumenty potwierdzające, że wprowadzone materiały, urządzenia i wyroby równoważne posiadają wymagane cechy i parametry dla zadania któremu ma służyć.

- Przed przystąpieniem do wykonania instalacji wykonawca zobowiązany jest do zapoznania z terenem budowy.

- Podstawą do wykonania instalacji jest zatwierdzony projekt.

# Instalacja wewnętrzna wody zimnej, ciepłej

Budynek zasilany jest w chwili obecnej w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego.

W obiekcie nie projektuje się dodatkowej ilości odbiorników wody zimnej oraz ciepłej. Przewiduje się zmianę funkcji dotychczasowych pomieszczeń dla których zaprojektowano nowe przybory sanitarne oraz rurociągi zasilające w wodę zimną i ciepłą.

Ciepła woda użytkowa części sanitarnej budynku przygotowywana centralnie w pojemnościowym podgrzewaczu cwu, zlokalizowanym w wymiennikowni.

## Obliczenie miarodajnego przepływu wody ciepłej:

Nie zmienia się zasadniczo ilości dotychczasowego poboru wody- pozostaje bez zmian.

Zapotrzebowanie wody do celów obrony przeciwpożarowej:

Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa istniejąca nie podlega przebudowie. Wymagana ilość wody dla jednego hydrantu wewnętrznego Dn 25 wynosi 1,00 [dm3/s].

Należy przewidzieć rozmieszczenie gaśnic zgodnie z w/w rozporządzeniem, objęte w operacie p.poż.

Wymagana ilość wody dla największej strefy :  2x1,0= 2,0 dm3/s.

Rozmieszczenie hydrantów i parametry instalacji spełniają wymagane przepisy. Instalacja objęta cyklicznym kontrolom co potwierdza coroczna tabliczka z kontroli.

## Instalacja wody ciepłej na cele socjalno-bytowe

Projektuje się instalację wody ciepłej przygotowywanej centralnie z wykorzystaniem istniejących pojemnościowych podgrzewaczy cwu zasilanych z węzła cieplnego. Podgrzewacze zlokalizowane w pomieszczeniu wymiennikowni. Instalację wody zimnej projektowaną należy włączyć w starą instalację na poziomie piwnicznym w wymiennikowni.

Projektowane przewody prowadzone są na wspornikach i szynach instalacyjnych (w zakresie przestrzeni sufitowej) i po wierzchu ścian w przyziemiu. Na parterze rury układać w posadzkach i bruzdowane w ścianach. Przewody wody ciepłej i zimnej zaprojektowano z rur wielowarstwowych  łączonych za pomocą zaprasowywania, rury z dopuszczeniem do wody pitnej.

Przewody poziome oraz piony należy zaizolować cieplnie otuliną.

Przejścia przez ściany i przez stropy należy wykonać w rurach stalowych ochronnych, przy czym w miejscach tych nie może być połączeń rur. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym. Przy przejściach przewodów DN>40mm przez ściany oddzielenia przeciwpożarowego należy przepusty instalacyjne zabezpieczyć za pomocą mas ognioochronnych do odporności przegród.

Instalacja ciepłej wody zapewnia doprowadzenie wody do poszczególnych punktów czerpalnych o ciśnieniu nie przekraczającym 0,6 MPa i nie mniejszym niż 0,05 MPa. Rozprowadzenie wody ciepłej, przedstawiono na rysunkach.

Dla poprawnego działania instalacji cwu i zabezpieczenia jej przed poparzeniem zaleca się montaż termostatycznych zaworów mieszających z możliwością przegrzewu termicznego.

Po wykonaniu całej instalacji wodociągowej należy poddać ją próbie ciśnieniowej. Próbę o ciśnieniu 5 bar należy wykonać przed zaizolowaniem instalacji i zgodnie z wytycznymi producenta rur.

Instalacja hydrantowa

## UWAGI OGÓLNE.

Nie zmienia się dotychczasowej lokalizacji instalacji hydratowej.

PRZEGLĄDY I KONSERWACJA:

Hydranty wewnętrzne należy co najmniej raz w roku poddawać przeglądom technicznym i konserwacji. W czasie przeglądu sprawdzić należy między innymi kompletność hydrantów, ich stan techniczny, prawidłowość oznaczenia lokalizacji hydrantów i zaworów odcinających. Przegląd powinien obejmować także pomiar parametrów: wydajności i ciśnienia.

Węże stanowiące wyposażenie hydrantów wewnętrznych powinny być raz na 5 lat poddawane próbie ciśnieniowej na maksymalne ciśnienie robocze, zgodnie z Polską Normą dotyczącą konserwacji hydrantów wewnętrznych. Przeglądy i konserwacja powinny być przeprowadzone przez osobę kompetentną.

      - Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zakresem opracowania jest projekt techniczny wewnętrznych odcinków instalacji wodno-kanalizacyjnej dla przedsięwzięcia objętego opracowaniem.

Opracowanie zawiera następujące instalacje:

- projekt wewnętrznych odcinków instalacji kanalizacji sanitarnej w powiązaniu z istniejącą instalacją

Niniejszy projekt nie obejmuje przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

# PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie oraz wytyczne Inwestora,

- dokumentacja techniczna architektoniczno-budowlana przedmiotowego budynku,

- Polskie Normy Budowlane, obowiązujące przepisy i literatura techniczna.

- Projekty i założenia branżowe wewnętrznych instalacji kanalizacji bytowo-gospodarczej oraz deszczowej

# PODŁĄCZENIE MEDIÓW

Ścieki bytowo-gospodarcze oraz deszczowe

Oprowadzenie ścieków bytowo-gospodarczych projektuje się grawitacyjnie w nawiązaniu do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez istniejący przyłącz- nie objęte opracowaniem.

Odprowadzenie wód deszczowych z terenu wokół budynku poza zakresem opracowania.

  - INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ.

W ramach zadania przewiduje się remont istniejących pomieszczeń oraz zapewnienie odbioru ścieków z poszczególnych przyborów sanitarnych, i wprowadzenie do istniejącego przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Istniejące piony kanalizacyjne podlegają wymianie na nowe wykonane z rur PVC.

Piony kanalizacyjne oraz podejścia kanalizacyjne odprowadzają wody zużyte z kondygnacji parteru i przyziemia budynku do poziomych przewodów odpływowych, które prowadzone są pod posadzką przyziemia i wyprowadzone poza obrys budynku do instalacji zewnętrznej i dalej do przyłącza kanalizacyjnego. Lokalizację urządzeń przedstawiono w części graficznej opracowania.

Piony oraz podłączenia do pionów zaprojektowano z rur PVC-HT kielichowych łączonych na uszczelki gumowe.

Poziome odcinki prowadzone na zewnątrz budynku oraz pod posadzką zaprojektowano z rur PVC-U kielichowych (z przedłużonym kielichem) łączonych na uszczelki gumowe. Piony kanalizacyjne należy wyprowadzić ponad poziom dachu i zakończyć rurą wywiewną. Przebicia w posadzce na gruncie należy zabezpieczyć przejściami szczelnymi.

Na pionach zamontować rewizję na wysokości 0,6-1,0 m nad posadzką. Do rewizji należy przewidzieć dostęp poprzez montaż drzwiczek rewizyjnych.

Rozprowadzenie przewodów kanalizacji sanitarnej przedstawiono na rysunkach.

# UWAGI KOŃCOWE

- Część graficzna stanowi integralną część niniejszego opracowania.

- Za kompletne opracowanie należy przyjąć wszystko, co zostało narysowane, opisane oraz nieujęte, a konieczne do prawidłowego wykonania instalacji oraz prawidłowego funkcjonowania obiektu.

- Rysunki i część opisowa są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji (opisie), a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji, powinny być traktowane tak jakby były ujęte w obu. W przypadku rozbieżności w jakimkolwiek z elementów dokumentacji należy zgłosić projektantowi.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca winien zapoznać się z obowiązującymi przepisami wykonywania instalacji, wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji muszą być zgodne z obowiązującymi w Polsce przepisami i normami oraz zaakceptowane przez Inwestora.

- Wszystkie materiały i urządzenia zabudowane w obiekcie powinny posiadać aktualne atesty, certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski.

- Wszystkie zastosowane urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania obowiązującej ustawy „Prawo budowlane”.

- Wykonawca winien stosować się do obowiązujących przepisów BHP,

- Przewodów poziomych wody nie wolno prowadzić nad przewodami elektrycznymi,

- Całość robót należy wykonać zgodnie z ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych", aktualnymi przepisami bhp i ppoż., obowiązującymi przepisami i normami.

- Dopuszcza się możliwość zastosowania innych materiałów niż ujęte w projekcie pod warunkiem uzyskania zgody Projektanta.

- Próby i odbiory robót należy przeprowadzać w obecności przedstawiciela Inwestora.

- Po zakończeniu robót wykonawca zobowiązany jest złożyć pełną dokumentację powykonawczą wraz z atestami, DTR oraz gwarancją zamontowanych materiałów i urządzeń.