Spis treści:

1) Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

6) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

7) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

8) Bilans mocy

Podstawa prawna:

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169)

- Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1065)

1)  Tabela zbiorcza przegród budowlanych użytych w projekcie

| Parametry przegród nieprzezroczystych budowlanych |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Przegrody ściany zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Ściana zewnętrzna | SZ 1 | 0,20 | 0,20 | Tak |
| II. Przegrody dach |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Dach | D 1 | 0,15 | 0,15 | Tak |

| III. Przegrody podłogi na gruncie |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Podłoga na gruncie | PG 1 | 0,30 | 0,30 | Tak |
| IV. Przegrody drzwi zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. Uc [W/m2∙K] | Wsp.Uc wg WT2021 [W/m2∙K] | Warunek spełniony |
| 1 | Drzwi zewnętrzne | DZ 1 | 1,30 | 1,30 | Tak |

Parametry przegród przezroczystych

| V. Okna zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa przegrody | Symbol | Wsp. U [W/m2K] | Wsp. g | Wsp.U wg WT2021 [W/m2∙K] | Wsp.g wg WT2021 | Warunek spełniony |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Umax | g |
| 1 | Okno zewnętrzne | OZ 1 | 0,90 | 0,70 | 0,90 | 0,35 | Tak | Nie dotyczy |

2) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepło QH,nd dla każdej strefy

| Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa O1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura wewnętrzna strefy |  |  |  |  |  |  |  |  | θi | 23,0 |  | oC |
| Pole powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze |  |  |  |  |  |  |  |  | Af | 238,3 |  | m2 |
| Obciążenia cieplne pomieszczeń zyskami wewnętrznymi |  |  |  |  |  |  |  |  | qint | 6,8 |  | W/m2 |
| Pojemność cieplna budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | Cm | 39319500 |  | J/K |
| Stała czasowa budynku |  |  |  |  |  |  |  |  | τ | 33,3 |  | h |
| Udział granicznych potrzeb ciepła |  |  |  |  |  |  |  |  | γH,lim | 1,3 |  | - |
| - |  |  |  |  |  |  |  |  | aH | 3,2 |  | - |
| Obliczenia miesięcznego zapotrzebowania na energię do ogrzewania i wentylacji QH,nd,n kWh/m-c |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Miesiąc | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
| Średnia temperatura zewnętrzna θe, oC | 0,5 | 0,8 | 2,9 | 8,3 | 12,7 | 15,1 | 19,7 | 16,6 | 13,6 | 7,5 | 3,0 | 0,7 |
| Liczba godzin w miesiącu tm, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,tr=10-3∙Htr∙(θi-θe)∙tm kWh/m-c | 2297 | 2043 | 2014 | 1334 | 860 | 559 | 35 | 401 | 730 | 1472 | 1938 | 2273 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie z strefami ogrzewanymi QH,zy=10-3∙Hzy∙(θi-θi,yz)∙tm kWh/m-c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Miesięczna strata ciepła przez przenikanie QH,ht=QH,t+QH,zy kWh/m-c | 2297 | 2043 | 2014 | 1334 | 860 | 559 | 35 | 401 | 730 | 1472 | 1938 | 2273 |
| Miesięczne zyski ciepła od nasłonecznienia Qsol, kWh/m-c | 675 | 812 | 1382 | 1924 | 2557 | 2617 | 2615 | 2180 | 1545 | 1114 | 545 | 538 |
| Miesięczne wewnętrzne zyski ciepła Qint=qint∙10-3∙Af∙tm kWh/m-c | 1206 | 1089 | 1206 | 1167 | 1206 | 1167 | 1206 | 1206 | 1167 | 1206 | 1167 | 1206 |
| Miesięczne zyski ciepła QH,gn=Qsol+Qint kWh/m-c | 1881 | 1901 | 2588 | 3090 | 3763 | 3784 | 3821 | 3386 | 2712 | 2319 | 1712 | 1744 |

| γH=QH,gn/QH,ht | 0,34 | 0,39 | 0,53 | 0,89 | 1,50 | 2,03 | 4,74 | 2,17 | 1,22 | 0,61 | 0,36 | 0,32 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| γH,1 | 0,33 | 0,37 | 0,46 | 0,71 | 1,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,92 | 0,49 | 0,34 | 0,33 |
| γH,2 | 0,37 | 0,46 | 0,71 | 1,19 | 1,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,69 | 0,92 | 0,49 | 0,34 |
| fH,m | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,60 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Współczynnik wykorzystania zysków ciepła, ηH,gn | 0,98 | 0,97 | 0,94 | 0,81 | 0,59 | 0,47 | 0,21 | 0,44 | 0,68 | 0,91 | 0,98 | 0,98 |
| Miesięczne zapotrzebowanie na energię QH,nd,n=QH,ht - ηH,gn∙QH,gn kWh/m-c | 3655,15 | 3053,90 | 2489,52 | 985,67 | 279,55 | 102,74 | 4,26 | 72,84 | 372,07 | 1679,53 | 3058,37 | 3734,55 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej przez wentylację w miesiącu Qv,e=10-3∙Hve∙(θi-θe)∙tM kWh/m-c | 2467 | 2194 | 2163 | 1432 | 923 | 600 | 38 | 430 | 783 | 1581 | 2081 | 2441 |
| Całkowita ilość ciepła przenoszonego ze strefy ogrzewanej w miesiącu Qht=Qtr + Qv,e kWh/m-c | 4764 | 4236 | 4177 | 2766 | 1783 | 1158 | 73 | 831 | 1513 | 3054 | 4019 | 4715 |
| Roczne zapotrzebowanie na energię użytkową dla ogrzewania i wentylacji QH,nd=Σ(QH,nd,n), kWh/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19488,2 |  |

| Budynek mieszkalny jednorodzinny |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestawienie stref |  |  |  |  |  |
| Numer strefy | Nazwa strefy | Af | V | θi | Zapotrzebowanie na ciepło QH,nd |
|  | - | m2 | m3 | oC | kWh/rok |
| 1 | Strefa O1 | 238,30 | 800,00 | 23,0 | 19488,15 |
| Całkowite zapotrzebowanie strefy ΣQH,nd [kWh/rok] |  |  |  |  | 19488,15 |

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepłą wodę QW,nd

| Obliczenia instalacja ciepłej wody użytkowej |  |  |
| --- | --- | --- |
| Budynek mieszkalny jednorodzinny |  |  |
| Ciepło właściwe wody, cw | 4,19 | kJ/(kg∙K) |
| Gęstość wody, ρW | 1000 | kg/m3 |
| Temperatura ciepłej wody, θW | 55 | oC |
| Temperatura zimnej wody, θO | 10 | oC |
| Współczynnik korekcyjny, kR | 0,90 | - |
| Powierzchnia o regulowanej temperaturze, Af | 238,30 | m2 |
| Jednostkowe dobowe zużycie ciepłej wody, VW | 1,40 | dm3/(m2•dzień) |
| Roczna energia użytkowa do przygotowania c.w.u., QW,nd | 5739,99 | kWh/rok |

4) Tabela zbiorcza sprawności systemu ogrzewania i wentylacji

| Budynek mieszkalny jednorodzinny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Nowe źródło ogrzewania |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna |  |
| Współczynnik WH | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QH,nd | 19488,15 | kWh/rok |

| Wybrany wariant wytwarzania | Pompy ciepła powietrze/woda, sprężarkowe, napędzane elektrycznie (35/28ºC) |  |
| --- | --- | --- |
| Sprawność wytwarzania ηH,g | 3,00 | - |
| Wybrany wariant regulacji | Ogrzewanie wodne podłogowe w przypadku regulacji centralnej bez regulacji miejscowej |  |
| Sprawność regulacji ηH,e | 0,76 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | C.o. wodne z lokalnego źródła ciepła usytuowanego w ogrzewanym budynku z zaizolowanymi przewodami, armaturą i urządzeniami, które są zainstalowane w przestrzeni ogrzewanej |  |
| Sprawność przesyłu ηH,d | 0,96 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | System ogrzewania bez zasobnika ciepła |  |
| Sprawność akumulacji ηH,s | 1,00 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηH,tot | 2,19 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,H% | 407,49 | kWh/rok |

5) Tabela zbiorcza sprawności systemu przygotowania ciepłej wody

| Budynek mieszkalny jednorodzinny |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nazwa źródła | Nowe źródło ciepłej wody |  |
| Nr źródła | 1 | - |
| Udział procentowy | 100,00 | % |
| Rodzaj nośnika energii | Miejscowe wytwarzanie energii w budynku - Energia słoneczna |  |
| Współczynnik WW | 0,00 | - |
| Współczynnik Wel | 3,00 | - |
| Energia użytkowa QW,nd | 5739,99 | kWh/rok |
| Wybrany wariant wytwarzania | Pompa ciepła typu powietrze/woda, sprężarkowa, napędzana elektrycznie |  |
| Sprawność wytwarzania ηW,g | 2,60 | - |
| Wybrany wariant przesyłu | Centralne podgrzewanie wody - systemy z obiegami cyrkulacyjnymi z ograniczeniem czasu pracy, z pionami instalacyjnymi i zaizolowanymi przewodami rozprowadzającymi |  |
| Rodzaj przesyłu ciepłej wody | Liczba punktów poboru ciepłej wody do 30 |  |
| Sprawność przesyłu ηW,d | 0,80 | - |
| Wybrany wariant akumulacji | Zasobnik ciepłej wody użytkowej wyprodukowany po 2005 r. |  |
| Sprawność akumulacji ηW,s | 0,85 | - |
| Całkowita sprawność systemu zasilania i-tego nośnika ηW,tot | 1,77 | - |
| Energia na urządzenia pomocnicze Eel,pom,W% | 145,84 | kWh/rok |

6) Tabela zbiorcza wyników energii użytkowej, końcowej i pierwotnej

| Budynek mieszkalny jednorodzinny |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ogrzewanie i wentylacja |  |  |  |  |
| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,H | QK,H | QP,H |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło ogrzewania | 19488,15 | 8903,58 | 1222,48 |
| Suma |  | 19488,15 | 8903,58 | 1222,48 |
| Przygotowanie ciepłej wody |  |  |  |  |

| Nr źródła | Nazwa źródła | QU,W | QK,W | QP,W |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kWh/rok | kWh/rok | kWh/rok |
| 1 | Nowe źródło ciepłej wody | 5739,99 | 3246,60 | 437,52 |
| Suma |  | 5739,99 | 3246,60 | 437,52 |
| Zestawienie energii użytkowej EU=(QU,H+QU,W) / Af |  |  | 105,87 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii końcowej EK=(QK,H+QK,W+Eel,pom) / Af |  |  | 53,31 | kWh/(m2∙rok) |
| Zestawienie energii pierwotnej QP=QP,H+QP,W |  |  | 1660,00 | kWh/rok |
| Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody oraz chłodzenia EP=QP/Af |  |  | 6,97 | kWh/(m2∙rok) |

| Budynek referencyjny wg WT2021 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Powierzchnia użytkowa ogrzewanego budynku | Af | 238,30 | m2 |
| Cząstkowa maksymalna wartość wskaźnika EP na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej | EPH+W | 70,00 | kWh/(m2∙rok) |
| Maksymalną wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia | EPmax | 70,00 | kWh/(m2∙rok) |

| Sprawdzenie warunku na EP |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| EP kWh/(m2∙rok) |  | EPmax kWh/(m2∙rok) | Uwagi |
| 6,97 | < | 70,00 | Warunek spełniony |

7) Sprawdzenie warunków granicznych wg WT2021

| Nazwa | Spełniony | Niespełniony | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Warunek izolacyjności cieplnej przegród | Tak |  |  |
| Warunek EP < EPmax | Tak |  |  |
| Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak |  |  |

8) Bilans mocy

| Lp. | System | Zapotrzebowanie na energię pomocniczą końcową Epom [kWh/rok] | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ogrzewanie | 407,49 |  |
| 2 | Przygotowanie ciepłej wody | 145,84 |  |