SPECYFIKACJA TECHNICZNA  ZAKUPOWANEGO SPRZĘTU

Opracował:

mgr inż. Piotr Dawidziuk

Sierpień  2025 r.

SPIS TREŚCI

ST-01  Specyfikacja techniczna wymiany wodomierzy wraz z systemem do zdalnego odczytu ST-01 – Wymiana wodomierzy wraz z system zdalnego odczytu

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania  i odbioru robót w zakresie wymiany wodomierzy oraz wykonania systemu zdalnego odczytu wodomierzy w budynkach użyteczności publicznej na terenie gminy Piszczac.

  - Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych Specyfikacją Techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wymianę wodomierzy oraz wykonanie systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

  - Ogólne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie ze specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22,23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

- Odstępstwa od specyfikacji mogą dotyczyć jedynie zastąpienia zaprojektowanych materiałów -  w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy  o zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych  i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych  w dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji.

- MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych  i zagranicznych. Wszystkie materiały muszą posiadać aktualne dopuszczenia do stosowania. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Zamawiającego/ Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

Materiały do wykonania robót instalacyjnych należy stosować zgodnie z dokumentacją.

System odczytu wodomierzy powinien składać się z:

- wodomierza przystosowanego do montażu nakładki komunikacyjnej,

- nakładki radiowej w klasie IP65 z baterią,

- modułu komunikacyjnego Bluetooth/WMBUS USB,

- programu odczytowego,

- plomby zatrzaskowej 1 razowej,

Przesyłany protokół komunikacyjny winien być zgodny z normą Wireless M-Bus.  System umożliwiający zarządzanie odczytami z dowolnego pulpit administracyjnego.  System powinien charakteryzować się modułowością rozwiązań tzn. powinien umożliwiać późniejsze uzupełnienie wodomierzy w nadajniki radiowe.

2.2. Wymagania szczegółowe

Parametry wodomierzy

Możliwość pomiaru dla wody zimnej o temperaturze do 30°C.

Posiadające parametry metrologiczne wg normy PN-EN 14154 lub równoważnej.

Wodomierze muszą być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2007 r. w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać wodomierze oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz. U. Nr 209/2007 poz. 1513).

Zamawiający wymaga, aby wodomierze dostarczane w danym roku kalendarzowym miały legalizację dla roku, w którym są dostarczane.

Każdy dostarczany wodomierz musi być fabrycznie nowy i posiadać cechę legalizacyjną lub ocenę zgodności, którą nadano nie wcześniej niż w roku dostawy wodomierza. Sprzęgło magnetyczne z zastosowaniem magnesu czteropolowego,

Liczydło powinno posiadać możliwość elektronicznego sprawdzania,

Liczydło powinno posiadać zabezpieczenie przed ściskaniem osłony liczydła,

Możliwość obrotu liczydła max o 358°,

Blokada wielokrotnego obrotu liczydła,

Konstrukcja wodomierza ze stałym zamocowaniem osi podstawowej wirnika w korpusie,

Wirnik obustronnie łożyskowany, łożyska z kamieni technicznych,

Odporne na silne zewnętrzne pole magnetyczne wytwarzane przez magnesy neodymowe

Zabezpieczenie ograniczające skutki zamarzania wody

Konstrukcja wodomierza umożliwiająca naprawę oraz regenerację, serwis gwarancyjny w promieniu do 100 km. Lub w ciągu 48 godzin.

Liczydło ośmiobębenkowe,

Wodomierze przystosowane do montażu, bezpośrednio na osłonie liczydła (bez użycia przewodów, bez naruszania cechy legalizacyjnej) nakładki radiowej umożliwiającej współpracę z systemami radiowymi lub nakładki impulsowej do współpracy z GSM

Sposób odczytu poprzez nakładkę indukcyjną

Dostarczone wodomierze powinny być sparowane z modułem radiowym

Materiały mające kontakt z wodą muszą być odporne na korozję lub zabezpieczone przed korozją.

Wodomierze powinny posiadać karty katalogowe lub informacyjne.

Zabezpieczenie przed działaniem zewnętrznego pola magnetycznego.

- Zakres dostawy – Indukcyjne nakładki radiowe

3.1. Minimalne parametry techniczne indukcyjnych modułów radiowych 1) Skonfigurowane z wodomierzem.

- Funkcja zdalnego odczytu drogą radiową (zdalny odczyt bez konieczności dostępu do mieszkania, lokalu użytkowego).

- Możliwość odczytu radiowego w dowolnej chwili.

- Możliwość odczytu radiowego w dowolnej chwili.

- MOŻLIWOŚĆ 	SPRAWDZENIA 	12 	POPRZEDNICH 	ODCZYTÓW 	W 	TRYBIE KONFIGURACYJNYM I NFC.

- Możliwość przeprogramowania modułu radiowego.

- Nakładka radiowa powinna skanować dedykowaną wskazówkę liczydła wodomierza za pomocą układu indukcyjnego, który wykrywa i rozpoznaje kierunki jej obrotu. Rozwiązanie to umożliwia zdalne przekazywanie rzeczywistego wskazania liczydła wodomierza.

- Klasa szczelności modułu IP68.

- Moc wyjściowa nadajnika minimum 20 mW.

- Możliwość indywidualnego programowania parametrów pracy nakładki radiowej dla danego wodomierza.

- Możliwość sygnalizacji alarmów- demontaż lub zerwanie nakładki, zakłócenia pracy nakładki, wsteczny przepływ, wyciek, itp.

- Automatyczna 	rejestracja 	stanu 	wodomierza na ostatni dzień każdego miesiąca. 13) 	Wyposażony w plombę elektroniczną 	zabezpieczającą 	przed 	próbą 	manipulacji, demontażu 	modułu 	radiowego 	jest 	zarejestrowany w systemie.

- Moduły muszą być fabrycznie nowe.

- Odczyty kodowane uniemożliwiające ingerencję z zewnątrz.

- Ramka co 10 sek. 7 dni w tygodniu w godzinach 5-21, reszta co 60 sek.

- Możliwość zamówienia nakładki z dodatkowym torem antenowym.

- Protokół transmisji danych zgodny z Wireless Mbus wg EN-13757 lub równoważnej wymagany dla transmisji danych.

- Modułowość systemu - możliwość montażu nakładki radiowej podczas eksploatacji wodomierzy bez ingerencji w wodomierz.

- Moduły radiowe do zamontowania na wodomierzach muszą charakteryzować się transmisją radiową na częstotliwości 868 MHz spełniając wymagania Rozporządzenia Ministra Administracji I Cyfryzacji  z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczoodbiorczych, które mogą być używane bez pozwolenia radiowego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 96). Zbieranie danych przesyłanych przez moduły radiowe odbywa się za pośrednictwem terminala z modemem radiowym.

- Moduły radiowe stanowią część składową mobilnego systemu zdalnego odczytu wodomierzy i muszą komunikować się za pośrednictwem transmisji radiowej z terminalem inkasenckim z oprogramowaniem.

- Oprogramowanie do odczytu bez ukrytych opłat dodatkowych z możliwością pobierania aktualizacji z minimum 5-letnią licencją na konfigurację i odczyt minimum 5000 sztuk wodomierzy wraz z wdrożeniem, uruchomieniem, przeszkoleniem pracowników i próbnym odczytem

- Transmisja danych z nakładki jednokierunkowa, możliwość zdalnego, niezależnego skonfigurowania nakładki w okresie jej aktywności.

- System odczytu musi mieć możliwość eksportu danych do posiadanego oprogramowania do rozliczeń wody firmy Giga Katowice.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty wdrożenia systemu i integracji z modułem użytkowanym przez Zamawiającego.

- Gwarancja na bezawaryjną pracę wodomierzy - min. 24 miesiące.

- Wszystkie oferowane materiały muszą mieć ważny atest higieniczny PZH potwierdzający dopuszczenie do kontaktu z wodą pitną.

4. 	Zakres dostawy – System zdalnego odczytu 4.1. Działanie systemu:

- Aplikacja mobilna realizująca odczyty w systemie walk-by / drive-by.

- System zapewnia możliwość sprawdzanie konfiguracji nakładek radiowych, ich montaż i serwis. 3) Sposób zbierania danych polega na automatycznym odbieraniu sygnału radiowego z modułów transmisyjnych przynależnych do urządzeń pomiarowych.

- Inkasent wyposażony w terminal mobilny z zainstalowaną aplikacją i interfejsem Bluetooth oraz modułem komunikacyjnym  przemieszcza się po określonej trasie, od budynku do budynku pieszo (system walk-by), bądź samochodem (system drive-by).

- Podstawowe funkcjonalności oprogramowania:

- Odczytywanie danych z liczników mediów wg tras przygotowanych w programie do odczytów radiowych

- Możliwość ręcznego wpisania wskazań urządzeń pomiarowych

- Diagnostyka pracy liczników i modułów radiowych

- Programowanie modułów radiowych wodomierzy

- Przesyłanie odczytów wodomierzy do serwera bazy danych na bieżąco, online oraz bieżący podgląd wystawionych faktur

- Rozsyłanie faktur drogą mailową dla wybranej grupy odbiorców

- System sms zbiorczo informujący o odczytach/awariach dla wybranej grupy odbiorców usług • Możliwość wydruku faktury z poziomu inkasenta podczas trwania odczytu radiowego dla danej grupy odbiorców usług

- Możliwość utworzenia przez odbiorcę panelu klienta na stronie internetowej, przy pomocy którego będzie można podać stan wodomierza, sprawdzić stan rozliczeń, pobrać rachunki i wykonać analitykę punktu poboru

4.2. Elementy systemu

    - Aplikacja- do odczytów radiowych  – 1  szt

    - Konwerter radio-bluetooth/USB  - 1 - szt

4.3. Usługi wdrożeniowe systemu

5. Zakres prac oraz odpowiedzialność Wykonawcy w zakresie objętym proponowaną ceną ofertową obejmuje także:

- Koszty zakupu, transportu, rozładunku, demontażu istniejących wodomierzy  i montażu nowych wodomierzy przystosowanych do odczytu radiowego wraz z zainstalowaniem systemu zdalnego ich odczytu, plombowania wodomierzy, wymiany armatury towarzyszącej.

- Koszty programów i udzielonych licencji na korzystanie z systemu zdalnego odczytu wodomierzy oraz uwzględniające dostęp do najnowszej wersji systemu w chwili ukazania się aktualizacji.

- Szkolenie pracowników wskazanych przez Zamawiającego z obsługi systemu zdalnego odczytu wodomierzy.

- Plombowanie zamontowanych wodomierzy plombami zatrzaskowymi.

- Koszty armatury towarzyszącej.

- Pełną odpowiedzialność za wszystkie zdarzenia wynikłe z powodu niewłaściwego zabezpieczenia miejsca pracy oraz szkód powstałych w wyniku prowadzonych robót, poczynionych na majątku Odbiorców usług świadczonych przez Zamawiającego, w tym na instalacji wewnętrznej Odbiorcy.

- Wszelkie usterki wynikłe na instalacji wewnętrznej Odbiorcy bezpośrednio po wymianie wodomierza, Wykonawca zobowiązany jest usunąć bezzwłocznie, we własnym zakresie i na koszt własny.

- Wyposażenie pracowników wykonujących czynności montażu i wymiany wodomierzy w identyfikator z oznaczeniem firmy wykonawcy oraz z podanym imieniem i nazwiskiem.

- Realizację prac zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami – w szczególności dotyczącymi dostaw wody i gospodarki wodomierzowej, jak również w zgodzie z zasadami i przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

- W przypadku nieprawidłowo zamontowanego wodomierza, powodującego cofanie się wskazań licznika, konieczne jest dokonanie ponownej wymiany.

- Rozliczanie się z protokołów wymiany (oryginały) wodomierzy.

- Wymianę wodomierzy również w godzinach popołudniowych, w zależności od potrzeb Odbiorców.

- Ustalenie we własnym zakresie terminu wymiany i montażu wodomierzy  z Odbiorcą usług Zamawiającego.

- Powiadomienie Odbiorcy o konieczności zamknięcia dopływu wody na czas prac związanych z wymianą wodomierza.

- Przekazanie Zamawiającemu zdemontowanych wodomierzy.

3.    SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.

4.TRANSPORT l SKŁADOWANIE

Urządzenia dostarczone na budowę należy uprzednio sprawdzić czy nie zostały uszkodzone podczas transportu. Należy je składować w magazynach zamkniętych.

Urządzenia powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach.

Przed zamontowaniem armatury należy sprawdzić, czy na korpusie nie występują widoczne pory, pęknięcia lub inne uszkodzenia.

5.WYKONANIE ROBÓT

Montaż układu pomiarowego zgodnie z obowiązującymi normami oraz wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- Kontrola jakości robót związanych z montażem instalacji sprężonego powietrza powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe”.

- Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponownie.

7.    ODBIÓR ROBÓT

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumentacja projektowa (jeżeli występuje) z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie wykonywania robót,

- dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów),

- protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,

- protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji,

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:

- zgodność wykonania z Dokumentacją projektową (jeżeli występuje),

- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek,

- aktualność 	Dokumentacji 	projektowej 	(czy 	przeprowadzono 	wszystkie 	zmiany  i uzupełnienia),

- protokoły badań szczelności instalacji.

- OBMIAR ROBÓT

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Zgodnie z zapisami umowy na prowadzenie robót.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988.

- „Zasady 	zapewnienia 	funkcjonowania 	publicznych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych„- Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa Departament Spraw Obronnych, wyd. 1995r.,

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz.1118, Nr 170,

poz.1217, 	z 	2007 	r. 	Nr 	88,poz. 	587, 	Nr 	99, 	poz.665, 	Nr 	127, 	poz. 	880,

Nr 191, poz. 1373, Nr247, poz. 1844, z 2008r. Nr 123, poz. 803,Nr 145, poz. 914, Nr199, poz. 1227, Nr206, poz. 1287, Nr210, poz. 1321, Nr227, poz. 1505, z 2009r. Nr 18, poz. 97, Nr 31, poz. 206, Nr 160, poz. 1276 Nr 161,poz. 1279 ),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. z 2003r. nr 169, poz. 1650 z późn zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.  z 2002r. Nr 75 poz.

690, z późn. zm.),

- PN-83/H-02651 – Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. Lub norma równoważna

- PN-99B-01706/Az1 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Lub norma równoważna

- PN-86/B-01705 – Obiekty i urządzenia ujęć wody. Terminologia. Lub norma równoważna - PN-81/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Lub norma równoważna

- PN-74/B-10733 – Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania   przy odbiorze. Lub norma równoważna

- PN-74/ C-89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania   i badania. Lub norma równoważna

- PN-70/C-89015 – Rury polietylenowe. Metody badań. Lub norma równoważna

- PN-82/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne - Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych – Wyd. SGKiK 1994r.

Lub norma równoważna

- PN- 89/H-02650 – Armatura i rurociągi. Ciśnienia i temperatury. Lub norma równoważna

- PN-83/H-02651 - Armatura i rurociągi. Średnice nominalne. Lub norma równoważna

- PN-92/M-74001 – Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. Lub norma równoważna - PN-99/B-01706/Az1 - Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. Lub norma równoważna

- PN-96/B-73002 – Instalacje wodociągowe. Zbiorniki ciśnieniowe. Wymagania i badania. Lub norma równoważna

- PN-84/B-06210 – Konstrukcje stalowe. Zbiorniki walcowe pionowe na ciecze. Wymagania i badania. Lub norma równoważna

- PN-86/B-10740 – Stacje hydroforowe. Wymagania i badania przy odbiorze. Lub norma równoważna

- PN-74/B-10733 – Wodociągi. Przewody ciśnieniowe z tworzyw sztucznych. Wymagania i badania  przy odbiorze. Lub norma równoważna

- PN-74/ C-89204 – Rury ciśnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymagania  i badania. Lub norma równoważna

- PN-70/C-89015 – Rury polietylenowe. Metody badań. Lub norma równoważna

- PN-82/C-89017 – Rury z tworzyw sztucznych. Oznaczenie wytrzymałości na ciśnienie wewnętrzne. Lub norma równoważna