PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | Budowa studni głębinowej SW4 (Etap 1) i studni głębinowej SW5 (Etap 2) wraz z infrastrukturą techniczną: wodociągową i elektryczną w istniejącym ujęciu wody w miejscowości Rutka – Tartak w ramach zadania: Uzbrojenie studni SW4 i SW5 w instalacje służące do poboru i przesyłu wody do Stacji Uzdatniania Wody w Rutce-Tartak |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ADRES I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | Województwo podlaskie, powiat suwalski, gmina Rutka - Tartak, miejscowości Rutka - Tartak Kategoria obiektu budowlanego: XXX |  |  |
| POZOSTAŁE DANE ADRESOWE | Jednostka ewidencyjna 201206_2 Rutka – Tartak, obręb ewidencyjny nr 0020 Rutka – Tartak, działki o nr geod.: 61/28, 61/5, 61/7, 132, 62/5, 62/17, 61/35 |  |  |
| INWESTOR | Gmina Rutka-Tartak ul. 3 Maja 13 16-406 Rutka-Tartak |  |  |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA | Przedsiębiorstwo Inżynieryjne SAN-SYSTEM sp. z o.o. 19-400 Olecko, ul. Mazurska 30B |  |  |
| Imię i nazwisko | Specjalność i nr uprawnień | Data | Podpis z pieczęcią |
| Branża sanitarna Projektant mgr inż. Karol Brodowski | Uprawnienia do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Nr ewid. WAM/0076/POOS/04 | 29.04.2025 r. |  |
| Asystent projektanta mgr inż. Justyna Sawicka |  | 29.04.2025 r. |  |
| Branża elektryczna Projektant mgr inż. Barbara Marciniak | Uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych Nr ewid. SUW/339/80 | 29.04.2025 r. |  |

Olecko, 29.04.2025 r.

Spis treści

A.	OPIS TECHNICZNY- BRANŻA SANITARNA	3

1.	Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu	3

2.	Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespół tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem	3

2.1.	Budowa obudowy studni głębinowej SW4 (Etap 1) i SW5 (Etap 2) wraz z kompletnym wyposażeniem	3

2.1.2.	Rurociągi wodociągowe	3

2.1.3	Obudowa studni	4

2.2.	Roboty ziemne	6

2.3.	Droga dojazdowa	7

2.4.	Zagadnienia BHP	7

B.	OPIS TECHNICZNY- BRANŻA ELEKTRYCZNA	8

1.	Rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych	8

1.	Podstawowe parametry techniczne istniejącej i projektowanej instalacji rozdzielczej     zasilania obiektu.	9

1.1.	Zasilanie awaryjne z istniejącego agregatu	9

1.2.	Zmiany instalacyjne w istniejącej RT i RG	9

1.3.	projektowana na strefie ochronnej ujęcia wody SW4 rozdzielnica RTS	10

1.4.	Projektowane linie kablowe	10

1.5.	Badania i pomiary powykonawcze	11

1.6.	Obliczenia	12

C.	CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA	13

Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu	13

Rys. 2. Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody	14

Rys. 3. Schematyczny przekrój projektowanej studni nr SW4 i SW5	15

Rys. 4. Rzut poziomy obudowy studni głębinowej	16

Rys. 5. Usytuowanie przepustu z rury PCV dla przewodu elektrycznego w podłożu betonowym	17

Rys. 6. Schemat zabezpieczenia wykopu	18

Rys. 7. Rzut hali technologicznej; skala 1:50;	19

Rys. 8. Uproszczony schemat jednokreskowy ; skala b/s;	20

D.	ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE	21

1. Kopie uprawnień projektantów	21

2. Kopie zaświadczenia przynależności do Izby	25

3. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo Budowlane	27

### OPIS TECHNICZNY- BRANŻA SANITARNA

  - Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiektu

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dn. 25.04.2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych, ustalono, że warunki gruntowo-wodne są proste i ze względu na rodzaj inwestycji przyjęto pierwszą kategorię geotechniczną.

  - Rozwiązania i sposób funkcjonowania zasadniczych urządzeń instalacji technicznych, w tym przemysłowych i ich zespół tworzących całość techniczno- użytkową, decydującą o podstawowym przeznaczeniu obiektu budowlanego, w tym charakterystykę i odnośne parametry instalacji i urządzeń technologicznych, mających wpływ na architekturę, konstrukcję, instalacje i urządzenia techniczne związane z tym obiektem

  - Budowa obudowy studni głębinowej SW4 (Etap 1) i SW5 (Etap 2) wraz z kompletnym wyposażeniem

    - Dobór pompy głębinowej SW4 (Etap 1) i SW5 (Etap 2) - założenia

Projektowana studnia nr SW-4 (Etap 1)

- Głębokości zawieszenia pompy					  45,0 mH2O

Wydajność pompy głębinowej Q= 60m3/h

Projektuje się pompę głębinową na parametry Q=60,0m³/h i H= 47,0mH2O.

Projektuje się pompę typu SP60-6 o mocy 11 kW lub równoważną.

Projektowana studnia nr SW-5 (Etap 2)

- Głębokości zawieszenia pompy					  45,0 mH2O

Wydajność pompy głębinowej Q= 60m3/h

Projektuje się pompę głębinową na parametry Q=60,0m³/h i H= 47,0mH2O.

Projektuje się pompę typu SP60-6 o mocy 11 kW lub równoważną.

Uwaga:

Powyższe dane są założeniami, aby osiągnąć odpowiednie parametry, po wybudowaniu studni należy skorygować głębokość zawieszenia pomp oraz wydajność pomp.

Projektuje się pompę głębinową z płaszczem chłodzącym. Rozruch pompy głębinowej zaprojektowano za pomocą przetwornicy częstotliwości. Kable zasilające, przewody sterujące ze studni zgodnie z branżą instalacyjną- elektryczna.

    - Rurociągi wodociągowe

W ramach budowy studni SW4 (Etap 1) należy wykonać:

- nowy rurociąg tłoczny pompy głębinowej, o średnicy DN160 i długości ok. 195,0 m

- połączenie rurociągu z obudową nadziemną wykonać jako kołnierzowe- kołnierze płaskie PN10 DN150

- połączenie rurociągu w obudowie studni z rurociągiem tłocznym PE – złącze PE/stal kołnierzowe, PE100, o średnicy DN160;

- włączenie do istniejącej technologii stacji SUW poprzez trójnik wykonany ze stali nierdzewnej z wyposażeniem tak jak dla istniejących studni SW1, SW2, SW3

W ramach budowy studni SW5 (Etap 1)  należy wykonać:

- nowy rurociąg tłoczny pompy głębinowej, o średnicy DN160 i długości ok. 28,5 m

- połączenie rurociągu z obudową nadziemną wykonać jako kołnierzowe- kołnierze płaskie PN10 DN150

- połączenie rurociągu w obudowie studni z rurociągiem tłocznym PE – złącze PE/stal kołnierzowe, PE100, o średnicy DN160;

- włączenie do projektowanego rurociągu DN160 poprzez trójnik żeliwny DN 150/150/150, należy również wykonać dwie zasuwy DN150 zgodnie z załącznikiem graficznym.

Rury PE100 RC

Dwuścienna rura ciśnieniowa z polietylenu PE 100RC z zewnętrzną, gładką warstwą ochronną PE100RC odporną na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe.

Zastosować rury przeznaczone do budowy sieci ciśnieniowych wodociągowych oraz kanalizacyjnych w gruncie rodzimym bez stosowania podsypki i obsypki oraz przeznaczone do stosowania w technologii bezwykopowej.

Średnice zewnętrzne rur zgodne z normą PN-EN 12201-2+A1:2013-12 umożliwiające bezpośrednie zgrzewanie doczołowe, za pomocą kształtek elektrooporowych oraz segmentowych, bez zdejmowania warstwy ochronnej.

    - Obudowa studni

Obudowa wykonana z laminatu poliestrowo- szklanego zapewnia dużą wytrzymałość, przy stosunkowo niskiej masie.

Termoizolacyjne obudowy studni głębinowych pozwalają na eliminację efektu przemarzania. Konstrukcja obudowy zapewnia łatwy dostęp do armatury, a także umożliwia utrzymanie obudowy w określonych standardach czystości.  Wokół obudowy należy wykonać opaskę z kostki bukowej.

ELEMENTY SKŁADOWE OBUDOWY:

Projektowana obudowa powinna zawierać armaturę i rurociągi wykonane ze stali ocynkowanej DN150.

Obudowa wyposażona jest w:

- Odcinki rurociągu ze stali ocynkowanej

- Kolano hamburskie ze stali ocynkowanej

- Przepustnica zaporowa bezkołnierzowa

- Zawór czerpalny służący do poboru próbek DN15, może być również wykorzystywany jako zawór odpowietrzający.

- Zawór zwrotny dwuklapowy.

- Manometr tarczowy z kurkiem.

- Wodomierz śrubowy MWN  z licznikiem impulsów DN150

- Głowica studni głębinowej ze stali ocynkowanej. Płyta głowicy przymocowana jest do podstawy za pomocą śrub. W przestrzeni między głowicą a podstawą obudowy znajduje się gumowa uszczelka.

- Rura tłoczna pompy głębinowej.

- Rura wykorzystywana do pomiaru poziomu wody w studni.

- Rura osłonowa.

- Rura wodociągowa. Ocieplenie rury wykonane jest z pianki poliuretanowej. Montaż polega na wsunięciu jej od góry przez otwór wykonany w podstawie obudowy.

- Skrzynka elektryczna z tworzywa sztucznego. Pozwala ona na podłączenie przewodu pompy głębinowej z przewodem zasilającym obudowę, Ponadto skrzynka elektryczna wyposażona jest także w wejście dla jedno- fazowego przewodu do zasilania termostatu o mocy do 0,25 kW i gniazda serwisowego. Przewód termostatu powinien być zabezpieczony wyłącznikiem różnicowo prądowym o prądzie upływu  30 mA. Nastawa temperatury na termostacie powinna wynosić 11 stopni Celsjusza. Pod skrzynka usytuowany jest otwór (w postawie obudowy) przeznaczony do wprowadzania przewodów. Średnica wewnętrzna otworu wynosi 68mm.

- Wspornik kotwiący trwale mocujący armaturę do podstawy obudowy.

- Zawiasy o zmiennej osi obrotu, stal nierdzewna z siłownikiem pneumatycznym. Pokrywa wykonana z laminatu poliestrowo-szklanego (wewnętrzna i zewnętrzna), dodatkowo między warstwami ocieplona 6 cm warstwą z pianki poliuretanowej.

- Podstawa obudowy. Szkielet stanowi rama stalowa, szczelnie pokryta powłoką z laminatu poliestrowo-szklanego wnętrze wypełnione pianką poliuretanową.

- Element mocujący zamek obudowy.

- Uchwyt służący do podnoszenia pokrywy obudowy.

- Żelbetowy fundament wystający ponad powierzchnię terenu o grubości 15 cm. Minimalne wymiary fundamentu to  ok. 1865x1320 mm. Fundament należy wyposażyć w otwory na rurociąg tłoczny i przewody zasilające. Szalunek do tych otworów można wykonać np. z rur PVC. Odległość osi rury osłonowej studni od osi rury wodociągowej wynosi 645mm. Fundament należy wyposażyć także w cztery aluminiowe uchwyty przeznaczone do przymocowania obudowy do fundamentu. Uchwyty znajdują się w zestawie. Montaż obudowy bez fundamentu jest niedopuszczalny.

W pokrywie obudowy znajduje się zamykany wlot i wylot powietrza. Do obudowy dodawany jest ocynkowany wspornik pokrywy, podtrzymujący pokrywę podczas otwierania.

Obudowa wyposażona jest w zamek ze stali nierdzewnej typ (AISI 304) 1.4301 na klucz trójkątny, umożliwiający zamknięcie pokrywy, zabezpieczający przed dostaniem się do wnętrza obudowy osób nieupoważnionych.

Montaż obudowy

Montaż obudowy studni głębinowej należy rozpocząć od wykonania żelbetowego fundamentu w postaci wylewki. Fundament powinien mieć grubość 15 cm. W miejscu posadowienia fundamentu należy wymienić grunt do głębokości warstwy przemarzania warstwą zagęszczonego piasku o stopniu zagęszczenia Id=0,9. Zalecane jest przed wylaniem fundamentu na odcinku podejścia rury wodociągowej osadzenie króćca np. z rury PVC w celu łatwiejszego wsunięcia ocieplenia.

Sprawdzić kąt pomiędzy osią rury osłonowej studni a wylanym fundamentem. Kąt powinien wynosić 90 stopni.

Po ustawieniu obudowy na fundamencie (odcinek rury wodociągowej w jednym otworze, natomiast odcinek rury osłonowej studni w drugim otworze pod głowicą) należy wykręcić śruby służące do przenoszenia obudowy. Obudowę przykręcić do aluminiowych uchwytów. Szczelinę pomiędzy obudową a fundamentem wypełnić masą uszczelniającą na bazie silikonu.  Podłączyć instalację hydrauliczną i elektryczną.

Po zakończeniu prac instalacyjnych należy zamknąć obudowę na zamek znajdujący  się w pokrywie.

Istniejąca sprężarka

Istniejący układ uzdatniania wody posiada dwie sprężarki tłokowe bezolejowe z funkcją automatycznego restartu, ze zbiornikiem 250l o parametrach pracy:

- Q1=15 m³/h;

- p = 0,8MPa;

- P=  2,4kW.

  - Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać sposobem mechanicznym i ręcznym. Szczególną uwagę zwrócić na   prace przy istniejącym uzbrojeniu:  wodociąg, kable energetyczne, w tym miejscu roboty ziemne należy wykonać ręcznie.

Roboty ziemne prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. Zasypywanie wykopu do 20cm ponad wierzchnią część rury należy wykonać piaskiem bez kamieni z jednoczesnym ubijaniem 
i stabilizowaniem ziemi. Wykopy otwarte pod ułożenie przewodów należy wykonać zgodnie
wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

Roboty ziemne w zależności od warunków gruntowowodnych, głębokości przewodu
i technologii układania prowadzić w wykopach otwartych szerokoprzestrzennych z odpowiednim do kategorii gruntu nachyleniem skarp lub wąskoprzestrzennych z zabezpieczeniem zgodnie z BN-83/8836-02. Szerokość dna wykopu nieodeskowanego dla jednego rurociągu o średnicy DN110÷250 powinna wynosić 0,5÷0,7m, dla wykopu odeskowanego 0,7÷0,9m. Dla wykopu powyżej 4m głębokości min szerokość wynosi 1,00m. Projektowane zabezpieczenie wykopu do 5m w systemie PODLASIE 1, PODLASIE 3. Wykonując prace ziemne należy zwracać szczególną uwagę by nie dopuścić do uplastycznienia gruntów spoistych. W tym celu dla odmiennych warunków gruntowowodnych, w miejscach potencjalnego występowania wód gruntowych w obrębie wykopów należy wykonać system odwodnienia na czas robót montażowych np. metodą powierzchniowego odwadniania za pomocą pompowania. Ilość godzin pompowania winna być potwierdzana na bieżąco przez nadzór inwestorski. W przypadku lokalnie mogących wystąpić gruntów organicznych  torfów i namułów należy wykonać ich wymianę oraz wzmocnienia podłoża wg części graficznej opracowania. Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników przez wykonanie schodów o szerokości 0,70m w ścianie wykopu o nachyleniu max 45 st. lub stosować drabinki o nachyleniu max 42 st. W wykopie należy wykonać dwa wyjścia z dwóch stron w przeciwnych kierunkach, jeżeli długość wykopu przekracza 20m. Odległość między zejściami (wyjściami) do wykopu nie powinna przekraczać 20m. W odległości mniejszej niż 0,5m od istniejącej instalacji, roboty należy prowadzić ręcznie. Zabronione jest składowanie urobku i rur:

- W odległości mniejszej niż 1,0m dla urobku i 2,5 m dla rur od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane.

- W granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

Systemy deskowań “PODLASIE 1” pozwalają wykonywać roboty przy zastosowaniu kroczącego systemu pracy. Systemu ten jest dostosowany konstrukcyjnie do bezpośredniego dociskania płyt deskowania łyżką koparki od góry.

Zestaw “PODLASIE 1” jest systemem ciężkim, który pozwala zabezpieczać wykopy do głębokości 500 cm (przenosi parcie gruntu do 50 KN/m2). W skład zestawu wchodzą płyty podstawowe, płyty uzupełniające, słupy i rozpory. System “PODLASIE 3” jest uzupełnieniem system “PODLASIE 1”, ale również może być stosowany samodzielnie. Przeznaczony do zabezpieczania wykopu ziemnego w miejscach rozgałęzień lub krzyżowania się instalacji podziemnych w ciągu liniowym zabezpieczanym przez system “PODLASIE 1”. Wykorzystuje słupy i rozpory regulowane systemu “PODLASIE 1” i pozwala zabezpieczyć wykop do głębokości 500 cm, przy maksymalnym parciu gruntu do 35 kN/m2.

  - Droga dojazdowa

Należy wykonać drogę dojazdową do studni głębinowych z kruszywa łamanego (50 cm głębokości z wymianą gruntu i zagęszczeniem kruszywa), na działce 61/28 należy wykonać dodatkowo krawężniki zgodnie z rys. 1. Należy wykonać ogrodzenia panelowe wokół każdej ze studni głębinowych wraz z bramami wjazdowymi i bramkami. Ogrodzenie o wysokości 1,5m montowane na słupach stalowych 60x40mm. Słupki stalowe osadzić w cokole betonowym o wysokości 100cm.  W ogrodzeniu należy wykonać bramę wjazdową, skrzydłową, o wymiarach 4x1,5m, oraz furtkę o wymiarach 1,0x1,5m.  Bramę, furtkę i ogrodzenie wykonać ze stali ocynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo.

  - Zagadnienia BHP

Wszystkie prace związane z robotami budowlanomontażowymi należy wykonać zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. Przed rozpoczęciem wykopów należy wyznaczyć w terenie na podstawie dokumentacji geodezyjnej przebieg urządzeń podziemnych w strefie robót. Roboty ziemne może wykonywać tylko pracownik, który został przeszkolony w zakresie bhp oraz posiada aktualne badania lekarskie. Przy pracach ziemnych prowadzonych w wykopach nie wolno: zatrudniać kobiet ani pracowników młodocianych, posługiwać się narzędziami uszkodzonymi lub w złym stanie technicznym, spożywać posiłków ani napojów alkoholowych.

Podczas robót w bezpośrednim ich sąsiedztwie należy zachować szczególną ostrożność!

Przypadkowe odkrycie instalacji lub niezidentyfikowanych przedmiotów powinno być sygnałem do przerwania robót i ustalenia z nadzorem technicznym dalszego postępowania. Jeżeli nieznane jest położenie przewodów, na głębokości większej niż 40cm należy kopać tylko łopatami, bez użycia kilofów.

Podczas pracy sprzętu zmechanizowanego przy wykonywaniu robót ziemnych należy zwracać uwagę:

- Czy nie tworzą się nawisy,

- Czy skarpa nie jest podkopywana,

- Czy podwozie pracującej maszyny nie jest ustawione zbyt blisko wykopu (minimalna   odległość to 60cm od granicy klina naturalnego odłamu gruntu).

Przy każdym wznowieniu robót po przerwie lub po intensywnych opadach atmosferycznych przed zejściem do wykopu należy sprawdzić stan obudowy lub skarp.

We wszystkich sytuacjach budzących wątpliwości należy kontaktować się z osobami sprawującymi nadzór techniczny nad prowadzonymi robotami, zwłaszcza w przypadku natrafienia na przedmioty o nieznanym przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.

Wykopy w miejscach ogólnie dostępnych należy zabezpieczyć balustradami z poręczą na wysokości 1,10m i 15 centymetrową deską krawężnikową, zaopatrzonymi w światło ostrzegawcze, ustawionymi minimum 1,0m od krawędzi wykopu.

Materiały stosowane do budowy wodociągu powinny posiadać atesty zdrowotne odpowiednich władz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 94.07.07 Prawo Budowlane (Dz.U.89/94) oraz ustawy z dnia 94.05.20 Dyrektora Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji (M.P. 39/94) na wyroby przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach i wymienione w powyższym zarządzeniu, wymagane są certyfikaty na znak bezpieczeństwa.

### OPIS TECHNICZNY- BRANŻA ELEKTRYCZNA

- Rozwiązania budowlane i techniczno- instalacyjne, nawiązujące do warunków terenu, występujące wzdłuż trasy obiektu budowlanego, oraz rozwiązania techniczno- budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa, z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych

Zakres opracowania

- ocena istniejących warunków zasilania obiektu.

- zmiany instalacyjne w istniejącej RG i RT projektowanej w opracowaniu „Modernizacja stacji uzdatniania wody Rutka tartak”.

- projektowana na strefie ochronnej ujęcia wody SW4 rozdzielnica RTS

- linia  kablowa zasilających RTS wyprowadzona z RG SUW,

- linia kablowa światłowodowa do RTS wyprowadzona z RT SUW

- linie kablowe zasilające i sterownicze wyprowadzone z RTS do puszki przyłączeniowej PE zainstalowanej w obudowie SW4

- badania i pomiary powykonawcze

- obliczenia

ocena istniejących warunków zasilania obiektu zakres projektowanych zmian w celu dostosowania do zasilenia projektowanego ujęcia wody.

- Podstawowe parametry techniczne istniejącej i projektowanej instalacji rozdzielczej    	zasilania obiektu.

| Stan istniejący |  |
| --- | --- |
| napięcie zasilania | Un= 3x230/400V |
| Moc przyłączeniowa | 40kW |
| Zabezpieczenie przed licznikiem | 63A |
| dane charakterystyczne zasilania podstawowego z sieci, linia kablowa od ZKP do SZR w budynku SUW | przyłącze kablowe, układ pomiarowy bezpośredni |
| dane charakterystyczne zasilania awaryjnego z ZP | ZP o mocy Sn=60kVA, cos = 0,8, Un= 3x230/400, f = 50Hz |
| układ GLZ | TN-C |
| Podział PEN na PE i N | W RG |
| Parametry instalacji projektowanej |  |
| Moc znamionowa silnika pompy głębinowej w SW4 | PGn = 11 kW |
| Moc znamionowa silnika pompy głębinowej w SW5 | PGn = 11 kW |
| Warunki pracy pomp-równolegle z jedną z pomp istniejących- wzrost mocy szczytowej | Nie wystąpi wzrost mocy szczytowej obiektu |

Zakłada się że:

Aktualne warunki zasilania z sieci na etapie projektu pozostają bez zmian Przyjmuje się, że ewentualna korekta mocy zapotrzebowanej z sieci nastąpi po pierwszym okresie funkcjonowania dodatkowych ujęć, w oparciu o analizę faktur za energię elektryczną.

  - Zasilanie awaryjne z istniejącego agregatu

Jednoczesna praca dwóch pomp głębinowych jest dopuszczalna przez projektowany układ sterowania systemem stacji.

Dopuszcza się pracę agregatu na przeciążeniu w sytuacji pracy jednocześnie dwóch pomp głębinowych.

  - Zmiany instalacyjne w istniejącej RT i RG

Zmiany obejmują:

– zabudowanie w RG 3 fazowego pola zasilania wlz do projektowanej RTS, wyposażonego w rozłącznik bezpiecznikowy o obciążalności 160A(wielkość zacisków przyłączeniowych umożliwiająca podpięcie żył kabla o przekroju 95 mm2). Podłączenie w pole zasilania  kabla wlz YAKXS 4x95mm2.

- w RT podłączenie w układ sterowania sterownika kabla światłowodu przesyłającego sygnały sterowania włączeniem lub zatrzymaniem PG, sygnał suchobiegu pomp , parametrów pracy pomp i nieuprawnionego otwarcia obudów studni.

  - projektowana na strefie ochronnej ujęcia wody SW4 rozdzielnica RTS

Rozdzielnica przeznaczona jest do zasilania i sterowania pompami głębinowymi w ujęciach SW4 i SW5. Schemat ideowy w zakresie sterowania jest zaprojektowany na rys e2. Z uwagi na odległy na tym etapie nieznany termin budowy SW5 nie uwzględniono wyposażenia pól zasilania PG5, a jedynie wielkość obudowy RTS musi uwzględniać miejsce na przedmiotową aparaturę.

Wyposażenie rozdzielnicy w elementy i moduły sterowania realizowane będzie przez dostawcę technologii zgodnie z zaproponowanym oprogramowaniem.

Obudowa powinna być wolnostojąca na cokole, IP nie niższe jak IP 55 oraz konstrukcja uwzględniająca warunki terenowe, ewentualne zadaszenie aby umożliwić pracę przy usuwaniu awarii w warunkach opadów atmosferycznych.

Projektowane założenia  sterowania pracą pomp

Pompy będą sterowane przez istniejący w RT SUW sterownik. Każda powinna mieć możliwość pracy  indywidualnej, jak też współpracy każda z każdą. Jednocześnie mogą pracować tylko dwie pompy.

Każda w układzie uruchomienia manualnego i automatycznym.

Wybór układu pracy za pomocą przełączników R-0-A.

Układ ręczny jest układem awaryjnym.

Układ pracy automatycznej jest układem podstawowym.

Z uwagi na bezwzględnym wymogiem stosowania przetwornic w polach zasilania PG należ przy doborze pomp uwzględnić niezbędne minimalne wymagania dotyczące warunków chłodzenia silnika. „min. prędkości  w rurze nadfiltrowej   (aby zapewnić optymalne warunki pracy pompy

zdaża się ,że trzeba zastosować płaszcze chłodzące takie , aby prędkość przepływu wzdłuż silnika wynosiła minimum 0.5 m/s i maksimum 3 m/s  ) oraz  w rurociągu tłocznym ok.0.9- 1,7 m/s .

Wydajność pomp nie mniejsza niż 30 m3/h.”

  - Projektowane linie kablowe

linia  kablowa zasilających RTS wyprowadzona z RG SUW

Kabel YAKXS 4x95mm2 na odcinku budynek SUW rozdzielnica RTS należy ułożyć w gruncie na głębokości 0,7m . Trasa zaprojektowana na PZT-rys e1. Projektowana jest wzdłuż projektowanego rurociągu tłocznego i istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Od rurociągu tłocznego zachować odległość poziomą 0,5m( sieci jednego użytkownika) Na kabel zastosować rurę ochronną karbowaną Ø 70 w kolorze niebieskim. Oznaczniki założyć na rurze ochronnej w odstępach co 10m. Na oznacznikach zamieścić typ kabla, nazwę ( RG SUW do RTS), nazwę użytkownika.

Wyjście kabla z budynku przez przepust wodoszczelny.

linia kablowa światłowodowa do RTS wyprowadzona z RT SUW

Światłowód jednomodowy 12 włóknowy  np. SM9/125µm układać przy kablu wlz, stosować osłonę np. rura ochronna QRG-S32/2/9. Przy układaniu przestrzegać reżymów odpowiednich dla światłowodów.

Wyjście z budynku przez przepust wodoszczelny.

linie kablowe zasilające i sterownicze wyprowadzone z RTS do puszki przyłączeniowej PE zainstalowanej w obudowie SW4

Kabel do sondy hydrostatycznej sygnalizacji poziomu lustra wody i wodomierza z licznikiem impulsowym:

BIT1000(St)H 7G1mm2

Kabel sygnalizacji otwarcia obudowy ujęcia + żyły rezerwowe

BIT1000(St)H 5G1

Kabel zasilania potrzeb własnych obudowy studni:

YKY 3x2,5mm2 – zasilanie gniazda serwisowego i instalacji ogrzewania

Na kable zastosować wspólną rurę osłonową Ø 70, karbowaną niebieską.

Aparatura w obudowie studni do przyłączenia kabli

Projektowana jest obudowa naziemna fabrycznie wyposażona w:

- puszkę IP 55 z zaciskami rozgałęźnymi LZG 4x16 do połączenia kabla zasilania silnika pomp

- puszkę IP 55 z listwą zaciskowo rozgałęźną LZG 10x1,5 do połączenia kabli sygnalizacyjnych sondy hydrostatycznej i wodomierza

Dodatkowo wykonać:

- miejscową szynę wyrównania potencjału SWP

- do obudowy wprowadzić uziom ochronny(wykorzystać uziom naturalny jaki stanowi rura płaszczowa szybu studziennego) o rezystancji  30 i połączyć z SWP

- z SWP połączyć zaciski PE

  - Badania i pomiary powykonawcze

Po zakończeniu robót elektromontażowych przeprowadzone będą :

- Próby napięciowe i badania kabli elektroenergetycznych na rezystancję izolacji, ciągłości żył roboczych, zgodności faz,

- Pomiar rezystancji uziomów

- Ciągłości połączeń wyrównawczych

- Skuteczności ochrony od porażeń

- Badania rozdzielnicy w zakresie zgodnym z dokumentacją eksploatacyjną

- Sprawdzenie poprawności wykonanych połączeń dla obwodów pomiarowych, sterowniczych i sygnalizacyjnych

- Pomiar rezystancji izolacji kabli sterowniczych

- Pomiary i badania linii światłowodowej przeprowadzone przez firmę specjalistyczną

  - Obliczenia

Sprawdzenie doboru przekroju kabla YAKXS 4x95mm2- wlz do RTS :

Opis symboli;

IB – prąd obliczeniowy w obwodzie elektrycznym

Iz – obciążalność prądowa długotrwała przewodu

In – prąd znamionowy urządzenia zabezpieczającego

I2 – prąd zadziałania urządzenia zabezpieczającego w czasie t1h

Sprawdzenie warunku

IB In Iz    i    I21,45 Iż

Sprawdzenie spadku napięcia od RG do RTS u%={100/4002[V]xs[mm2]}x(P[W]xl[m]

| Wyszczególnienie | Moc szczytowa [kW] | IB[A] |  | In[A] |  | Iz [A] | I2 [A] |  | 1,45Iz [A] | Spadek nap[%] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.z. YAKXS 4x95 | 30 | 43 |  | C 50 |  | 233 | 80 |  | 337,8 | 1,03 |

Dopuszczalna wartość spadku napięcia od ZKP do najdalszego odbiornika nie może przekroczyć 4%. Warunek spełniony przy założeniu, że w ZKP spadek nie przekracza 1% .

Opracował:

### CZĘŚĆ GRAFICZNA OPRACOWANIA

- Rys. 1. Plan zagospodarowania terenu

- Rys. 2. Schemat technologiczny stacji uzdatniania wody

- Rys. 3. Schematyczny przekrój projektowanej studni nr SW4 i SW5

- Rys. 4. Rzut poziomy obudowy studni głębinowej

- Rys. 5. Usytuowanie przepustu z rury PCV dla przewodu elektrycznego w podłożu betonowym

- Rys. 6. Schemat zabezpieczenia wykopu

- Rys. 7. Rzut hali technologicznej; skala 1:50;

- Rys. 8. Uproszczony schemat jednokreskowy ; skala b/s;

- ZAŁĄCZNIKI FORMALNO- PRAWNE

- 1. Kopie uprawnień projektantów

- 2. Kopie zaświadczenia przynależności do Izby

- 3. Oświadczenie projektantów zgodnie z art. 34 ust. 3d Prawo Budowlane