Formularz oceny/cen gazomierzy

Gazomierz turbinowy DN300 PN63 G2500 – sztuk 3

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Dostawcę/Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2025r.) | ……………………….. |
| Ciśnienie pracy: | Klasa ciśnieniowa PN63 | ……………………….. |
| Temperatura pracy: | Od -20C do 70C | ……………………….. |
| Średnica nominalna | DN300 | ……………………….. |
| Zakres mierzonych strumieni: | Qmin = 130 m3/h Qmax = 4000 m3/h | ……………………….. |
| Rodzaj obudowy: | Z przyłączami kołnierzowymi | ……………………….. |
| Wymagane wyposażenie | nadajnik impulsów LF indukcyjny – 1 szt. nadajnik impulsów HF indukcyjny – 1 szt. | ……………………….. |
| Zgodność z Wymaganiami UE: Dyrektywa 2014/32/UE (MID) Dyrektywa 2014/68/UE (PED) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC) | Wymagana Wymagana Wymagana Wymagana | ……………………….. |
| Gwarancja | Pisemna, 24 miesiące od daty dostawy | ………………………… |
| Wymagana dokumentacja (dopuszczalna w wersji elektronicznej), | Deklaracja zgodności WE, Świadectwo weryfikacji pierwotnej gazem ziemnym przy ciśnieniu 40 bar, Instrukcja obsługi w języku polskim | ………………………… |
| Cena netto/sztukę |  |

Gazomierz rotorowy DN50 PN16 G40 – sztuk 1

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Dostawcę/Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2025 r.) | ……………………….. |
| Ciśnienie pracy: | Klasa ciśnieniowa PN16 | ……………………….. |
| Temperatura pracy: | Od -20C do 70C | ……………………….. |
| Średnica nominalna | DN50 | ……………………….. |
| Zakres mierzonych strumieni: | Qmin = 0,65 m3/h Qmax = 65 m3/h | ……………………….. |
| Rodzaj obudowy: | Z przyłączami kołnierzowymi | ……………………….. |
| Wymagane wyposażenie | nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 szt. nadajnik impulsów LF indukcyjny – 1 szt. | ……………………….. |
| Zgodność z Wymaganiami UE: Dyrektywa 2014/32/UE (MID) Dyrektywa 2014/68/UE (PED) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC) | Wymagana Wymagana Wymagana Wymagana | ……………………….. |
| Gwarancja | Pisemna, 24 miesiące od daty dostawy | ………………………… |
| Wymagana dokumentacja (dopuszczalna w wersji elektronicznej), | Deklaracja zgodności WE, Świadectwo weryfikacji pierwotnej, Instrukcja obsługi w języku polskim | ………………………… |
| Cena netto/sztuka |  |

Gazomierz turbinowy DN100 G160 PN16 – sztuk 1

| Dane sprzętu | Wymagany przez Zamawiającego | Oferowany przez Dostawcę/Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
| Rok produkcji | Fabrycznie nowy (rok produkcji 2025r.) | ……………………….. |
| Ciśnienie pracy: | Klasa ciśnieniowa PN16 | ……………………….. |
| Temperatura pracy: | Od -20C do 70C | ……………………….. |
| Średnica nominalna | DN100 | ……………………….. |
| Zakres mierzonych strumieni: | Qmin = 13 m3/h Qmax = 250 m3/h | ……………………….. |
| Rodzaj obudowy: | Z przyłączami kołnierzowymi | ……………………….. |
| Wymagane wyposażenie | nadajnik impulsów LF kontaktronowy – 1 szt. nadajnik impulsów HF indukcyjny – 1 szt. | ……………………….. |
| Zgodność z Wymaganiami UE: Dyrektywa 2014/32/UE (MID) Dyrektywa 2014/68/UE (PED) Dyrektywa 2014/34/UE (ATEX) Dyrektywa 2014/30/UE (EMC) | Wymagana Wymagana Wymagana Wymagana | ……………………….. |
| Gwarancja | Pisemna, 24 miesiące od daty dostawy | ………………………… |
| Wymagana dokumentacja (dopuszczalna w wersji elektronicznej), | Deklaracja zgodności WE, Weryfikacja pierwotna powietrzem o ciśnieniu atmosferycznym, Instrukcja obsługi w języku polskim | ………………………… |
| Cena netto/sztukę |  |