OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dotyczy zadania inwestycyjnego:

„Montaż zbiornika V-25m3 na OZG Przeworsk 17 - KGZ Jarosław - zadanie pod klucz”

- Przedmiotem zamówienia jest:

- opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej (w tym formalno – prawnej, technicznej i budowlanej) wraz z uzyskaniem wymaganych przepisami prawa uzgodnień, oświadczeń, pozwoleń, zezwoleń, decyzji, zgód niezbędnych do prawidłowego wykonania i realizowania inwestycji, a w szczególności decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia oraz pełnieniem nadzoru (w pełnym zakresie) autorskiego wielobranżowego w czasie realizacji inwestycji,

- wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie opracowanej dokumentacji oraz uzyskanych decyzji administracyjno-prawnych

dla zadania inwestycyjnego pn. „Montaż zbiornika V-25m3 na OZG Przeworsk 17 - KGZ Jarosław - zadanie pod klucz”.

- Wykonawca na własny koszt i ryzyko uzyska wszystkie wymagane przepisami prawa uzgodnienia, oświadczenia, pozwolenia, decyzje i zgody niezbędne do prawidłowego wykonania i funkcjonowania inwestycji, w tym w szczególności:

- aktualne podkłady mapowe do celów projektowych, bieżącą obsługę geodezyjną, wyrysy i wypisy z ewidencji gruntów (z informacją o KW)

- zezwolenia, uzgodnienia i sprawdzenia stosownie do branży i zakresu dokumentacji,

- Przedmiotowe zadanie inwestycyjne w zakresie opracowania kompletnej dokumentacji projektowej obejmuje:

- Projekt budowlany (zgłoszeniowy)

- Dokumentacja techniczna

- Uproszczony kosztorys inwestorski

  - Wykonawca opracuje Projekt budowlany (zgłoszeniowy), zgodnie z aktualnymi wymogami ustawy Prawo Budowlane, który musi zawierać wszelkie wymagane prawem uzgodnienia i sprawdzenia gwarantujące wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia (która jest po stronie Wykonawcy) przez właściwy organ administracji publicznej na rzecz Zamawiającego.

  - Wykonawca na rzecz Zamawiającego uzyska wszelkie niezbędne decyzje i uzgodnienia do projektu budowlanego (zgłoszeniowego), a w szczególności:

- decyzje o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia.

  - Do obowiązków Wykonawcy należy sprawowanie nadzoru autorskiego na warunkach określonych w umowie do niniejszego zadania.

  - W kalkulacji kosztów należy uwzględnić koszt dokumentacji projektowej, uproszczonego kosztorysu inwestorskiego i nadzoru autorskiego.

  - Wykonawca wykona dokumentację projektową w ilościach zgodnych z harmonogramem rzeczowo-finansowym:

- projekt budowlano-techniczny lub projekt budowlany i projekty techniczne (6 egzemplarzy) w formie drukowanej i zapisu elektronicznego:

- uproszczony kosztorys inwestorski (2 egzemplarze) w formie drukowanej i zapisu elektronicznego:

- pdf

- wersja edytowalna:

  - wszelkie dokumenty tekstowe – MS Word,

  - kalkulacja kosztów – Excel,

  - przedmiary i kosztorysy inwestorskie – Rodos, Norma,

  - załączniki graficzne (rysunki) – dwg (AutoCAD).

Ponadto, Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu również plików źródłowych opracowanych dokumentów na elektronicznym nośniku pamięci. Załączniki graficzne, rysunki – muszą być wiernym odzwierciedleniem wersji, tj. jeden rysunek 
w wersji papierowej odpowiada jednemu plikowi *dwg (bez zbędnych treści).

  - Projektowana armatura i urządzenia powinny być dostosowane do rozwiązań technologicznych i systemów automatyki stosowanych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku;

  - przy rozwiązaniach kubaturowych, technologicznych, urbanistycznych i instalacjach towarzyszących należy mieć na uwadze optymalizację kosztów realizacji inwestycji jak i w późniejszym czasie kosztów eksploatacji;

  - rozwiązania technologiczne wraz z doborem urządzeń z uwagi na podobne parametry eksploatacyjne odwiertów, jak i unifikację rozwiązań mają być zbieżne.

- Wykonawca odpowiada za uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, decyzji niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia oraz realizacji robót budowlano-montażowych.

- UWAGA: 	Projektowana armatura i urządzenia technologiczne powinny być dostosowane do rozwiązań technologicznych i systemów automatyki stosowanych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku.

- Przy projektowaniu należy kierować się optymalnymi rozwiązaniami technologicznymi zwracając uwagę na nakłady inwestycyjne, jak i koszty eksploatacji.

Biorąc pod uwagę zakres i teren inwestycji zadanie będzie wymagało pełnej procedury formalno – prawnej z pozyskaniem niezbędnych decyzji formalno - prawnych, uzgodnień i pozwolenia na budowę lub zgłoszenia.

Dokumentacja projektowa,  jak i dokumentacja budowlano-techniczna będzie przedmiotem dostosowania lub aktualizacji przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko na skutek zmiany zakresu lub zmian w technologii zastosowanych urządzeń.

- Wykonawca opracuje uproszczony kosztorys inwestorski dla zakresu robót budowlanych.

- Przedmiotowe zadanie inwestycyjne w zakresie robót budowlanych obejmuje następujący zakres prac:

Projektowana inwestycja obejmować będzie:

- opracowanie dokumentacji inwestycyjnej w formie umożliwiającej uzyskanie pozwolenia na budowę z uzyskaniem niezbędnych decyzji formalno – prawnych (dla całego zakresu inwestycji - o ile zajdzie taka konieczność).

- Zakres robót budowlano – montażowych:

- demontaż i przeniesienie istniejącego masztu odgromowego wraz z przeprojektowaniem instalacji odgromowej na projektowany zbiornik,

- budowa nowych fundamentów do posadowienia projektowanego zbiornika V-25m3,

- zakup oraz montaż nowego zbiornika wody złożowej V-25m3 wraz niezbędną aparaturą kontrolno-pomiarową z monitoringiem przestrzeni suchym (przeziernik) z zaworem spustowym,

- dla zapewnienia odpowiedniej ochrony antykorozyjnej zbiornik powinien posiadać dodatkową powłokę antykorozyjną wewnątrz zbiornika w celu zabezpieczenia przed korozyjnymi właściwościami wody złożowej,

- uzbrojenie projektowanego oraz istniejącego zbiornika wody złożowej, o ile względy techniczne zezwolą, w system monitoringu zdalnego oraz opomiarowania tj.: czujniki radarowe, przepływomierze bezprzewodowe z modułami zdalnego odczytu, czujniki ciśnienia umieszczone w punktach zbiornika, scentralizowany system analityczny,

- podłączenie równoległe istniejącego zbiornika wody złożowej V-25m3 oraz projektowanego zbiornika magazynowego wody złożowej V-25m3,

- wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej zbiornika wody złożowej V- 25m3                        i połączenie z istniejącą instalacją,

- poprawa terenu wokół wybudowanego zbiornika.

- DOSTAWY INWESTORSKIE:

brak

- Część prac prowadzonych będzie na czynnym obiekcie górniczym oraz w strefie zagrożenia wybuchem lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie. Wykonawca zobowiązany będzie do takiego prowadzenia prac, aby okres przestoju obiektów (wyłączenia z eksploatacji) skrócić do niezbędnego minimum. Zamawiający dopuszcza maksymalny czas wyłączenia obiektów z eksploatacji nie dłuższy niż – 
48 godzin. Jednakże wyłączenie obiektów nie może nastąpić w cyklu odbioru gazu. Wykonawca zobowiązany będzie, po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem kopalni, do zgłoszenia Zamawiającemu z 7-dniowym wyprzedzeniem konieczności wyłączenia obiektów z eksploatacji

- Likwidacja i zagospodarowanie wszystkich zbędnych materiałów (m.in. gruz, ziemia, itp.) oraz zagospodarowanie odpadów leży po stronie Wykonawcy. Natomiast elementy i urządzenia pochodzące z rozbiórki należy złożyć, zgodnie z dyspozycją kierownictwa kopalni.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Koncepcji Wstępnej nr DIS1.2120.9.2025 z miesiąca wrzesień 2025r.

Zadanie wykonywane będzie na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenia wydanej przez OUG Krosno, która jest po stronie Wykonawcy.

- Wykonawca zrealizuje zadanie w zakresie akp, telemetrii, zabezpieczeń technicznych 
i teleinformatyki zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. O/Upstream Polska w Sanoku stanowiącymi załącznik do SWZ „Wytycznymi w zakresie projektowania i realizacji systemów teleinformatycznych w obszarze OT PKN ORLEN S.A.  Oddział PGNiG w Sanoku” z czerwca 2023 r. zwanymi dalej „Wytycznymi”.

Wykonawca może otrzymać przedmiotowy dokument w formie zaszyfrowanego pliku pocztą mailową lub na płycie CD, lub też jako wydruk przesłany na wskazany przez Wykonawcę adres. W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o udostępnienie dokumentu drogą mailową, zostanie on przesłany na  wskazaną we wniosku osobę upoważnioną do otrzymania stosownych dokumentów w formie elektronicznej, która otrzyma zaszyfrowany plik, a hasło do jego rozpakowania otrzyma innym kanałem informacyjnym.

Zamawiający wymaga, aby – ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego w sieci OT, utrzymania jednolitości systemów teleinformatycznych i akp oraz posiadanych systemów diagnostycznych i serwisowych jak i przeszkolonego personelu w tym zakresie – Wykonawca stosował urządzenia i rozwiązania określone 
w Wytycznych. Zastosowanie rozwiązań równoważnych w tym zakresie wymaga uzgodnień z Zamawiającym.

W przypadku rozbieżności pomiędzy rozwiązaniami zawartymi w dokumentacji projektowej w odniesieniu do rozwiązań wymaganych w „Wytycznych” Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania rozwiązań podanych w „Wytycznych”.

Wykonawca zrealizuje zadanie w zakresie:

- akp, telemetrii, zabezpieczeń technicznych i teleinformatyki zgodnie z obowiązującymi w ORLEN S.A. O/Upstream Polska w Sanoku stanowiącymi załącznik nr 4 do projektu umowy „Wytycznymi w zakresie projektowania i realizacji systemów teleinformatycznych w obszarze OT PKN ORLEN S.A.  Oddział PGNiG w Sanoku” z czerwca 2023 r.( z wyłączeniem załącznika nr 1) zwanymi dalej „Wytycznymi”.

Załączniki nr 2, 3 oznaczone są jako „Tajemnica ORLEN” i stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Załączniki nr 2, 3 „Wytycznych” zostaną przesłane na wniosek Wykonawcy (zawierający nr telefonu oraz adres e-mail konkretnej osoby).

Wykonawca może otrzymać przedmiotowe dokumenty w formie zaszyfrowanego pliku pocztą mailową lub na płycie CD, lub też jako wydruk przesłany na wskazany przez Wykonawcę adres.

W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o udostępnienie dokumentu drogą mailową, zostanie on przesłany na  wskazaną we wniosku osobę upoważnioną do otrzymania stosownych dokumentów w formie elektronicznej, która otrzyma zaszyfrowany plik, a hasło do jego rozpakowania otrzyma innym kanałem informacyjnym.

wszelkie informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa zawarte w załącznikach nr 2 i 3 do „Wytycznych w zakresie projektowania i realizacji systemów teleinformatycznych w obszarze OT PKN ORLEN S.A. Oddział PGNiG w Sanoku” oznaczonych „Tajemnica ORLEN”, przekazane Wykonawcy w toku postępowania zakupowego, a nie przekazane do wiadomości publicznej lub niemożliwe do uzyskania z ogólnie dostępnego źródła stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zwrotu załączników nr 2 i nr 3 do Wytycznych (w przypadku ich pobrania przez Wykonawcę) należy dokonać do Działu Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony na adres: ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Sanoku, ul. Sienkiewicza 12, 38-500 Sanok.

- Zalecenia do wyznaczania stref zagrożenia wybuchem na obiektach PGNiG Oddział Sanok.

- Zalecenia do projektowania ochrony odgromowej w obiektach PGNiG Oddział Sanok.

- Z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia, Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty. Wizja lokalna, o której mowa wyżej nie jest wymagana; Zamawiający zastrzega jednak, że Wykonawca w całości ponosi ryzyko braku przeprowadzenia przez niego wizji lokalnej, w tym w szczególności Wykonawcę w całości i wyłącznie obciążają wszelkie ryzyka wynikające lub związane z okolicznościami ujawnionymi w toku wykonywania przedmiotu zamówienia, a które byłyby możliwe do stwierdzenia przez Wykonawcę podczas przeprowadzenia wizji lokalnej.

# Termin wizji lokalnej należy uzgodnić z Kierownikiem KGZ Jarosław Panem Tonia Zbigniew tel. (16) 62 16 475, mail: zbigniew.tonia@pgnig.pl.

# Wizja lokalna zostanie przeprowadzona pod nadzorem osób upoważnionych, 
przy czym Wykonawca zobowiązany będzie do zachowania procedur bezpieczeństwa obowiązujących na obiektach ORLEN S.A. – Oddział Upstream Polska w Sanoku.

- UWAGA: Zamawiający realizuje przyjętą, opublikowaną i udostępnioną publicznie Politykę Energetyczną poprzez wspieranie działań dla zakupu energooszczędnych produktów i usług oraz projektów na rzecz poprawy wyniku energetycznego.

- Wykonawstwo zadania musi być realizowane przez osoby posiadające wymagane  prawem i przepisami szczególnymi uprawnienia i kwalifikacje.

- Wykonawca, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zobowiązany jest przed przystąpieniem do realizacji Umowy, jak i podczas całego okresu jej obowiązywania, do posiadania wszelkich zezwoleń, decyzji administracyjnych, licencji, uprawnień lub innych uzgodnień w zakresie ochrony środowiska, w przypadku gdy będą  wymagane do prowadzenia tego rodzaju prac.

- Wykonawca, jako wytwórca i posiadacz odpadów powstałych podczas wykonywanych prac zobowiązuje się do ich zagospodarowania na swój koszt i odpowiedzialność oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, za wyjątkiem odpadów wskazanych przez Kierownika Kopalni.

- Wykonawca zobowiązany jest:

# a)	oznakować/opisać obiekty i Urządzenia oraz oznaczyć kierunki przepływu mediów w procesie technologicznym na wybudowanych Urządzeniach i Instalacjach,

b)	sporządzić w wersji papierowej (tzw. hard copy) i elektronicznej w formacie edytowalnym wykaz wszystkich zainstalowanych przez niego urządzeń 
w wykonaniu przeciwwybuchowym obejmujący nazwę i typ urządzenia, producenta, nr fabryczny, rok budowy, oznaczenie ATEX, oznaczenie technologiczne, miejsce zabudowy. Dokumentacja odbiorowa musi zawierać  deklarację CE tych urządzeń w języku polskim lub jej tłumaczenie (podpisane przez autora tłumaczenia) wraz z jej oryginałem, instrukcję obsługi 
w języku polskim oraz certyfikat  ATEX w języku polskim lub w jednym z języków urzędowych UE (zaleca się język angielski),

- Do obowiązków Wykonawcy w okresie obowiązywania gwarancji należeć będzie wykonywanie przeglądów okresowych Urządzeń i Instalacji zgodnie z DTR producenta oraz Instrukcjami eksploatacji i normatywami Zamawiającego, a także wykonania sprawdzeń czy regulacji przedmiotu  Umowy. Wykonawca na dzień odbioru technicznego przedstawi harmonogram oraz zakres przewidywanych w/w czynności. 
W okresie gwarancji wykonanie przeglądów i związane z nimi koszty (również materiały eksploatacyjne) ponosił będzie Wykonawca.