ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  DLA ZADANIA - CZĘŚĆ I

- Zakres prac serwisowych (przeglądów okresowych) obejmuje:

Część I - Serwisowanie urządzeń klimatyzacyjnych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska w Sanoku:

- Serwis klimatyzatorów:

- Sprawdzenie stopnia zanieczyszczenia jednostki wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora - wyczyszczenie.

- Sprawdzenie skraplacza pod względem zanieczyszczeń, uszkodzeń i korozji.

- Oczyszczenie płytek lamelowych.

- Pomiar temperatury i ciśnienia skraplania.

- Czyszczenie i mycie skraplaczy jednostek zewnętrznych oraz obudowy wykonywane z wykorzystaniem grzebieni do lamel oraz środków chemicznych.

- W parowniku - sprawdzenie temperatury i przepływu medium chłodzonego.

- Czyszczenie, mycie i dezynfekcja jednostek wewnętrznych wykonywane za pomocą środków przeciwgrzybicznych.

- Czyszczenie lameli parownika i turbiny wentylatora.

- Czyszczenie filtrów.

- Sprawdzenie szczelności urządzeń i instalacji, przez które przepływa czynnik chłodniczy – zgodnie z Ustawą f-gazową.

Oględziny instalacji, czy nie ma wycieków czynnika chłodniczego na połączeniach skręcanych, przejściach przez przegrody, przyłączach automatyki lub sprężarkach. Kontrola szczelności detektorem elektronicznym wycieku gazu.

- Sprawdzenie ciśnienia czynnika chłodniczego oraz w przypadku zapotrzebowania.

Uszczelnienie instalacji i uzupełnienie czynnikiem chłodniczym wraz z kontrolą zawilgocenia czynnika chłodniczego.

- Sprawdzenie parametrów niskiego i wysokiego ciśnienia obiegów chłodniczych.

Pomiar ciśnienia na ssaniu i tłoczeniu oraz temperaturę parowania na parowniku. Pomiar temperatur powietrza na wlocie i wylocie z parownika i ze skraplacza przed i po wykonaniu przeglądu konserwacyjno-serwisowego.

- Sprawdzenie stanu łożysk wentylatorów, ew. przesmarowanie.

- Sprawdzenie szczelności i drożności układu odprowadzenia skroplin – udrożnienie, czyszczenie tacy ociekowej.

Czyszczenie tacy ociekowej i sprawdzenie działania pompki skroplin 
(jeśli występuje). Czyszczenie tac i instalacji odprowadzającej skropliny 
wymaga koniecznie zastosowania środków bakteriobójczych.

- Sprawdzenie stanu technicznego instalacji elektrycznej.

- Kontrola stanu izolacji elektrycznej, sposobu mocowania, styków i połączeń elektrycznych.

- Sprawdzenie poprawnego działania zabezpieczeń elektrycznych.

- Uruchomienie klimatyzacji i sprawdzenie jej funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, osuszania, wentylacji, grzania) oraz jej regulacja.

- Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych (pilota) – ewentualna wymiana baterii w pilocie.

- Usunięcie drobnych usterek.

- Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzeń.

- Serwis klimakonwektorów:

  - Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia,

  - Kontrola szczelności układu chłodniczego i grzewczego,

  - Kontrola prawidłowości działania urządzenia,

  - Uruchomienie klimakonwektora i sprawdzenie jego funkcjonowania w różnych trybach pracy (tryb chłodzenia, grzania) oraz regulacja,

  - Sprawdzenie prawidłowości działania urządzeń sterowniczych – ewentualna wymiana baterii w sterowniku.

Uwagi końcowe:

- W/w czynności należy zakończyć sporządzeniem Protokołu Przeglądu Konserwacyjno-Serwisowego.

- Informowanie na bieżąco Użytkownika o stanie technicznym urządzeń.

Wymagane terminy dla wszystkich urządzeń klimatyzacyjnych w ramach usług serwisowych:

2026 r. - Przegląd od 01.06  do 15.07 i od 01.11 do 31.12

2027 r. - Przegląd od 01.04 do 31.05 i od 01.10 do 30.11

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi naprawcze tj. usuwanie awarii w/w urządzeń oraz inne czynności serwisowe, których nie obejmuje standardowy przegląd. Rozliczenie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie kosztorysów ofertowych lub powykonawczych zgodnie z podaną ceną za roboczogodzinę, zastosowane części materiały.