ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG  DLA ZADANIA - CZĘŚĆ II

Zakres prac serwisowych (przeglądów okresowych) obejmuje:

Część II - Serwisowanie urządzeń chłodniczych w ORLEN S.A. Oddział Upstream Polska

w Sanoku:

- Agregaty wody lodowej:

- Czyszczenie i dezynfekcja urządzenia,

- Przegląd instalacji glikolowej,

- Ogólna kontrola zespołu - sprawdzenie izolacji cieplnej, izolatorów wibracyjnych, konstrukcji głównej i pokrycie farbą (raz w roku),

- Ogólna kontrola układów czynnika chłodzącego – sprawdzenie: zaworów nadmiarowych, instalacji rurowej pod kątem uszkodzeń, wskaźnika wilgoci, sprawdzenie szczelności, sprawdzenie przegrzania ssania; sprawdzenie zaworów elektromagnetycznych,

- Sprężarki – sprawdzenie poziomu oleju i jego stanu,

- Parownik/skraplacz – sprawdzenie przepływu wody, spadku ciśnienia wody,

- Ogólna kontrola zasilania i sterowania – sprawdzić stan panelu, okablowanie zasilania sieciowego i sterowania, połączenia czujników, mechaniczne wyłączniki wysokociśnieniowe; sprawdzić wszystkie połączenia, styczniki sprężarki, kalibrację czujników/przetworników, elementy ochrony silników, styki przekaźnika,

- Chłodnice wentylatorowe (dry-coolery), chłodzące skraplacze agregatów wody lodowej – sprawdzenie poprawności działania,

- Sprawdzenie nastaw urządzenia,

- Kontrola prawidłowości działania urządzenia,

- Kontrola szczelności urządzenia zgodnie z ustawą f-gazową.

Wymagane terminy dla wszystkich urządzeń chłodniczych w ramach usług serwisowych:

2026 r. - Przegląd od 01.06 do 15.07 i od 01.11 do 31.12

2027 r. - Przegląd od 01.04 do 31.05 i od 01.10 do 30.11

Przedmiot zamówienia obejmuje również usługi naprawcze tj. usuwanie awarii w/w urządzeń oraz inne czynności serwisowe, których nie obejmuje standardowy przegląd. Rozliczenie dodatkowych usług odbywać się będzie na podstawie kosztorysów ofertowych lub powykonawczych zgodnie z podaną ceną za roboczogodzinę, zastosowane części materiały.